# D.1.1.20 Výtah - Technická zpráva

### Architektonicko stavební řešení

- Objekt dotčený stavebními pracemi jsou a nadále bude využíván pro účely městské knihovny v Českém Brodě.

Základní objemové parametry:

Zastavěná plocha vestavby:		6,60 m2

Rozměr kabiny:	1,40x1,40m, v. 2,10m

Technické vybavení

- Světelné a silnoproudé rozvody

Technické a konstrukční řešení

1. Bourání

- Stavební práce spočívají v provedení dveřních otvorů v jednotlivých patrech do výtahové šachty.

- Provedení kapes do stávajícího zdiva pro možnost provázání zdiva a ukotvení ŽB věnce.

- Rozebrání části střešní konstrukce v rozsahu postavení výtahové šachty.

- Vybourání části stropní konstrukce v místě navrženého výtahu.

- Před zahájením bouracích prací klenby a stropu nad 2.np bude nové zdivo dozděno až po spodní líc stropu a zároveň bude stropní konstrukce podepřena.

- Vybourání stávající podlahy v místnosti kotelna tl.100mm včetně základu pod stávajícími kotli 1500/800mm, hloubky 500mm.

Provádění bouracích pracích bude postupováno podle vyhl. č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu a dle ČSN 73 3050.

2. Základy

-	V rozsahu provedení výtahové šachty.

-	Před zahájením výkopových prací musí být vytyčena veškerá vedení inženýrských sítí a ta musí být zajištěna proti poškození. V ochranných pásmech musí být práce prováděny dle platných předpisů, podmínek stavebního povolení a podmínek stanovených jednotlivými správci sítí. Provádění výkopových prací dle ČSN 73 3050.

- Přebytečná suť z výkopových prací bude uložena na skládku stavebního materiálu.

- Pod výtahovou šachtou navržena železobetonová deska z betonu C20/25 tl.200mm se sítí kari 2x 5/150-5/150, na podkladní beton C16/20 tl.100mm.

3. Svislé nosné konstrukce

-	Nové svislé konstrukce navrženy z cihelných bloků šířky 240mm na maltu vápenocementovou MVC5.

- 	Zazdívky v nosné zdi navrženy z cihel plných pálených CP na maltu vápenocementovou.

4. Vodorovné konstrukce

- Překlady nad novými otvory navrženy dle zdícího materiálu. Typové železobetonové překlady RZP navrženy v nosných stávajících zdech a nad otvory ve výtahové šachtě a zádveří.

- Ve výtahové šachtě osazen ocelový nosník I č. 160 dl. 2,1 m pro montáž výtahu.

- Zdivo ukončené a ztužené železobetonovým věncem - viz řez A-A. Výztuž věnců bude propojena navrtáním do stávajícího obvodového zdiva.

- zdivo v každé druhé ložné spáře bude propojeno se stávajícím zdivem (typové ocelové kotvící plechy).

- Navržena nová podlaha ve strojovně výtahu na úrovni budoucí podlahy 3.np (cca o 600mm výš, o 110mm nad úrovní stávajících ocelových nosníků). Zdivo bude uložena na nosné zdi a ocelové nosníky 2x I140.

- Trapézový plech TR40/160/0,75 osazen na obvodovou zeď a podepřen 1x I140, zabetonován betonovou mazaninou C20/25 tl.60mm se sítí 6/100-6/100.

5. Úpravy povrchů

- Oprava vnitřních jádrových omítek v rozsahu 50% v místě napojení výtahové šachty a stávající chodbou v objektu (otlučení omítky, nová vápenná a štuková omítka).

- Stávající stěny se štukovou omítkou budou vyspraveny z 100% štukovou omítkou, nová výmalba.

- Cihelné zdivo navrženo omítnout + štuková omítka.

- Stropy navrženy vyspravit v rozsahu 10% vnitřní štukovou omítkou.

- Štukové omítky budou natřeny bílou disperzní barvou v odstínu RAL 9010.

-	Výtahová šachta navržena omítnout vápenocementovou omítkou,

- 	V prostoru půdy šachta navržena zateplit EPS šedý tl.100mm, perlinka do lepidla, penetrace + vrchní fasádní barva bílá.

6. Podlaha

-	Bude provedena oprava podlahových konstrukcí ve vstupu z výtahové šachty do chodby jednotlivých pater. Oprava keramická dlažby, krytina PVC. Pod všechna opravovaná místa navrženo vyrovnání stěrkou tl. 5 mm.

-	Ve výtahové šachtě je skladba podlahy:

- olejovzdorný nátěr včetně stěn do výšky 1.np

- betonová mazanina C20/25 se sítí 5/150-5/150 tl. 100mm

- hydroizolace

- ŽB deska tl 200mm

- V úrovni -0,520m pod podlahou přízemí navrženo vložení plastových tvarovek „iglú“, které slouží k odvětrání vlhkosti v dutině pod podlahou prostřednictvím jejího spojení v podobě vodní páry s proudícím vzduchem a následného odvětrání výdechovým komínkem mimo objekt.

- Tvarovky mají díky dotykové ploše celoplošné dutiny s obvodovou zdí vliv také na její odvětrání a postupné vysoušení (za předpokladu využití elementů s dostatečnou výškou).

7. Podhledy

- Nové podhledy z SDK desek RF tl. 12,5 mm zavěšené na ocelové profily CD, UD.

8.  Výplně otvorů

- Plastové okno umístěné ve strojovně výtahu, výplň zasklená izolačním dvojsklem, koeficient prostupu tepla pro okenní výplně jsou Uw=1,2 W/m2K. Navržen šestikomorový plastový profil, dvojité těsnění, izolační dvojsklo 4-16-4, barevný odstín vnitřní/vnější bílá/bílá, vnitřní parapet plastový bílý, venkovní parapet z měděného plechu tl.0,55mm.

- Kabinové a šachetní dveře výtahu automatické, teleskopické, rozměr 900/2000mm. Požární odolnost šachetních dveří EW60, viz. Technický popis výtahu.

- Odvětrání výtahové šachty otvorem rozměru 250/250mm umístěné pod ŽB věncem, včetně osazení nerezové ventilační mřížky.

9.  Zastřešení

-	Zastřešení výtahové šachty navrženo pultovou střechou. Střešní krytina pultu navržena z falcovaného měděného plechu včetně bočních stěn, separační folie, bednění tl.25mm, krokve 120/160mm, sklon 8°.

-	Pozednice budou kotveny pomocí ocelové pásoviny k žb věnci resp. do cihelného zdiva v kombinaci na chemickou kotvu s použitím závitové tyče prům. 14mm.

-	Dřevěné prvky (nosné prvky střechy) budou upraveny ochranným nátěrem proti dřevokazným škůdcům, viditelné části krovu (podbití přesahů okapů) namořeny lazurovacím lakem na bázi olejů.

-	Čelní strana vikýře včetně boků navržena v dřevěné konstrukci, s pojistnou izolací, bedněné s oplechováním měděným plechem tl.0,55mm.

10.  Klempířské prvky

- Klempířské prvky jsou z měděného plechu tl. 0,55 mm. Jedná se především o oplechování parapetů, oplechování střechy apod.

11.  Zámečnické výrobky

- 	Osazení ventilační mřížky 250/250 – odvětrání výtahové šachty.

12.  Závěr

- Stavba je navržena v souladu s obecně platnými požadavky na výstavbu.

- Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze materiály s certifikáty shody s platnými ČSN a EN.

Technické parametry výtahu:

Typ a nosnost výtahu:			OH 800 kg

Pohon: 					agregát s hydraulickým válcem

Počet stanic/nástupišť:			3 / 3

Jmenovitá rychlost:				0,5 m/s

Zdvih:						9,52 m

Stroj – agregát - umístění:			MORIS ve strojovně výtahu

Příkon: 					15 kW 37 / 45A   přívod 5x10 mm C63A

Přívodní napětí: 				3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S

Strojovna + šachta:

Umístění strojovny: 				3. NP u výtahové šachty

Ohrazení šachty: 				zděná - dle projekce

Rozměry šachty (š x hl) :			1 800 x 1 800 mm

Horní přejezd (hlava) šachty: 		min. 3 265 mm

Prohlubeň:					min. 1 050 mm

Osvětlení strojovny: 				žárovkové, zářivkové

Osvětlení šachty:				žárovkové

Nový žebřík do prohlubně:			ano

Průchozí prostory pod šachtou: 		ne

Prostředí v šachtě, strojovně a nástupištích:

Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tab. 51A, s ohledem na ČSN EN 81-1 (teplota+5°C až + 40°C), větrání strojovny a šachty dle ČSN 81-1 (doporučení je min. 1% vodorovného průřezu šachty).

Kabina:

Rozměry nové kabiny (š x hl):		1 400 x 1 400 x 2 100 mm provedení Classic

Průchozí kabina: 				ano 2 vstupy osazené do 90o

Stěny kabiny:	plechové panely (oboustranně pozinkovaný plech potažený vrstvou PLALAM různých vzorů a barev) nebo nástřik KOMAXIT

Typ, barva:					dle vzorníku

Osvětlení:					osvětlovací těleso s LED diodami

Podlahová krytina:				zátěžová ALTRO

Typ, barva:					dle vzorníku

Prosklení klece:				není požadováno

Zrcadlo:					ano

Madlo:						eloxovaný hliník

Okopový plech: 				broušený nerez

Sedátko:					ano

Vnější povrch kabiny:			pozinkovaný

Nouzové osvětlení kabiny:			ano (při výpadku el. energie se uvede v činnost nouzové LED 						osvětlení včetně podsvětlení tlačítek v kleci)

Ovládací panel a přivolávače:

Umístění panelu:				boční stěna kabiny

Materiál panelu:				nerez

Displej panelu a přivolávače:			multifunkční displej - (směr jízdy, pozice kabiny, přetížení)

Tlačítka panelu:				prosvětlovací z leštěného duralu - oválné

Značení stanic:				dle požadavku

Braillovo písmo:				ano

Umístění přivolávačů:			na rámu dveří

Materiál přivolávačů – štítek:		nerez provedení ,,antivandal“

Tlačítko v přivolávači: 			prosvětlovací z leštěného duralu - oválné

Signalizace v přivolávači hlavní stanice:	směrová a polohová signalizace

Signalizace v přivolávači ostatní stanice:	směrová signalizace ,,v jízdě“

Žluté tlačítko ALARM: 			ano

Tlačítko komunikátoru:			ano

Tlačítko otevření dveří:			ano

Tlačítko prodlouženého otevření dveří:	není požadováno

Tlačítko zavření dveří: 			není požadováno

Kabinové a šachetní dveře:

Kabinové dveře:				automatické teleskopické

Rozměr kabinových/šachetních dveří: 	900 x 2 000 mm

Materiál kabinových dveří:			plech s nástřikem komaxit

Průhledové okno kabinových dveří:		ne

Bezpečnostní prvek vstupů kabiny:		celoplošná infrazávora

Šachetní dveře:				automatické teleskopické

Materiál šachetních dveří:			plech s nástřikem komaxit

Průhledové okno šachetních dveří:		ne

Požární odolnost šachetních dveří:		EW 60

Řízení a komunikace:

Řízení:						mikroprocesorové

Elektroinstalace:				normální provedení

Obousměrné dorozumívací zařízení:		ano

GSM brána včetně bateriového zdroje: 	ano

Hlásič pater					ano

Intercom šachta - strojovna:			ne

Nouzový bateriový sjezd:			ano do nejnižší stanice

Evakuační režim:				není požadováno

Kamerový systém:				není požadováno

Prostředí v šachtě, strojovně a nástupištích:

Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tab. 51A, s ohledem na ČSN EN 81-1 (teplota+5°C až + 40°C), větrání strojovny a šachty dle ČSN 81-1 (doporučení je min. 1% vodorovného průřezu šachty).

Dodržení obecných požadavků

- Projektová dokumentace je řešena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

- Pro stavbu budou použity pouze materiály s certifikáty shody s platnými ČSN a EN.

Ve Vysokém Mýtě, červenec 2017		               Vypracoval: Miloš Záruba, DiS