## VZT
Podkrovní vestavba budovy č.p.1 na parcele č.st.7 v Českém Brodě
Vzduchotechnika
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
Vzduchotechnika
| VZT - 01 | Zařízení č. 1 - Větrání výstavního sálu |  |  |  | 684402.45
| VZT - 02 | Zařížení č. 2 - Větrání skladu knih |  |  |  | 57142.5
| VZT - 03 | Zařízení č. 3 - Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 34080.3
|  | Společné výkony a práce |  |  |  | 11500
| Celkem |  |  |  |  | 787125.25
Zařízení č.1 - Větrání výstavního sálu
1 | 1.01 | Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním stacionárním provedení s autonomní regulací a s řízením na konstatní průtok vzduchu, hrdla ve vertikálním provedení, bezrámový plášť z ocelového plechu s vnitřní tepelnou a protihlukovou 50mm izolací z minerální vlny, třída korozní odolnosti pláště C5, ve složení na přívodu uzavírací klapka těsná se sevopohonem 24V, kapsový filtr ePM1 60% (F7), rotační kondenzační rekuperátor s přenosem vlhkosti, ventilátor s EC motorem a elektrický ohřívač, na odvodu kapsový filtr ePM10 60% (M5), rotační kondenzační rekuperátor s přenosem vlhkosti, ventilátor s EC motorem a uzavírací klapka těsná se servopohonem 24V, Vp=1500m3/hod, dpext=200Pa, Vo=1500m3/hod, dpext=200Pa, doporučené jištění 3x20A/400V, výkon elektrického ohřívače 5,2kW/400V, přívodní teplota +20°C, Pp=0,85kW/3,7A/230V, Po=0,80kW/3,6A/230V, tepelná účinnost rekuperace dle EN 380 - 78,0%, celkové SFP 2,07kW/m3/s, vnitřní netěsnost maximálně 3%, akustický výkon do okolí max. 63dB(A), na hrdle sání přívodu 68dB(A), výtlaku přívodu 77dB(A), sání odvodu 73dB(A), výtlak odvodu 83dB(A) Včetně příslušenství: 1x Ovládací panel s dotykovým IPS displejem včetně propojení s VZT regulací VZT jednotky 4x pružná manžeta o rozměru 400x200mm 2x Uzavírací klapka těsná o rozměrech 400x200mm se servopohonem s havarijní funkcí, napájení 24V, včetně propojení s VZT regulací VZT jednotky 1x Čidlo kouře včetně patice a adaptéru pro instalaci do VZT potrubí včetně propojení s VZT regulací VZT jednotky | kpl | 1 | 389404.6 | 389404.6
2 | 1.02 | Čtyřhranný jádrový tlumič hluku 600x250, délky 2000mm, s náběhy, útlum při 500Hz - 45,7 dB; Složený z buněk 2 x 250/300/2000, z pozinkovaného plechu | ks | 1 | 8460 | 8460
3 | 1.03 | Čtyřhranný jádrový tlumič hluku 600x250, délky 1500mm, s náběhy, útlum při 500Hz - 39,5 dB; Složený z buněk 2 x 250/300/1500, z pozinkovaného plechu | ks | 1 | 6411 | 6411
4 | 1.04 | Čtyřhranný jádrový tlumič hluku 600x300, délky 1000mm, s náběhy, útlum při 500Hz - 29,0 dB; Složený z buněk 2 x 300/300/1000, z pozinkovaného plechu | ks | 3 | 5286 | 15858
5 | 1.05 | Protidešťová žaluzie měděná se sítem proti hmyzu 600x300mm | ks | 1 | 16569 | 16569
6 | 1.06 | Protidešťová žaluzie měděná se sítem proti hmyzu 500x450mm | ks | 1 | 17118 | 17118
7 | 1.07 | Přívodní dvouřadá vyústka pozinkovaná s regulací o rozměrech 425x75mm, instalace do kruhového potrubí, RAL7021 | ks | 8 | 1964.25 | 15714
8 | 1.08 | Odvodní jednořadá vyústka pozinkovaná s regulací o rozměrech 825x125mm, instalace do kruhového potrubí, RAL7021 | ks | 2 | 3449.25 | 6898.5
9 | 1.09 | Odvodní kovový talířový ventil o průměru 160mm | ks | 1 | 388.5 | 388.5
|  | Potrubí čtyřhranné; z pozinkovaného plechu nízkotlaké, v těsném provedení; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně přírub, výztuh a prolamování; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s náběhy a zaoblením, těsnost potrubí kategorie C | m2 | 40 | 1136 | 45440
|  | Potrubí kruhové Ø 355; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro), v těsném provedení; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením, těsnost potrubí kategorie C | bm | 5 | 2968.25 | 14841.25
|  | Potrubí kruhové Ø 250; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro), v těsném provedení; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením, těsnost potrubí kategorie C | bm | 34 | 1779.4 | 60499.6
|  | Potrubí kruhové Ø 160; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro), v těsném provedení; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením, těsnost potrubí kategorie C | bm | 8 | 1085 | 8680
|  | Tepelná izolace; z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií; Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK | m2 | 84 | 712.5 | 59850
|  | Základní nátěr + finální dvojitý vnitřní nátěr potrubí v barvě RAL7021 | m2 | 58 | 315 | 18270
|  | Celkem |  |  |  | 684402.45
Zařízení č.2 - Větrání skladu knih
1 | 2.01 | Kruhový potrubní radiální ventilátor o průměru 200mm, Vo=350m3/hod, dpext=200Pa, P=0,102kW, I=0,442A/230V, včetně pružných manžet | kpl | 1 | 8173.5 | 8173.5
2 | 2.02 | Kruhový potrubní radiální ventilátor o průměru 160mm, Vo=250m3/hod, dpext=170Pa, P=0,053kW, I=0,231A/230V, včetně pružných manžet | ks | 1 | 7080 | 7080
3 | 2.03 | Kruhový tlumič hluku o průměru 200mm, délky 900mm, útlum při 500Hz - 24 dB | ks | 2 | 4089 | 8178
4 | 2.04 | Kruhový tlumič hluku o průměru 160mm, délky 900mm, útlum při 500Hz - 28 dB | ks | 2 | 4089 | 8178
5 | 2.05 | Regulační klapka kruhová jednolistá ruční o průměru 200mm, těsnost na plášti C1 | ks | 1 | 1723.5 | 1723.5
6 | 2.06 | Regulační klapka kruhová jednolistá ruční o průměru 160mm, těsnost na plášti C1 | ks | 1 | 1657.5 | 1657.5
7 | 2.07 | Zpětná klapka vsuvná těsná o průměru 200mm | ks | 1 | 792 | 792
8 | 2.08 | Zpětná klapka vsuvná těsná o průměru 160mm | ks | 1 | 628.5 | 628.5
9 | 2.09 | Výfuková hlavice z pozikovaného plechu o průměru 200mm | ks | 1 | 1561.5 | 1561.5
10 | 2.10 | Výfuková hlavice z pozikovaného plechu o průměru 160mm | ks | 1 | 1416 | 1416
11 | 2.11 | Odvodní jednořadá vyústka hliníková s regulací o rozměrech 400x150mm, instalace potrubí na stěnu, s instalačním rámečkem | ks | 2 | 1579.5 | 3159
|  | Potrubí čtyřhranné; z pozinkovaného plechu nízkotlaké; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně přírub, výztuh a prolamování; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s náběhy a zaoblením | m2 | 2 | 1065 | 2130
|  | Potrubí kruhové Ø 200; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením | bm | 2 | 1335 | 2670
|  | Potrubí kruhové Ø 160; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením | bm | 2 | 1050 | 2100
|  | Tepelná izolace; z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií; Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK | m2 | 4 | 712.5 | 2850
|  | Tepelná izolace vnější; z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií a s oplechováním do vnějšího prostředí; Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK | m2 | 2 | 1792.5 | 3585
|  | Základní nátěr + finální dvojitý venkovní nátěr potrubí v barvě odstínu střešní krytiny v odstínu RAL | m2 | 4 | 315 | 1260
|  | Celkem |  |  |  | 57142.5
Zařízení č. 3 - Větrání hygienického zázemí
1 | 3.01 | Nástěnný radiální ventilátor o průměru 100mm s integrovanou zpětnou klapkou, pro instalaci ve svislé i vodorovné poloze, Vo=60m3/hod, dpext=80Pa, P=0,025kW/0,1A/230V | ks | 1 | 2293.5 | 2293.5
2 | 3.02 | Nástěnný radiální ventilátor o průměru 100mm s integrovanou zpětnou klapkou, pro instalaci ve svislé i vodorovné poloze, Vo=50m3/hod, dpext=80Pa, P=0,025kW/0,1A/230V | ks | 3 | 2293.5 | 6880.5
3 | 3.03 | Nástěnný radiální ventilátor o průměru 100mm s integrovanou zpětnou klapkou, pro instalaci ve svislé i vodorovné poloze, Vo=30m3/hod, dpext=80Pa, P=0,025kW/0,1A/230V | ks | 2 | 2293.5 | 4587
4 | 3.04 | Stěnová mřížka jednořadá o rozměrech 500x100, volná průtočná plocha Sef=0,021m2, včetně upínacího rámečku | ks | 4 | 1350 | 5400
5 | 3.05 | Výfuková hlavice z pozikovaného plechu o průměru 160mm | ks | 1 | 1416 | 1416
|  | Potrubí kruhové Ø 160; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením | bm | 5 | 1050 | 5250
|  | Potrubí kruhové Ø 125; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením | bm | 1 | 802.5 | 802.5
|  | Potrubí kruhové Ø 100; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním; včetně tvarovek dle výkresové dokumentace; vše vyrobit s hladkým průtočným profilem bez hran s pořebným zaoblením | bm | 3 | 727.5 | 2182.5
|  | Pružné potrubí - Ø 100 (jmenovitý průměr v mm); izolované s útlumem hluku; Příslušenství: včetně materiálu pro napojení na potrubí | bm | 8 | 177.6 | 1420.8
|  | Tepelná izolace; z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií; Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK | m2 | 2 | 712.5 | 1425
|  | Tepelná izolace vnější; z minerální vaty upevněné na trny s polepem hliníkovou folií a s oplechováním do vnějšího prostředí; Základní parametry: tloušťka 40 mm; měrná hmotnost minimálně 40 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti nižší než 0,05 W/mK | m2 | 1 | 1792.5 | 1792.5
|  | Základní nátěr + finální dvojitý venkovní nátěr potrubí v barvě odstínu střešní krytiny v odstínu RAL | m2 | 2 | 315 | 630
|  | Celkem |  |  |  | 34080.3
Společné výkony a práce
1 |  | Zaregulování systémů VZT na požadované parametry vč. měřících protokolů | kpl | 1 | 3500 | 3500
2 |  | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 8000 | 8000
|  | Celkem |  |  |  | 11500
Výše uvedený výpis obsahuje specifikaci základního materiálu. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, závěsový a spojovací materiál a v případě průchodu přes požárně dělící konstrukci i požární ucpávky. Ceny jsou uvedeny bez DPH