## Tabulka výkonů
Tabulka výkonů VZT zařízení
Zakázka: |  | Podkrovní vestavba budovy č.p.1
Místo: |  | Český Brod |  |  |  | Pracovní verze: | 2023-07-03
Nadm. výška: |  | 221 | m.n.m.
Výpočtové hodnoty:
Zima | te= | -12 | °C
Léto | te= | 32 | °C
[14 empty] | Vytápění: | elektro
Číslo | Název zařízení |  |  | Pozn. | Počet | Typ zařízení | Množství vzuchu | Množství vzuchu | Externí | Pozn. | Příkon | Příkon | Odběr | Výst. teplota | Topný výkon | Tlaková ztr. | Pozn.
zařízení |  |  |  | (Poz.) | kusů |  | přiváděného | odsávaného | tlak |  | zařízení | zařízení | proudu | zima | Qtop | výměníku
[7 empty] | (m3/h) | (m3/h) | (Pa) |  | (kW /400 V) | (kW /230 V) | (A) | (°C) | (kW) | (kPa)
VZT - 1 |  | Zařízení č.1 - Větrání výstavního sálu |  | 1.01 | 1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka s rotačním výměníkem | 1500 |  | 200 | CAV regulace. doporučené jištění 3x20A/400A, účinnost rekuperace - 78,0% |  | 0.85 | 3.7 | 20 | 3.95 |  |  | Topvex TR20-EL5,2
[8 empty] | 1500 | 200 |  |  | 0.8 | 3.6
[10 empty] | Integrovaný elektrický ohřívač | 5.2
VZT - 2 |  | Zařízení č. 2 - Větrání skladů knih |  | 2.01 | 1 | Potrubní ventilátor o průměru 200mm |  | 350 | 200 |  |  | 0.102 | 0.442 |  |  |  |  | K200M sileo
|  |  |  | 2.02 | 1 | Potrubní ventilátor o průměru 160mm |  | 250 | 170 |  |  | 0.053 | 0.231 |  |  |  |  | K160M sileo
VZT - 3 |  | Zařízení č. 3 - Větrání hygienického zázemí |  | 3.01 | 1 | Nástěnný ventilátor o průměru 100mm |  | 60 | 80 |  |  | 0.025 | [5 empty] | CB100 PLUS
|  |  |  | 3.02 | 3 | Nástěnný ventilátor o průměru 100mm |  | 50 | 80 |  |  | 0.025 | [5 empty] | CB100 PLUS
|  |  |  | 3.03 | 2 | Nástěnný ventilátor o průměru 100mm |  | 30 | 80 |  |  | 0.025 | [5 empty] | CB100 PLUS
[7 empty] | 1500 | 2370 |  |  | 5.2 | 1.955