## Tabulka výkonů
Tabulka výkonů VZT zařízení
Zakázka: |  | Podkrovní vestavba budovy č.p.1
Místo: |  | Český Brod |  |  |  | Pracovní verze: | 2024-02-14
Nadm. výška: |  | 221 | m.n.m.
Výpočtové hodnoty:
Zima | te= | -12 | °C
Léto | te= | 32 | °C
[14 empty] | Vytápění: | elektro
Číslo | Název zařízení |  |  | Pozn. | Počet | Typ zařízení | Množství vzuchu | Množství vzuchu | Externí | Pozn. | Příkon | Příkon | Odběr | Výst. teplota | Topný výkon | Tlaková ztr. | Pozn.
zařízení |  |  |  | (Poz.) | kusů |  | přiváděného | odsávaného | tlak |  | zařízení | zařízení | proudu | zima | Qtop | výměníku
[7 empty] | (m3/h) | (m3/h) | (Pa) |  | (kW /400 V) | (kW /230 V) | (A) | (°C) | (kW) | (kPa)
VZT - 1 |  | Zařízení č.1 - Větrání výstavního sálu |  | 1.01 | 1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka s rotačním výměníkem | 1500 |  | 200 | CAV regulace. doporučené jištění 3x20A/400V, účinnost rekuperace dle EN308 - 78,0% |  | 0.85 | 3.7 | 20 | 3.95 |  |  | Topvex TR20-EL5,2
[8 empty] | 1500 | 200 |  |  | 0.8 | 3.6
[10 empty] | Integrovaný elektrický ohřívač | 5.2
VZT - 2 |  | Zařízení č. 2 - Větrání kanceláří a skladů |  | 2.01 | 1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka s rotačním výměníkem | 450 |  | 300 | doporučené jištění 1x13A/230V, účinnost rekuperace dle EN308- 85,0% |  | 0.17 | 0.442 | 20 | 0.98 |  |  | Save VTR 500
[8 empty] | 450 | 300 |  |  | 0.17
[10 empty] | Integrovaný elektrický ohřívač |  | 1.67
VZT - 3 |  | Zařízení č. 3 - Větrání hygienického zázemí |  | 3.01 | 1 | Nástěnný ventilátor o průměru 100mm |  | 60 | 80 |  |  | 0.025 | [5 empty] | CB100 PLUS
|  |  |  | 3.02 | 3 | Nástěnný ventilátor o průměru 100mm |  | 50 | 80 |  |  | 0.025 | [5 empty] | CB100 PLUS
|  |  |  | 3.03 | 2 | Nástěnný ventilátor o průměru 100mm |  | 30 | 80 |  |  | 0.025 | [5 empty] | CB100 PLUS
[7 empty] | 1950 | 1770 |  |  | 5.2 | 3.81