- NEMOCNICE ČESKÝ BROD

- PRODUKČNÍ PROVOZ A VÝDEJNA POKRMŮ

Žižkova 282, 282 01  Český Brod

# H L U K O V Á   S T U D I E

Posouzení venkovního hluku vzduchotechnického zařízení

produkčního provozu a výdejny pokrmů

1.  Úvod

Předmětem hlukové studie, která je vypracována jako příloha projektové dokumentace pro stavební povolení pro akci Nemocnice Český Brod, produkční provoz a výdejna pokrmů, je posouzení hluku způsobeného v okolním chráněném venkovním prostoru provozem vzduchotechnického zařízení zajišťujícího odvětrání a chlazení prostoru varny a odvětrání prostoru šaten, sociálního zařízení a úklidové komory umístěných v rekonstruovaném přízemí západní části pavilonu C.

2.  Použité výchozí podklady

1.	Nemocnice Český Brod, Produkční provoz a výdejna pokrmů, Vzduchotechnika, projektová dokumentace pro stavební povolení, Jan Foist, Projekce VZT, Tř. E. Beneše 1560/12, Hradec Králové, říjen 2019,

2.	Konzultace a technické podklady poskytnuté objednatelem,

3.	Mapové podklady, servery http://cuzk.cz (Český úřad zeměměřičský a katastrální) a http://mapy.cz (seznam.cz),

4.	Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění,,

5.	M. Meller, J. Stěnička: Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb, díl 3-stavební akustika, VÚPS Praha 1991,

6.	R. Nový: Hluk a chvění, ČVUT Praha 1995.

3.  Popis situace a rozbor venkovních hlukových poměrů

Areál Nemocnice Český Brod je umístěn na západním okraji městské zástavby na pozemcích ohraničenými ulicemi Žižkovou ze severu, Bezručovou a Svatopluka Čecha z východu, Za nemocnicí z jihu a Jiřího Wolkera ze západu. Je v něm několik budov s odbornými ambulancemi, rehabilitacemi a lůžkovými odděleními (pavilony A, B, C, D, E a F) a několika dalšími provozními budovami. Mimo areál se na protější straně Žižkovy ulice nachází pavilon G, č.p. 297.

Přízemí západní části dvoupatrového pavilonu C, č.p. 507, bude rekonstruováno na produkční provoz a výdejnu pokrmů. V 1. patře nad tímto provozem jsou technické místnosti.

Pro produkční provoz a výdejnu pokrmů je navrženo vzduchotechnické zařízení, které je rozděleno na dvě části:

Zařízení č.1. - Odvětrání a chlazení prostoru varny

Přívod čerstvého do prostoru varny (m.č. 1.07) a odvod znehodnoceného vzduchu od technologického varného zařízení zajišťují dvě kuchyňské osazené nad varnými plochami. Další odsávací digestoř napojená na odsávací potrubí VZT bude osazena nad elektrickým horkovzdušným spotřebičem. Hnacími jednotkami tohoto zařízení budou přívodní a odsávací ventilátorové komory osazené pod stropem chodeb. Na odsávací rozvody bude napojeno odsávání z prostoru mytí provozního nádobí (m.č. 1.09) a prostor přípravny (m.č. 1.06). Čerstvý větrací vzduch bude nasáván přes protidešťovou žaluzii z fasády objektu. Znehodnocený vzduch bude vyfukován potrubím vedeným po fasádě objektu nad střechu objektu. Zařízení bude ovládáno systémem měření a regulace.

Ke klimatizaci (chlazení) přípravny (m.č. 1.06) a varny (m.č. 1.07) slouží chladící split systémy složené z jedné vnitřní podstropní klimatizační jednotky a z jedné venkovní jednotky pružně uložené na nosné konstrukci na fasádě objektu. Vnitřní a venkovní jednotka budou propojeny samostatným potrubím s parotěsnou izolací a komunikačním a napájecím kabelem. Klimatizační jednotky mají vlastní ovládací a regulační prvky.

Zařízení č.2. - Odvětrání prostoru šaten, sociálního zařízení a úklidové komory.

Tyto prostory budou odvětrány nuceně, podtlakovým intervalovým způsobem s náhradou odsátého vzduchu z okolních prostor, se kterými budou větrané prostory propojeny dveřmi bez prahů. Hnacími jednotkami budou potrubní a nástěnné ventilátory.

Hlavními zdroji hluku vyzařujícími do okolního venkovního prostoru jsou fasádní nasávací žaluzie a střešní výfuková hlavice odvětrání prostoru varny, dvě venkovní klimatizační jednotky chlazení přípravny a varny a tři fasádní výfukové mřížky odvětrání prostoru šaten, sociálního zařízení a úklidové komory.

Hodnoty hluku jednotlivých zdrojů jsou podle projektové dokumentace /lit. 1/:

LW A = 44 dB	- zdroj č. 1.1		VZT 1 - nasávací žaluzie odvětrání prostoru varny na západní fasádě, přízemí pavilonu C,

hladina akustického výkonu A,

LW A = 42 dB	- zdroj č. 1.2		VZT 1 - výfuková hlavice odvětrání prostoru varny, nad střechou pavilonu C,

hladina akustického výkonu A,

LA 1 = 48 dB	- zdroje č. 1.3-1.4	VZT 1 - 2× venkovní klimatizační jednotka chlazení přípravny a varny na severní fasádě, přízemí pavilonu C,

hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti 1 m od zdroje hluku,

LW A = 38 dB	- zdroje č. 2.1-2.1	VZT 2 - 3× výfuková mřížka odvětrání prostoru šaten, sociálního zařízení a úklidové komory na severní fasádě, přízemí pavilonu C,

hladina akustického výkonu A.

Provoz vzduchotechnického zařízení bude v denní době 8:00–12:00 hod. a 14:00–17:00 hod.. Charakter hluku bude proměnlivý. Ventilátory a klimatizační jednotky budou pružně uloženy, ve vzduchotechnických potrubních rozvodech budou umístěny tlumiče hluku.

V okolním venkovním prostoru chráněném před hlukem způsobeným provozem navrhovaného vzduchotechnického zařízení produkčního provozu a výdejny pokrmů umístěného ve dvoupatrovém pavilonu C, č.p. 507, jsou nejbližšími chráněnými objekty sousední budovy v areálu nemocnice ve vzdálenosti větší než 20 m od pavilonu C.

Dalšími, vzdálenějšími chráněnými objekty, jsou rodinné a bytové domy v ulicích Žižkově severně, Bezručově a Svatopluka Čecha východně Za nemocnicí jižně a Jiřího Wolkera západně od areálu, které jsou ve vzdálenosti 90 až  200 m. V chráněném venkovním prostoru těchto rodinných a bytových domů se hluk navrhovaného vzduchotechnického zařízení již nebude projevovat díky velké vzdálenosti a odstínění chráněných objektů od zdrojů hluku.

Kontrolních míst hlukové imise, pro která je proveden výpočet předpokládaných hodnot hluku způsobených provozem navrhovaného vzduchotechnického zařízení, je stanoveno celkem sedm. Jsou umístěna 2 m před fasádou chráněných objektů. Při provozu vzduchotechnického zařízení v nich budou následující předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A:

LA eq = 20,0 dB	- místo A	-	2 m před oknem v jižní fasádě v 1. patře dvoupatrového pavilonu A, čp. 282, uvnitř areálu nemocnice, ve vzdálenosti přibližně 34,0 m severně od nejbližšího zdroje hluku č. 2.1,

LA eq = 18,9 dB	- místo B	-	2 m před oknem ve východní fasádě v 1. patře jednopatrového pavilonu B, čp. 620, uvnitř areálu nemocnice, ve vzdálenosti 40,0 m severozápadně od nejbližšího zdroje hluku č. 1.2,

LA eq = 18,7 dB	- místo C	-	2 m před oknem v jižní fasádě v 1. patře jednopatrového pavilonu B, čp. 620, uvnitř areálu nemocnice, ve vzdálenosti 41,0 m severozápadně od nejbližšího zdroje hluku č. 1.2,

LA eq = 14,7 dB	- místo D	-	2 m před oknem ve východní fasádě v 1. patře přístavby jednopatrového pavilonu B na poz. st. 1916/1, uvnitř areálu nemocnice, ve vzdálenosti 64,0 m severozápadně od nejbližšího zdroje hluku č. 1.1,

LA eq = 20,3 dB	- místo E	-	2 m před nárožím severní a východní fasády v přízemí přízemního provozního objektu, čp. 508, uvnitř areálu nemocnice, ve vzdálenosti přibližně 18,0 m jihozápadně od nejbližšího zdroje hluku č. 1.1,

LA eq =   0,0 dB	- místo F	-	2 m před oknem v severní fasádě v 1. patře dvoupatrového západního křídla pavilonu D, čp. 1100, uvnitř areálu nemocnice, ve vzdálenosti přibližně 38,0 m jižně od nejbližšího zdroje hluku č. 1.1,

hluk vzduchotechnického zařízení se v tomto místě neprojeví,

LA eq = 33,0 dB	- místo X	-	2 m před oknem technické místnosti nad produkčním provozem a výdejnou pokrmů v severní fasádě v 1. patře dvoupatrového pavilonu C, čp. 507, uvnitř areálu nemocnice, ve vzdálenosti přibližně 4,5 m šikmo vzhůru od nejbližších zdrojů hluku č. 1.3, 1.4 a 2.1.

Hlučnost navrhovaných zdrojů hluku, vzdálenosti kontrolních míst od jednotlivých zdrojů hluku a výsledky výpočtu předpokládaných hodnot hluku v jednotlivých kontrolních místech jsou uvedeny v tabulce TAB 1. 	Výpočty v tabulce jsou provedeny podle metodiky uvedené v /lit. 5-6/.

Celková situace okolí pavilonu C, zdrojů hluku, chráněných objektů a kontrolních míst hlukové imise je znázorněna na obrázku OBR 1.

Vypočítané výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou porovnány s hygienickými limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru, stanovenými v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, /lit. 4/.

4.  Závěrečné zhodnocení

Z výsledků výpočtů předpokládaných hladin akustického tlaku A způsobených ve venkovním prostoru provozem nově navrhovaného vzduchotechnického zařízení zajišťujícího odvětrání a chlazení prostoru varny a odvětrání prostoru šaten, sociálního zařízení a úklidové komory umístěných v rekonstruovaném přízemí západní části pavilonu C, č.p. 507, uvnitř areálu Nemocnice Český Brod vyplývá, že při jeho provozu budou splněny hygienické limity hluku stanovené v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, /lit. 4/, pro hluk z provozu stacionárních zdrojů (část třetí, § 12, odst. 3 a příloha č. 3, část A, tabulka č. 1), v denní době 6:00-22:00 hod / v noční době 22:00-6:00 hod.:

LAeq,T = 45 / 35 dB		- v chráněném venkovním prostoru staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní,

LAeq,T = 50 / 40 dB		- v chráněném venkovním prostoru lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní,

- v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněném ostatním venkovním prostoru.

Pozn.:	Orgán státního zdravotního dozoru, hygienická služba, může stanovit i jiná kriteria a hodnocení.

Znamená to, že hluk způsobený provozem nově navrhovaného vzduchotechnického zařízení produkčního provozu a výdejny pokrmů, umístěného v rekonstruovaném přízemí západní části pavilonu C, č.p. 507, nebude okolní chráněné objekty uvnitř areálu Nemocnice Český Brod v Žižkově ulici, č.p. 282, obtěžovat nadměrným hlukem. 	Provoz vzduchotechnického zařízení bude v denní době 8:00–12:00 hod. a 14:00–17:00 hod..

Praha, listopad 2019								Ing. Martin Čech

Na Míčánkách 6

101 00  Praha 10-Vršovice

tel./fax:  272 730 640

gsm:      602 218 696

e-mail:   marcech@tiscali.cz