## List1
pč | kód | popis | m.j. | množství | cena/m.j. | dodávka | montáž
Zařízení č. 1
1 | 751.R.001 | Montáž přívodní jednotky | ks | 1 |  |  | 0
2 | 429.R.001 | Přívodní jednotka VZT splňující požadavky nařízení EU 1253/2014 s manžetami, uzavírací klapkou se servopohonem 230V s havarijní funkcí, s filtrem G4 a s ventilátorem s EC motorem o vzduchovém výkonu Vp/Vo=7100m3/h, a externím tlakem 450Pa Poz.č. 1.01 | ks | 1 |  | 0
3 | 751.R.002 | Montáž odsávací jednotky | ks | 1 |  |  | 0
4 | 429.R.002 | Odsávací jednotka VZT splňující požadavky nařízení EU 1253/2014 s manžetami, uzavírací klapkou se servopohonem 230V s havarijní funkcí, s kovovým tukovým filtrem, s kapsovým filtrem G3 a s ventilátorem s EC motorem o vzduchovém výkonu Vp/Vo=7100m3/h, a externím tlakem 450Pa Poz.č. 1.02 | ks | 1 |  | 0
5 | 751.R.003 | Montáž protidešťové žaluzie 1000x800mm | ks | 1 |  |  | 0
6 | 429.R.003 | Protidešťová žaluzie hliníková 1000x800mm vč. síta Poz.č. 1.03 | ks | 1 |  | 0
7 | 751.R.004 | Montáž výfukové hlavice průměr 800mm | ks | 1 |  |  | 0
8 | 429.R.004 | Výfuková hlavice průměr 800mm Poz.č.1.04 | ks | 1 |  | 0
9 | 751.R.005 | Montáž buňky tlumiče hluku 500x200x1000mm | ks | 48 |  |  | 0
10 | 429.R.005 | Buňka tlumiče hluku 500x200x1000mm 48*1 Poz.č.1.05 | ks | 48 |  | 0
11 | 751.R.006 | Montáž rekuperační digestoře o rozměru 3500x1200x690mm | ks | 1 |  |  | 0
12 | 429.R.006 | Nerezová rekuperační digestoř o rozměru 3500x1200x690mm se 2 napojovacími hrdly - 1x 550x350mm a 1x průměr 500mm, s přívodem a odvodem vzduchu Vp/Vo= 4200m3/hod. Součástí dodávky rekuperační digestoře budou dále tukové filtry, zářivkové osvětlení, integrované vodní dohřívače vzduhcu a směšovací uzel na přívodu topného média /voda 70/50°C včetně čerpadla, směšocích a uzavíracích armatur Poz.1.06 | ks | 1 |  | 0
13 | 751.R.007 | Montáž rekuperační digestoře o rozměru 3000x1200x690mm | ks | 1 |  |  | 0
14 | 429.R.007 | Nerezová rekuperační digestoř o rozměru 3000x1200x690mm se 2 napojovacími hrdly - o průměru 355mm, s přívodem a odvodem vzduchu Vp/Vo= 1950m3/hod. Součástí dodávky rekuperační digestoře budou dále tukové filtry, zářivkové osvětlení, integrované vodní dohřívače vzduhcu a směšovací uzel na přívodu topného média /voda 70/50°C včetně čerpadla, směšocích a uzavíracích armatur Poz.1.07 | ks | 1 |  | 0
15 | 751.R.008 | Montáž systému M+R pro rekuperační digestoře, přívodní a odsávací jednotku | ks | 1 |  |  | 0
16 | 429.R.008 | Dodávky kompletního systému měření a regulace pro ovládání obou rekuperačních digestoří (poz.č. 1.06 a 1.07), přívodní a odsávací jednotky VZT (poz.č. 1.01 a 1.02. Dodávka bude zahrnovat rozvaděč M+R, kabeláž, čidla,nástěnné ovladače a všechny další komponenty potřebné pro správnou funkci zařízení VZT, zpracování výrobní dokumentace v nutném rozsahu, dodávku software, zajištění potřebných revizních zpráv nutných pro kolaudační řízení, zprovoznění, zkušební provoz a zaškolení obsluhy Poz.č.1.08 | ks | 1 |  | 0
17 | 751.R.009 | Montáž digestoře o rozměru 1250x1400x465mm | ks | 1 |  |  | 0
18 | 429.R.009 | Odstávací nerezová digestoř o rozměru 1250x1400x465mm s napojením průměr 225mm s tukovými filtry a s osvětlením Poz.1.09 | ks | 1 |  | 0
19 | 751.R.010 | Montáž odlučovače tuku 560x200mm | ks | 1 |  |  | 0
20 | 429.R.010 | Odlučovač tuku 560x200mm vertikální Poz.č. 1.10 | ks | 1 |  | 0
21 | 751.R.011 | Montáž regulační klapky 280x250mm | ks | 1 |  |  | 0
22 | 429.R.011 | Regulační klapka těsná 280x250mm ovl. SM vč. serva 230V s pružinou (bez napětí se uzavře) Poz.č. 1.11 | ks | 1 |  | 0
23 | 751.R.012 | Montáž regulační klapky 200x250mm | ks | 1 |  |  | 0
24 | 429.R.012 | Regulační klapka těsná 200x250mm ovl. SM vč. serva 230V s pružinou (bez napětí se uzavře) Poz.č. 1.12 | ks | 1 |  | 0
25 | 751.R.013 | Montáž regulační klapky 200x200mm | ks | 1 |  |  | 0
26 | 429.R.013 | Regulační klapka těsná 200x200mm ovl. SM vč. serva 230V s pružinou (bez napětí se uzavře) Poz.č. 1.13 | ks | 1 |  | 0
27 | 751.R.014 | Montáž regulační klapky ruční 560x450mm | ks | 1 |  |  | 0
28 | 429.R.014 | Regulační klapka ruční 560x450mm Poz.č. 1.14 | ks | 1 |  | 0
29 | 751.R.015 | Montáž regulační klapky ruční 560x250mm | ks | 1 |  |  | 0
30 | 429.R.015 | Regulační klapka ruční 560x250mm Poz.č. 1.15 | ks | 1 |  | 0
31 | 751.R.016 | Montáž regulační klapky ruční 500x250mm | ks | 1 |  |  | 0
32 | 429.R.016 | Regulační klapka ruční 500x250mm Poz.č. 1.16 | ks | 1 |  | 0
33 | 751.R.017 | Montáž regulační klapky ruční 450x500mm | ks | 1 |  |  | 0
34 | 429.R.017 | Regulační klapka ruční 450x500mm Poz.č. 1.17 | ks | 1 |  | 0
35 | 751.R.018 | Montáž odvodní výustky 400x200mm | ks | 1 |  |  | 0
36 | 429.R.018 | Výustka odvodní komfortní jednořadá 400x200mm s regulací 1 Poz.č. 1.18 | ks | 1 |  | 0
37 | 751.R.019 | Montáž celopozinkovaného potrubí | m2 | 63 |  |  | 0
38 | 429.R.019 | Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů 63*1 Poz.č. 1.19 | m2 | 63 |  | 0
39 | 751.R.020 | Montáž celopozinkovaného potrubí | m2 | 119 |  |  | 0
40 | 429.R.020 | Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311 - vodotěsné, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů 119*1 Poz.č. 1.20 | m2 | 119 |  | 0
41 | 751.R.021 | Montáž odvodňovacího nátrubku Js 20mm | ks | 1 |  |  | 0
42 | 429.R.021 | Odvodňovací nátrubek Js 20mm Poz.č. 1.21 | ks | 1 |  | 0
43 | 751.R.022 | Montáž venkovní klimatizační jednotky | ks | 1 |  |  | 0
44 | 429.R.022 | Venkovní klimatizační jednotka - multisplit Chladící výkon v rozsahu QCHL = 6,8 (2,9–8,4) kW Topný výkon v rozsahu QTOP = 8,6 (2,6-10,6) kW Celková délka vedení / max. rozdíl výšek 60 m / 15/10 m Chladivo / předplněno R32 / 2,40 kg / 40 m Připojení chladiva kap./plyn (mm): 3x 6 / 3x 10 Energetická třída A+++ / A+ SEER 8.51 / SCOP 4.12 Hladina akustick. tlaku 48 / 53 dBA Napájení a doporučené jištění 1x 230V, 50 Hz, jištění 25 A včetně izolátorů chvění. Poz.č. 1.22 | ks | 1 |  | 0
45 | 751.R.023 | Montáž vnitřní podstropní klimatizační jednotky | ks | 1 |  |  | 0
46 | 429.R.023 | Vnitřní podstropní klimatizační jednotka, včetně ovladače, Chladící / Topný výkon 5,0 kW / 5,5 kW Průměr připojení chladiva kap./plyn (mm) 6 / 12 Hladina akustického tlaku 32/40 dB(A) Objemový průtok vzduchu (m3/h) min. 600 - max. 900, Vnitřní jednotka je bez čerpadla kondenzátu Poz.č. 1.23 | ks | 1 |  | 0
47 | 751.R.024 | Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky | ks | 1 |  |  | 0
48 | 429.R.024 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, včetně ovladače, Chladící výkon 2,5 kW (0,9 kW - 3,4 kW) Topný výkon 3,2 kW (1,0 kW - 4,1 kW) Průměr připojení chladiva kap./plyn (mm) 6 / 10 Obj. průtok vzduchu IU (m3/h) nízký 294 - vysoký 522 Hladina akustického tlaku IU 19 až 36 dB(A) Vnitřní jednotka je bez čerpadla kondenzátu Poz.č. 1.24 | ks | 1 |  | 0
49 | 751.R.025 | Montáž propojovací Cu potrubí | m | 13 |  |  | 0
50 | 429.R.025 | Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. parotěsné izolace a doplňkového materiálu 13*1 Poz.č. 1.25 | m | 13 |  | 0
51 | 751.R.026 | Montáž nosné konstrukce pod venk.klim.jednotkou | ks | 1 |  |  | 0
52 | 429.R.026 | Nosná konstrukce pod venkovní klimatizační jednotkou Poz.č.1.26 | ks | 1 |  | 0
53 | 751.R.027 | Montáž venkovní vnitřní klimatizační jednotky | ks | 1 |  |  | 0
54 | 429.R.027 | Vnitřní nerezová podstropní jednotka/ Venkovní klimatizační jednotka Chladící / Topný výkon 7,1 kW (3.3-8.1)/ 7,6 kW (3.5 – 10.2) Rozsah použití -15 až 46°C / -20 až 21°C Celková délka vedení / max. výškový rozdíl 55 m 30 m, Vedení chladiva 10/16 mm, chladivo R32, předplněno na 30 m Hladina akustického tlaku 37/39 dB(A), 47/49 dB(A) Objemový průtok vzduchu (m3/h) min. 900 - max. 1080 Energetická třída A+ / A; SEER 5.6; SCOP 3.9 Rozměry IU 1136 x 650 x 280 mm, hmotnost 42 kg Rozměry OU 950x 330 x 943 mm, hmotnost 70 kg Elektrický příkon chlazení / topení 2.02 / 2,17 kW Provozní proud chlazení / topení 7. 36 / 8.65 A Napájení 1x 230V, 50 Hz, doporučené jištění 25A Poz.č. 1.27 | ks | 1 |  | 0
55 | 751.R.028 | Montáž propojovací Cu potrubí | m | 22 |  |  | 0
56 | 429.R.028 | Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. parotěsné izolace a doplňkového materiálu 22*1 Poz.č. 1.28 | m | 22 |  | 0
57 | 751.R.029 | Montáž nosné konstrukce pod venk.klim.jednotkou | ks | 1 |  |  | 0
58 | 429.R.029 | Nosná konstrukce pod venkovní klimatizační jednotkou Poz.č.1.29 | ks | 1 |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - celkem |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 2
59 | 751.R.030 | Montáž axiálního nástěnného ventilátoru | ks | 3 |  |  | 0
60 | 429.R.030 | Nástěnný axiální ventilátor s plochou čtyřhrannou odsáv. mřížkou,nízkoodporovou podtlakovou klapkou a časovým spínačem (Vo=70-100m3/h, Apc=28Pa,Pel=0,02kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44 ), ø napojení 118mm 3*1 Poz.č. 2.01 | ks | 3 |  | 0
61 | 751.R.031 | Montáž výfukové plastové mřížky průměr 125mm | ks | 2 |  |  | 0
62 | 429.R.031 | Výfuková plastová mřížka průměr 125mm 2*1 Poz.č. 2.02 | ks | 2 |  | 0
63 | 751.R.032 | Montáž potrubního ventilátoru ø 125mm | ks | 1 |  |  | 0
64 | 429.R.032 | Potrubní plastový ventilátor ø 125mm (Vo=160m3/h,Apc=75Pa, Pel=0,03kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44 ), vč.2 objímek ø 125 Poz.č. 2.03 | ks | 1 |  | 0
65 | 751.R.033 | Montáž přetlakové klapky těsné průměr 125mm | ks | 1 |  |  | 0
66 | 429.R.033 | Přetlaková klapka těsná průměr 125 Poz.č. 2.04 | ks | 1 |  | 0
67 | 751.R.034 | Montáž potrubního ventilátoru ø 160mm | ks | 1 |  |  | 0
68 | 429.R.034 | Potrubní plastový ventilátor ø 160mm (Vp=160m3/h,Apc=175Pa, Pel=0,05kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44 ), vč.2 objímek ø 160 Poz.č. 2.05 | ks | 1 |  | 0
69 | 751.R.035 | Montáž kruhového tlumiče hluku 160/L=900mm | ks | 2 |  |  | 0
70 | 429.R.035 | Kruhový tlumič hluku 160/L=900mm 2*1 Poz.č. 2.06 | ks | 2 |  | 0
71 | 751.R.036 | Montáž kruhového tlumiče hluku 125/L=600mm | ks | 2 |  |  | 0
72 | 429.R.036 | Kruhový tlumič hluku 125/L=600mm 2*1 Poz.č. 2.07 | ks | 2 |  | 0
73 | 751.R.037 | Montáž výfukové plastové mřížky průměr 160mm | ks | 2 |  |  | 0
74 | 429.R.037 | Výfuková plastová mřížka průměr 160mm 2*1 Poz.č. 2.08 | ks | 2 |  | 0
75 | 751.R.038 | Montáž odvodního ventilu průměr 160mm | ks | 1 |  |  | 0
76 | 429.R.038 | Odvodní ventil průměr 160mm Poz. 2.09 | ks | 1 |  | 0
77 | 751.R.039 | Montáž přívodního anemostatu vel. 300 | ks | 1 |  |  | 0
78 | 429.R.039 | Přívodní anemostat vč. plenum boxu s bočním napojením ø 160mm s kruhovou deskou, velikost 300/8 - barva bílá Poz.č. 2.10 | ks | 1 |  | 0
79 | 751.R.040 | Montáž ohebné hadice ø 160mm | m | 3 |  |  | 0
80 | 429.R.040 | Ohebná hadice ø 160mm 3*1 Poz.č. 2.11 | m | 3 |  | 0
81 | 751.R.041 | Montáž regulační klapky průměr 160mm | ks | 1 |  |  | 0
82 | 429.R.041 | Regulační klapka těsná průměr 160mm ovl. SM vč. serva 230V s pružinou (bez napětí se uzavře) Poz.č. 2.12 | ks | 1 |  | 0
83 | 751.R.042 | Montáž filtrační kazety s napojením ø 160mm | ks | 1 |  |  | 0
84 | 429.R.042 | Filtrační kazeta s napojením ø 160mm s kapsovým filtrem třídy M5 včetně náhradní filtrační vložky M5, délka kazety 450mm Poz.č. 2.13 | ks | 1 |  | 0
85 | 751.R.043 | Montáž potrubního el.ohřívače průměr 160mm | ks | 1 |  |  | 0
86 | 429.R.043 | Potrubní elektrický ohřívač průměr 160mm, Pel=1,6kW, 230V, 5,8A s integrovanou regulací výkonu a s teplotním čidlem Poz.č. 2.14 | ks | 1 |  | 0
87 | 751.R.044 | Montáž celopozinkovaného potrubí | m | 18 |  |  | 0
88 | 429.R.044 | Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů 18*1 Poz.č. 2.15 | m2 | 18 |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - celkem |  |  |  | 0 | 0
Izolace potrubí VZD
89 | 751.R.045 | Protipožární tl. 60mm s požární odolností 45minut do obalu z hliníkového plechu tl.0,55mm | m2 | 32 |  |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
90 | 751.R.046 | Tepelná samolepící parotěsná izolace tl. 35mm s polepem Al fólií | m2 | 65 |  |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
91 | 751.R.047 | Tepelná samolepící parotěsná izolace tl. 25mm s polepem Al fólií | m2 | 86 |  |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
92 | 751.R.048 | Tepelná samolepící parotěsná izolace tl. 20mm s polepem Al fólií | m2 | 5 |  |  | 0
Měřeno elektronicky z výkresu
|  | Izolace potrubí VZD - celkem |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE VZD-
|  | Zařízení č.1 - celkem |  |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.2 - celkem |  |  |  | 0 | 0
|  | Izolace potrubí VZT - celkem |  |  |  |  | 0
|  | Součet |  |  |  | 0 | 0
|  | Přesun hmot | ks | 1 | 0 |  | 0
|  | Vyregulování a komplexní zkoušky | hod | 70 | 0 |  | 0
|  | Mimostaveništní doprava, zvedací mechanizmy | ks | 1 | 0 |  | 0
|  | Vzduchotechnika - celkem [Kč] - bez DPH |  |  |  |  | 0