- Popis stávajícího stavu a nového stavu vodovodu a kanalizace pro jejich výměnu a dále pro návrh nové dešťové kanalizace, vč. veřejných částí přípojek a souvisejících částí

# Lokalizace

ulice Sokolovská, Na Vanderkách, 5. května, Jozefa Miškovského a Masarykova, Český Brod.

dotčené pozemky jsou parc. č. 917/2, parc. č. 918/1, parc. č. 918/2, parc. č. 991/1, parc. č. 944/1, parc. č. 944/2, parc. č. 944/3, parc. č. 944/4, k. ú. Český Brod a ve vlastnictví města Český Brod a dále st. 597, parc. č. 186/32, k. ú. Český Brod ve vlastnictví Středočeského kraje, IČO: 70891095 (se svěřeným majetkem hospodaří Gymnázium Český Brod, IČO: 48665967)) a parc. č. 2111 ve vlastnictví manželů Ing. Jiřího Ropka a Stanislavy Ropkové, bytem 5. května 414, 282 01 Český Brod, vizte katastrální mapu.

- Stávající stav jednotné kanalizace

- Ulice Sokolovská

První úsek kanalizačního řadu z betonového potrubí DN 300 prochází ulicí směrem od čp. 1471 do křižovatky ulic Sokolovská – 5. května v délce 39,515 m. Kanalizační řad má hloubku od 1,1 m do 2,3 m pod povrchem.

Druhý úsek kanalizačního řadu z betonového potrubí DN 300 prochází ulicí Sokolovská od křižovatky ulic Sokolovská – Na Vanderkách (stoka není ukončena RŠ) směrem do křižovatky ulic Sokolovská – 5. května v délce 86,0+60,592+133,06 m = 279,652 m. Kanalizační řad je má hloubku cca od 2,3 m do 3,0 m pod povrchem.

Na kanalizačních řadech jsou 2 ks spojných RŠ v křižovatce ulic Sokolovská – 5. května a v křižovatce ulic Sokolovská a Jozefa Miškovského. Koncová RŠ před čp. 1471 již byla zrekonstruována dříve. Průběžná RŠ je dále před čp. 535.

Nachází se zde cca 18 ks kanalizačních přípojek (jejich přesný počet není znám). Přípojky k nemovitostem jsou stávající, přesné umístění, materiál DN přípojek nejsou známy. Dále se zde nachází 4 ks uličních dešťových vpustí.

Oba kanalizační řady jsou značně poškozené biochemickou korozí betonového potrubí.

- Ulice 5. května

První úsek kanalizačního řadu z betonového potrubí DN 300 prochází směrem od koncové RŠ u ulice Žitomířská směrem ke spojné šachtě v křižovatce ulic 5. května a Sokolovské ulice v délce 56,744 m.

Nachází se zde 1 ks gravitační přípojky a 1 ks tlakové přípojky od čp. 1471 potrubí PE 40 v délce 3,93 m+38,07 m. Dále jsou na kanalizačních řadech 4 ks uličních vpustí.

Druhý úsek kanalizačního řadu z betonového potrubí DN 300 je směrem od této spojné šachty v křižovatce ulic 5. května a Sokolovské směrem do křižovatky ulic 5. května a Masarykovy v délce 82,944 m.

Nachází se zde 2 ks uličních vpustí.

Na řadech je 1 koncová RŠ u čp. 761 a 1 ks spojné RŠ v křižovatce ulic 5. května a Masarykova a 1 ks průběžné RŠ na tlakové kanalizaci z čp. 1471 (spojná v křižovatce ulic 5. května a Sokolovská již není započítávána). V ulici je 12 kanalizačních přípojek.

Oba kanalizační řady jsou značně poškozené biochemickou korozí betonového potrubí.

- Jozefa Miškovského

První úsek kanalizačního řadu z betonového potrubí DN 300 prochází ulicí od koncové RŠ před čp. 538 směrem ke spojné šachtě v křižovatce ulic Jozefa Miškovského a Sokolovská v délce cca 44,411 m.

Nachází se zde 1 ks kanalizační přípojky a 1 uliční vpusť.

Druhý úsek z betonového potrubí DN 400 je od koncové RŠ před čp. 520 směrem ke spojné šachtě v křižovatce ulic Jozefa Miškovského a Masarykova v délce 50,255 m.

Na kanalizačních řadech nejsou uliční vpusti.

Na řadech je 1 ks koncové RŠ před čp. 538, 1 ks koncové RŠ před čp. 520 a 1 ks spojné RŠ v křižovatce ulic Jozefa Miškovského a Masarykova (spojná v křižovatce ulic Jozefa Miškovského a Sokolovská již není započítávána). V ulici je 5 ks kanalizačních přípojek.

Oba kanalizační řady jsou značně poškozené biochemickou korozí betonového potrubí.

Celkově se jedná se o změnu jednotné kanalizační sítě na oddílnou splaškovou a novou dešťovou kanalizaci. Jednotná kanalizace bude nahrazena splaškovou oddílnou v obdobné trase a podélném sklonu, včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. Uliční vpusti budou napojeny a stávající přepojeny na novou dešťovou kanalizaci, včetně stávajících přípojek.

- Nový stav splašková kanalizace

- Ulice Sokolovská, 5. května, Jozefa Miškovského

Nové kanalizační řady budou zhotoveny z kanalizačního potrubí z PP SN 12, DN 300 robustní plnostěnné s vysokým pevnostním modulem dle ČSN EN 1852. Na kanalizačních řadech budou zřízeny prefabrikované kanalizační šachty DN 1000. U každé RŠ bude provedeno šachtové dno (v případě spadiště bude dno RŠ s čedičovým obkladem), budou použity betonové prefabrikáty skruží, kónusu (či stropní desky) o šířce stěn 120 mm (osazeny ocelovými stupadly s PE povlakem, včetně elastomerových těsnění mezi prefabrikáty), podkladové betonové prstence a kanalizační poklopy DN 600 (nové poklopy budou minimálně DN 400, betonovo-litinový rám, litinové víko s odvětráním s PUR tlumicí vložkou; možná je i varianta samonivelačních poklopů).

Přípojky k nemovitostem budou z kanalizačního potrubí PVC, nebo PP min. SN 8, DN 150 plnostěnné Všechny přípojky budou vyměněny na hranici pozemku připojených nemovitostí. Ke každé nemovitosti bude zřízena jedna kanalizační přípojka splaškové kanalizace.

- Nová dešťová kanalizace

- Ulice Sokolovská, 5. května a Jozefa Miškovského

Nové kanalizační řady budou zhotoveny z kanalizačního potrubí z PP SN 12, DN 300 robustní plnostěnné s vysokým pevnostním modulem dle ČSN EN 1852. Na kanalizačních řadech budou zřízeny revizní šachty dle příslušné EN a Technický standardů pro vodohospodářský majetek Města Český Brod.

- Nová retenční nádrž a přepad z ní

Retenční nádrž na dešťové kanalizaci bude umístěna na pozemku st. 597 s přepadem přes pozemek parc. č 186/32 do stávající jednotné kanalizační stokové sítě v ulici Masarykova na pozemku parc. č. 918/1.

- Uliční vpusti a přípojky

Výměna uličních vpustí bude provedena včetně jejich kanalizačních přípojek se záchytným vyjímatelným košem – obnova a nově budou provedeny 4 ks uliční vpusti v křižovatce ulic Sokolovská a Jozefa Miškovského.

- Přípojky k nemovitostem

Na přípojky budou napojeny dešťové svody z nemovitostí, které nyní ústí na chodníky (doporučuje se projednání s jednotlivými vlastníky připojených nemovitostí o možnosti likvidace srážkových vod jiným způsobem).

- Stávající stav vodovodu

- Ulice Sokolovská

Stávající vodovodní řad je z potrubí PVC hrdlové PN 10, d 110, nebo PE, d 110, délka je 31,188 m+86,29 m+200,922 m = 318,4 m (byl pravděpodobně realizován v 70. letech 20. století). V ulici Sokolovská se nachází 18 ks vodovodních přípojek. Průměr těchto vodovodních přípojek je 1“ (d32 – d34).

- Ulice 5. května

Stávající vodovodní řad je z potrubí PVC hrdlové PN 10, d 110, nebo PE, d 110, délka je pro úsek od křižovatky ulic 5.května a Žitomířská cca 77,933 m (byl pravděpodobně realizován v 70. letech 20. století). Druhý úsek od křižovatky ulic Sokolovská a 5. května po křižovatku ulic 5.května a Masarykova je z potrubí PVC, hrdlové, PN 10, d 110, nebo PE, d 110, s délkou cca 86,274 m. V ulici 5. května se nachází 6 ks vodovodních přípojek. Průměr těchto je 1“ (d32 – d34).

- Jozefa Miškovského

Stávající vodovodní řad v úseku od křižovatky ulic Žitomířská a Jozefa Miškovského je z potrubí PVC, hrdlové, PN 10, d 110, nebo PE, d 110, s délkou 66,754 m (byl pravděpodobně realizován v 70. letech 20. století). Druhý úsek od křižovatky Sokolovská a Jozefa Miškovského po křižovatku ulic Jozefa Miškovského a Masarykova je z potrubí PVC, hrdlové, PN 10, d 110, nebo PE, d 110, s délkou 76,769 m (byl pravděpodobně realizován v 70. letech 20. století). V ulici Jozefa Miškovského se nachází 5 ks vodovodních přípojek. Průměr těchto je 1“ (d32 – d34).

- Stávající šoupata:

- v křižovatce ulic Jozefa Miškovského a Žitomířská jsou 3 ks sekčních šoupat na vodovodu z roku 1998 a nyní jsou ve funkčním stavu,

- v křižovatce ulic Jozefa Miškovského a Sokolovská jsou 2 ks sekčních šoupat na vodovodu a nejsou funkční,

- v křižovatce ulic Jozefa Miškovského a Masarykova jsou 2 ks sekčních šoupat na vodovodu a nejsou funkční,

- v křižovatce ulic 5. května a Žitomířská jsou 3 ks sekčních šoupat na vodovodu z roku 1998 a nyní jsou ve funkčním stavu,

- v křižovatce ulic 5. května a Sokolovská jsou 2 ks sekčních šoupat na vodovodu a nejsou funkční,

- v křižovatce ulic 5. května a Masarykova je 1 ks sekčního šoupěte na vodovodu a není funkční.

- Stávající hydranty:

- v ulici Sokolovská jsou 3 ks podzemních hydrantů před čp. 1471 – nyní funkční, před čp. 811 a čp. 622 se nachází nefunkční podzemní hydrant,

- v ulici 5. května v křižovatce s ulici Žitomířskou je nyní 1 funkční podzemní hydrant,

- v ulici Jozefa Miškovského nejsou žádné podzemní hydranty.

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního řadu, armatur, a to včetně veřejných částí přípojek.

- Nový stav vodovodu

- Ulice Sokolovská, 5. května a Jozefa Miškovského

Nový vodovodní řad bude zhotoven z PE, 100 RC, d 110 s pravidelnou certifikací 2x ročně, dle technického předpisu PAS 1075. V křižovatce ulic Sokolovská a Na Vanderkách budou realizována v místě propojení vodovodních řadů 3 nová sekční šoupata, DN 100, včetně nových vodárenských tvarovek. V křižovatce ulic Sokolovská a Jozefa Miškovského budou v místě propojení vodovodních řadů realizována 4 nová sekční šoupata, DN 100, včetně nových vodárenských tvarovek. V křižovatce ulic Sokolovská a 5. května budou v místě propojení vodovodních řadů realizována 4 nová sekční šoupata, DN 100, včetně nových vodárenských tvarovek. Bude provedena výměna podzemních hydrantů, DN 80, včetně příslušných šoupat, DN 80, (H před čp. 1471, H před čp. 811, H před čp. 622).

- Vodovodní přípojky

Dále budou vyměněny stávající vodovodní přípojky. Všechny přípojky budou měněny na hranici pozemků připojených nemovitostí. Každá vodovodní přípojka bude provedena z vodovodního potrubí PE 100, SDR 11 příslušného DN(d), spoje vodovodního potrubí mohou být provedeny svařením elektrotvarovkou, nebo mechanickou spojkou (tělo z tvárné litiny GGG 400 s epoxidovou ochrannou vrstvou – těžká antikorozní ochrana dle sdružení GSK, nebo z POM, svěrací kroužek z POM, O-kroužek z elastomeru, prstenec z nerezové oceli – u provedení z POM s vnitřním závitem).

V místě připojení na vodovodní řad bude osazen uzávěrový navrtávací pas (třmen z nerezové oceli s izolující vrstvou pryže, robustní těleso pasu z tvárné litiny GGG 400 s epoxidovou ochrannou vrstvou – těžká antikorozní ochrana dle sdružení GSK, těsnění z EPDM bude přizpůsobeno poloměru potrubí a upevněno v tělese pasu, podložky, šrouby z nerezové oceli).) s uličním uzávěrem (měkce těsnicí klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem, tělo a víko z tvárné litiny GGG 400 s epoxidovou ochrannou vrstvou – těžká antikorozní ochrana dle sdružení GSK – ostatní detaily jsou uvedeny v Technické standardy vodohospodářského majetku města Český Brod, teleskopickou zemní zákopovou soupravou, podkladovou deskou a poklopem.

- Komunikace a chodníky a ostatní plochy

- Ulice Sokolovská, 5. května a Jozefa Miškovského

Veškeré stávající povrchy chodníků, které tvoří zejména asfaltový povrch a částečně betonová dlažba, budou nahrazeny zámkovou dlažbou s betonovými obrubníky. Přesná specifikace bude sdělena zpracovateli PD před zahájením prací. Předpokládá se, že využitelné stávající žulové obrubníky a betonová dlažba budou poskytnuty pro další použití správci komunikací a chodníků v této části města, a to Technickým službám Český Brod. Stávající povrch komunikací v dotčených ulicích je asfaltový a ve velmi špatném stavu. Obdobně bude navržen nový asfaltový povrch, případně v kombinaci s povrchem z vegetační dlažby.

Celkově bude zachováno členění uličního prostoru a jednotlivých zpevněných, zelených a ostatních ploch. Plochy dotčené částí dešťové kanalizace na st. 597, parc. č. 186/32, parc. č. 2111 budou uvedeny do původního stavu, pokud nesdělí ředitel Gymnázia Český Brod a vlastníci parc. č. 2111 na jednáních při zpracování PD jinak.

- Veřejné osvětlení

- Ulice Sokolovská, 5. května a Jozefa Miškovského

- U veřejného osvětlení se nepředpokládají stavební úpravy. Správce Technické služby Český Brod podají informace ohledně specifikace a dalších podmínek.

- Ostatní

- K dispozici je orientační pasport kanalizačního a vodovodního řadu. Obě inženýrské sítě jsou v provozu a všechny práce a dodávky budou realizovány za provozu.

- Digitální data poskytne provozovatel V a K města Český Brod, společnost 1. SčV, a. s., na žádost prostřednictvím odkazu https://www.1scv.cz/sluzby/vyjadrovaci-cinnost/vyjadrovaci-portal/.

Stavba kanalizace bude založena v sedimentárních (pravděpodobně částečně zvětralých) prachovcích, jílovcích, s příměsí antropogenních navážek (hladina pozemní vody není v této lokalitě ověřena) a této skutečnosti musí odpovídat způsob uložení kanalizačních potrubí, RŠ a způsob uložení vodovodních potrubí a armatur. Obdobně návrh nových skladeb komunikací a chodníků a ostatních ploch musí vyhovovat.

Veškeré práce a dodávky navrhované v PD musí splňovat podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních DOSS, správců sítí a dané zástupci města Český Brod při zpracování všech stupňů PD a dalších dokumentů předmětu díla a dále standardy a závěry uvedené v:

- Aktualizace Generelu VaK sítí města Český Brod z roku 2023, https://cesbrod.cz/default/default/14405_strategicke-dokumenty, ,

- Technické standardy vodohospodářského majetku města Český Brod – aktualizace 2023,https://cesbrod.cz/default/default/14405_strategicke-dokumenty ,

- Vizuální manuál města, 2018, https://cesbrod.cz/default/default/14405_strategicke-dokumenty ohledně výběru povrchů a typu mobiliáře.

V Českém Brodě 05/2025