dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby

„Výtahová plošina v pavilonu E -  Nemocnice v Českém Brodě “

investor stavby : Město Český Brod, nám. Husovo 70, Český Brod

generální  projektant : RAM PROJEKT, ing. Zora Havlíková, Jug.partyzánů 24, Praha 6

stupeň dokumentace :  jednostupňová dokumnetace

část ZT vypracovala : Ing. Lenka Vodrlindová, Praha 5, Kopanina 367, tel. 606 646660

ZDRAVOTNĚ  TECHNICKÉ  INSTALACE

###### Kanalizace - Vodovod

Seznam příloh

- Technická zpráva

- KANALIZACE, VODOVOD – pavilon E

Vypracovala : Ing. Lenka Vodrlindová

05.2018

autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb

s autorizací č. 8849, zapsán v seznamu ČKAIT pod.č. 0003528

dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby

„Výtahová plošina v pavilonu E -  Nemocnice v Českém Brodě“

investor stavby : Město Český Brod, nám. Husovo 70, Český Brod

generální  projektant : RAM PROJEKT, ing. Zora Havlíková, Jug.partyzánů 24, Praha 6

stupeň dokumentace :  jednostupňová dokumnetace

část ZT vypracovala : Ing. Lenka Vodrlindová, Praha 5, Kopanina 367, tel. 606 646660

ZDRAVOTNĚ  TECHNICKÉ   INSTALACE

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

k  projektové dokumentaci pro napojení nové imobilní buňky WC v pavilonu E vedle výtahové šachty.

Všeobecně:  v rámci rekonstrukce stávajícího objektu vznikl požadavek na umístění sociální jednotky pro imobilní.

Pavilon E – imobilní buňka je umístěna ve 2.NP vedle nového výtahu.

Vzhledem k absenci relevantních podkladů pro nové napojení buněk upozorňujeme na nutnost před stavbou provést kopané sondy pro ověření předpokládaných stávajících rozvodů.

KANALIZACE

Pavilon E – pro napojení na kanalizaci se využije stávající výlevka v 1.NP ležící pod prostorem nového WC. Vedle nového WC se osadí nová stoupačka PVC 110 (stoupačka se obezdí) pro napojení U a WC mísy, bude zaslepena ve výšce cca 2 m nad podlahou. Stoupačka projde podlahou do 1.NP do prostoru výlevky. Zde bude na nové stoupačce PVC 110 osazen čistící kus s chromovanými dvířky. Stoupačka se pod podlahou napojí do ležatého potrubí od výlevky, kde předpokládáme min. dimenzi DN 100. Nová trasa pod podlahou bude provedena v dimenzi DN 100, pokud bude stávající potrubí v dimenzi DN 125, provede se nový odpad rovněž v DN 125. Napojení se provede mimo stávající výlevku tak, aby nebyla poškozena.

Materiál – kanalizační potrubí HT

VODOVOD

Pavilon E – pro napojení na SV a TUV se využije opět rozvod v 1.NP pro výlevku, přesná stávající trasa nezjištěna. Potrubí se povede od výlevky ve zdi do 2.NP, zde budou na svislé osazeny dva průchozí uzávěry pod omítku, pak napojí WC a U.

Materiál – tlakové vodovodní potrubí PP-R80, PN16 pro SV a C, PN 20 pro rozvody TUV, s návlekovou izolací (Tubolit, Mirelon a pod), jejíž vlastnosti a provedení  předepisuje vyhláška č. 151 z 12.4.2001.  Rovněž musí být izolovány veškeré armatury (provedeno jako snímatelná izolace).

Výpis materiálu

Kanalizace

Napojení do stávající kanalizace pod podlahou							1x

Potrubí PVC 125 HT pod podlahou								2 m

ČK 110												1 ks

potrubí PVC 110 										7 m

připojovací potrubí HT 40									2 m

obezdění stoupačky 										7 m

chrom dvířka 200x200 pro ČK									1 ks

sonda do podlahy pro vytrasování stávající kanalizace						1x

Vodovod

Napojení do stávajícího rozvodu vody 								2x

Průchozí uzávěr pod omítku ø20								2 ks

Potrubí PPR ø20, PN 20 (TUV)									7 m

Potrubí PPR ø20, PN 16 (SV)									7 m

Roháček 											3 ks

Zařizovací předměty

WC mísa pro imobilní : JIKA se zvýšenou výškou 48 cm, se zadním šikmým odpadem,

H 8236160000001, s nádržkou + sedátko bez poklopu s ocel.úchyty H 893628230006314	1 ks

umyvadlo imobilní JIKA Mio H813714xxx10  + místo šetřící sifon H8942460000001

+ výtok pro imobilní např. SAPHO MR90176/S							1ks