PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

D.1.4.5.1 Technická zpráva SLP

| Název akce: | Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099 |
| --- | --- |
| Stavebník: | Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod |
| Datum: | 06/2018 |
| Stupeň: | DÚR+DSP+DPS |
| Zakázka číslo: | 18-029 |
| Vypracoval: | Ing. Jaroslav Rybář, Petr David |

IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586

web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz

Obsah

- D.1.4. Technika prostředí staveb

e1)  Úvod	3

e2)  Přehled výchozích podkladů	3

e3)  Vnější vlivy dle ČSN 33 200-5-51	3

e4)  SKS – strukturovaná kabeláž (telefon, internet)	3

e5)  Stravovací systém	4

e6)  Přístupový systém	4

e7)  Kamerový systém	4

e8)  CCTV systém	4

e9)  EZS systém	4

e10)  Prostupy požárně dělícími konstrukcemi	4

e11)  Vliv na životní prostředí	4

e12)  Závěr	4

- Zařízení slaboproudé elektrotechniky

#### Úvod

Projektová dokumentace řeší slaboproudou elektroinstalaci v rámci akce Oprava a stavební úpravy a přístavby jídelny č.p. 1099 a oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099 v areálu nemocnice v Českém Brodě.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly stavební výkresy objektu, prohlídka stávajícího provozu a požadavky investora a platné ČSN

#### Přehled výchozích podkladů

Projektová dokumentace byla vypracována na základě výchozí dokumentace a požadavků investora. Jednání s investorem, zajišťování současného stavu, zapracování připomínek investora. Výkres situace stavby, stávajících sítí a objektů, požadavky spolupracujících profesí a technologie.

Zákony a vyhlášky platné v ČR, platné technické normy a technické normalizační informace (TNI) a ostatní předpisy.

Veškeré slaboproudé instalace budou splňovat požadavky příslušných místních norem, platných OTP, technologických, bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. Montáže musí být provedeny tak, aby byly dodrženy místní normy a normy související s předpisy výrobců zařízení.

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci.

#### Vnější vlivy dle ČSN 33 200-5-51

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů musí být provedeno dle ČSN 33 2000-5-51_ed.3, řeší projektová část „Silnoproudá elektrotechnika“.

Krytí el. zařízení musí odpovídat vnějším vlivům ve smyslu ČSN 33 2000-5-51_ed.3.

Před uvedením objektu do provozu musí být provedeno posouzení prostorů dle ČSN 33 2000-5-51 a v případě odlišnosti od projektu musí být provedena úprava elektrického zařízení, aby odpovídalo požadavkům ČSN.

#### SKS – strukturovaná kabeláž (telefon, internet)

a) Internet

Stávající objekt bude napojen z rozšiřujících napojovacích rozvodů SLP, které budou ukončeny v technologickém kolektoru. Do technologického kolektoru bude přivedeno optické vedení fa. MSC NET s.r.o. ukončené v optické vaně - není součástí této PD.

Optické vedení bude napojeno v optické vaně fa. MSC NET s.r.o, která bude umístěná v technologickém kolektoru. Odtud bude veden optický kabel SM 09/125 4 vlákna v mikrotrubičce 14/10 do racku 12U umístěného v objektu SO-02, ve 2. NP m.č. 2.21. V racku bude umístěn mediakonvertor optika/RH45 který bude propojen se schwitchem.

Dále bude po objektu rozvedena SKS pomocí UTP/FTP kabelu cat. 6 zakončené datovou zásuvkou 2RJ45. SKS bude rozvedena dle technické dokumentace.

Součástí rozvodů SKS je i telefonní linka.

b) Telefon

Hlavní telefonní ústředna do areálového rozvodu je umístěna v hlavní budově v pavilonu A v části u hlavního vjezdu z ulice Žižkova a dále rozvedena  zemními kolektorem do pavilonu J, kde je umístěn stávající UR .

Stávajícím UR je umístěn v objektu SO-01 v 1.NP v chodbě m.č. 1,38 do kterého budou napojeny telefonní rozvody, které budou dotaženy do výtahového rozvaděče obou výtahů ( v horních stanicích) pro nouzové přivolání pomoci. Dále bude jedna vedena linka do kanceláře v objektu  SO-02 v 2. NP, m.č. 2.21. Linka bude zakončena zásuvkou RJ11.

SKS bude v celé délce vedena v chráničkách. V místech souběhu se silnoproudou kabeláží je doporučeno dodržovat minimální vzdálenosti uvedené v normě ČSN EN 50174-2 ed.2 resp. ČSN EN 50173-1-6 ed.3 z důvodu eliminace rušivých elektromagnetických vlivů.

#### Stravovací systém

Stravovací systém slouží k objednávaní stravy na období a následný výdej objednané stravy.

Stravovací systém bude obsahovat objednací terminál s  LCD monitorem o úhlopříčce 10“pro ovládání objednávkového dialogu. Současně je vybaven čtečkou identifikačních médií. Objednací systémy budou umístěny v jednotlivých patrech, konkrétně v 1NP bude umístěn na chod m.č. 1,06, v 2.NP bude umístěn v jídelně m.č. 2.17.

Výdejový terminál bude umístěn na nerezové konzoly na pultu výdeje jídel.

Celý systém bude napájen ze zálohového zdroje (umístěném v tech. místnosti v 1. NP m.č.1.08), ve kterém bude umístěn převodník hop  Eth./3xRS485n, který slouží pro komunikaci s jednotlivinami zařízeními. Komunikace mezi jednotlivými zařízeními bude probíhat po sběrnicí RS 485.Součástí stravovacího systému bude i software s licenční smlouvou.

Stravovací systém bude instalován kompatibilní se stávajícím systémem instalovaný ve stávající jídelně.

#### Přístupový systém

Přístupový systém není řešen.

#### Kamerový systém

Kamerový systém není řešen.

#### CCTV systém

Kamerový systémem není řešen.

#### EZS systém

Zabezpečovací systém není řešen

#### Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Prostup kabelu, nebo kabelového svazku (3 ks kabelů) konstrukcí s požární odolností bude v provedení dle ČSN EN 13501-2 EI 90 a to utěsnění prostupu masivní stěnou, nebo lehkou příčkou od 100 mm odpovídající požární odolnosti s maximálním rozměrem ucpávky: 140x140 mm, nebo Ø do 160mm. Max. Ø kabelu , nebo svazku je 100 mm.

Způsoby:

a) při jednostranné aplikaci tmelu tl. 20 mm z libovolné strany (ve stropu vždy shora) a výplní otvoru minerální vlnou v tloušťce min.85 mm s hmotností min 60 kg/m3, stupněm hořlavosti a nebo b, bodem tání > 1000 °C.

b) při aplikaci protipožární pěnou a nátěrem požárně ochrannou stěrkou tl. 1 mm s přesahem 50 mm na okolní konstrukci a 150mm od obou líců přepážky.

#### Vliv na životní prostředí

Projektovaná elektrická zařízení nejsou zdrojem znečištění ovzduší, hlučnosti a neobsahují agresivní ani olejovou náplň. Likvidace vyhořelých světelných zdrojů bude prováděna odbornou firmou.

Navržená elektrická zařízení nemají žádný nepříznivý vliv na bezpečnost práce, požární ochranu a životní prostředí v provozním a nouzovém provozu ani při havarijním stavu.

#### Závěr

Po provedení instalace budou provedeny funkční zkoušky a vypracovaná výchozí revizní zpráva dle příslušných ČSN v platném znění. Následně ve stanovených lhůtách je nutné provádět předepsané periodické revize a údržbu elektrických zařízení včetně zkoušek.

Z hlediska bezpečnosti práce budou při výstavbě dodržována ustanovení nařízení vlády č. 101/2005 (o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí), zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§ 101 až § 108) a zejména ČSN EN 50110-1 ed.3 z 5/2015 (obsluha a práce na elektrických zařízeních).

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně. Odpady vzniklé při stavbě budou roztříděny podle druhu a předány specializované firmě k likvidaci. .

Zhotovitel díla musí být odborně způsobilá dodavatelská firma. Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednavatele. Zařízení může být uvedeno do trvalého provozu až po provedení výchozí revize. Veškeré změny vzniklé během montáže oproti projektové dokumentaci musí být zaznamenány montážními pracovníky do pracovního výtisku PD a odsouhlaseny projektantem. Součástí dodávky díla musí být dokumentace skutečného provedení.