## D.1.4.1.01.1_PR2_EB
ENERGETICKÁ BILANCE
ČSKÝ BROD NEMOCNICE GASTRO |  | DISTRIBUČNÍ - SÍŤ
ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ | cosϕ | Pi [kW] | ß | Pp [kW] | Ip [A] | POZNÁMKY
SO-01 Kuchyně
GASTRO VARNA 1.PP+1NP | 0.95 | 390.97 | 0.7 | 273.679 | 415.7044
VZT | 0.9 | 20 | 0.7 | 14 | 22.4467
OSVĚTLENÍ | 0.9 | 4 | 0.7 | 2.8 | 4.4893
ZÁSUVKY GASTRO | 0.9 | 10 | 0.6 | 6 | 9.62
CHLAZENÍ | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
REZERVA | 0.9 | 10 | 0.6 | 6 | 9.62
CELKEM |  | 434.97 |  | 302.479 | 461.8805
SO-02 Jídelny
GASTRO VÝDEJ | 0.95 | 75 | 0.7 | 52.5 | 79.7448
VZT | 0.9 | 20 | 0.7 | 14 | 22.4467
OSVĚTLENÍ | 0.9 | 5 | 0.6 | 3 | 4.81
ZÁSUVKY | 0.9 | 5 | 0.7 | 3.5 | 5.6117
CHLAZENÍ | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0
REZERVA | 0.9 | 5 | 0.7 | 3.5 | 5.6117
CELKEM |  | 110 |  | 76.5 | 118.2249