## SEZNAM VV DT1
|  | REGULÁTOR R1 |  | DT0
AI1 | Ni1000 | venkovní teplota sever | 0TeS
AI2 | Ni1000 | teplota prostor strojovny | 0Ti
AI3 | Ni1000 | teplota rozdělovač | 0Tr
AI4 | Ni1000 | teplota sběrač | 0Ts
AI5 | 0..10V | tlak v systému ÚT | 0DP
AI6
AI7
AI8
AO1
AO2
AO3
AO4
DI1 |  | režim ZAP/VYP ÚT
DI2 |  | reset poruchy rozvaděč
DI3 |  | porucha čerpadla | C1
DI4 |  | přepínač v režimu AUT | C1
DI5 |  | porucha čerpadla | C2
DI6 |  | přepínač v režimu AUT | C2
DI7 |  | porucha čerpadla | C3
DI8 |  | přepínač v režimu AUT | C3
DO1 |  | ovládání čerpadla | C1
DO2 |  | ovládání čerpadla | C2
DO3 |  | ovládání čerpadla | C3
DO4 |  | ovládání čerpadla | C4
DO5 |  | ovládání čerpadla | C5
DO6 |  | signálka PORUCHA
DO7 |  | houkačka (piezosiréna) | MS
DO8 |  | signálka PORUCHA | MS
R1*M1 |  | ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL |  | DT0
DI1 |  | porucha čerpadla | C4
DI2 |  | přepínač v režimu AUT | C4
DI3 |  | porucha čerpadla | C5
DI4 |  | přepínač v režimu AUT | C5
DI5 |  | zaplavení strojovny | 0SHL
DI6 |  | max. hav. hladina v akumulační jímce dešťové vody | SHL1
DI7 |  | reset poruchy prostorová signalizace | MS
DI8 |  | porucha čerpadla 1 | NPB
DI9 |  | porucha čerpadla 2 | NPB
DI10 |  | max. havarijní hladina | NPB
DI11 |  | porucha čerpadla 1 | ATS
DI12 |  | porucha čerpadla 2 | ATS
DI13 |  | max. hav. hladina v akumulační jímce pitné vody | SHL2
DI14
…
DI24
R1*M2 |  | ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL |  | DT0
DO1 |  | ovládání uzavíracího ventilu | UV
DO2
…
DO18
|  | REGULÁTOR R2 |  | DT1
AI1 | Ni1000 | venkovní teplota sever | 1TeS
AI2 | Ni1000 | teplota prostor strojovny | 1Ti
AI3 | Ni1000 | teplota rozdělovač | 1Tr
AI4 | Ni1000 | teplota sběrač | 1Ts
AI5 | Ni1000 | teplota větev ÚT | 1Tv2
AI6 | Ni1000 | teplota větev ÚT | 1Tv3
AI7 | Ni1000 | teplota v zásobníku TUV | 1Tuv
AI8 | 0..10V | tlak v systému ÚT | 1DP
AO1 | 0..10V | ovládání směšovacího ventilu větev ÚT | 1SRVT2
AO2 | 0..10V | ovládání směšovacího ventilu větev ÚT | 1SRVT3
AO3
AO4
DI1 |  | režim ZAP/VYP ÚT
DI2 |  | reset poruchy
DI3 |  | porucha čerpadla | 1COT1
DI4 |  | přepínač v režimu AUT | 1COT2
DI5 |  | porucha čerpadla | 1COT2
DI6 |  | přepínač v režimu AUT | 1COT2
DI7 |  | porucha čerpadla | 1COT3
DI8 |  | přepínač v režimu AUT | 1COT3
DO1 |  | ovládání čerpadla | 1COT1
DO2 |  | ovládání čerpadla | 1COT2
DO3 |  | ovládání čerpadla | 1COT3
DO4 |  | ovládání čerpadla | 1COT4
DO5 |  | ovládání čerpadla | 1COC
DO6 |  | signálka PORUCHA
DO7 |  | ovládání uzavíracího ventilu nabíjení TUV | 1UV
DO8
R2*M1 |  | ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL |  | DT1
DI1 |  | porucha čerpadla | 1COT4
DI2 |  | přepínač v režimu AUT | 1COT4
DI3 |  | porucha čerpadla | 1COC
DI4 |  | přepínač v režimu AUT | 1COC
DI5 |  | max. havarijní teplota v zásobníku TUV | 1ST
DI6
…
DI24
|  | REGULÁTOR R3 |  | DTV1
AI1 | Ni1000 | teplota vzduchu sání VZT1 | Te1
AI2 | Ni1000 | teplota přívod VZT1 | Tp1
AI3 | 0..10V | teplota odtah VZT1 | To1
AI4 | Ni1000 | teplota odtah za rekuperátorem VZT1 | Tor1
AI5 | Ni1000 | teplota vody zpátečka VZT1 | Tohv1
AI6 | 0..10V | diferenční snímač ventilátor přívod VZT8A | dP1.1
AI7 | 0..10V | diferenční snímač ventilátor odtah VZT8A | dP1.2
AI8 | 0..10V | vlhkost vzduchu odtah VZT1 | Ho1
AO1 | 0..10V | ovládání výkonu motoru ventilátor přívod VZT1 | VP1
AO2 | 0..10V | ovládání výkonu motoru ventilátor odtah VZT1 | VO1
AO3 | 0..10V | ovládání klapky obtok VZT1 | KOB1
AO4 | 0..10V | ovládání směšovacího ventilu VZT1 | SRV1
DI1 |  | režim AUT VZT1
DI2 |  | režim ZAP VZT1
DI3 |  | dif. snímač zanesení filtru přívod VZT1 | dPF1.1
DI4 |  | dif. snímač zanesení filtru odtah VZT1 | dPF1.2
DI5 |  | mrazovka VZT1 | Toh1
DI6 |  | porucha motoru ventilátor přívod VZT1 | VP1
DI7 |  | porucha motoru ventilátor odtah VZT1 | VO1
DI8 |  | porucha čerpadla VZT1 | CO1
DO1 |  | signalka CHOD VZT1
DO2 |  | signálka PORUCHA VZT1
DO3 |  | ovládání vstupní a výstupní klapky VZT1 | KE1, KO1
DO4 |  | povolení chodu motoru ventilátor přívod VZT1 | VP1
DO5 |  | povolení chodu motoru ventilátor odtah VZT1 | VO1
DO6 |  | ovládání čerpadla ohřívače VZT1 | CO1
DO7
DO8
R3*M1 |  | ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL |  | DTV1
DI1 |  | reset poruchy
DI2 |  | signalizace koncového spínače klapka přívod VZT2 | KE2
DI3 |  | signalizace koncového spínače klapka odtah VZT2 | KO2
DI4
…
DI24
R3*MS1 |  | PROSTOROVÝ OVLADAČ |  | MS1