## vzt
PŘÍLOHA VZT 1
TABULKA MÍSTNOSTÍ
AKCE : Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099 Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099
číslo |  | Plocha | Výška | Objem | Intenzita | Přívod | Odvod | Přetl. | Podtl. | Teplota přívodn. vzduchu | č.zař. | č.zař.
místn. | Název místnosti | místn. | místn. | místn. | výměny | [5 empty] | přívod | odvod | Poznámka
|  | m2 | m | m3 | x.1/hod | m3 / h | m3 / h | % | %
Zařízení VZT č.1 – KUCHYNĚ
1.37 | KUCHYNĚ – VARNA | 82.2 | 4.5 | 369.9 | 47.3101 | 17500 | 14650 |  |  | 22 | 1.1 | 1.1 |  | 17500
1.37 | MYTÍ TERMOPORTŮ | 21.1 | 4.5 | 94.95 | 5.2659 | 0 | 500 |  | 100 | 22 |  | 1.1 |  | 500
1.37 | MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ | 21.5 | 4.5 | 96.75 | 21.7054 | 0 | 2100 |  | 100 | 22 |  | 1.1 |  | 2100
1.37 | PŘÍPRAVA ZELENINY | 13.3 | 4.5 | 59.85 | 5.0125 | 0 | 300 |  | 100 | 22 |  | 1.1 |  | 300
1.37 | PŘÍPRAVA MASA | 14.3 | 4.5 | 64.35 | 4.662 | 0 | 300 |  | 100 | 22 |  | 1.1 |  | 300
1.35 | ŠOKOVÁNÍ JÍDEL | 13.11 | 4.5 | 58.995 | 1.6951 | 0 | 100 |  | 100 | 22 |  | 1.1 |  | 100
1.36 | DENNÍ SKLAD | 12.29 | 4.5 | 55.305 | 0.90408 | 0 | 50 |  | 100 | 22 |  | 1.1 |  | 50
[5 empty] | Součet | 17500 | 18000 | [6 empty] | 18000
0
Zařízení VZT č.2 – VÝDEJ JÍDLA 1.NP
1.09 | VÝDEJ | 16.27 | 3.1 | 50.437 | 19.8267 |  | 1000 |  | 100 |  |  | 2.1 |  | 1000
1.09 | MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ | 12.8 | 3.1 | 39.68 | 75.6048 |  | 3000 |  | 100 |  |  | 2.1 |  | 3000
1.11 | JÍDELNA | 63.38 | 3.1 | 196.478 | 20.3585 | 4000 |  | 100 |  | 22 | 2.1 |  |  | 4000
[5 empty] | Součet | 4000 | 4000 | [6 empty] | 4000
Zařízení VZT č.3 – VÝDEJ JÍDLA 2.NP
2.18 | VÝDEJ | 31.95 | 3.1 | 99.045 | 10.0964 |  | 1000 |  | 100 |  |  | 3.1 |  | 1000
2.20 | MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ | 12.28 | 3.1 | 38.068 | 78.8063 |  | 3000 |  | 100 |  |  | 3.1 |  | 3000
2.17 | JÍDELNA | 130 | 3.1 | 403 | 9.9256 | 4000 |  | 100 |  | 22 | 3.1 |  |  | 4000
[5 empty] | Součet | 4000 | 4000 | [6 empty] | 4000
0
Zařízení VZT č.4 – HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
0.13 | HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY | 31.95 | 3.1 | 99.045 | 3.5337 | 350 | 350 |  |  | bez úpravy | 4.1 | 4.1 |  | 350
[5 empty] | Součet | 350 | 350 | [6 empty] | 350
Zařízení VZT č.5 – ŠATNA, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
0.15 | ŠATNA | 16.36 | 2.85 | 46.626 | 3.0026 |  | 140 |  | 100 |  |  | 5.1 |  | 140
0.16 | UMÝVÁRNA | 10.18 | 2.85 | 29.013 | 10.3402 |  | 300 |  | 100 |  |  | 5.1 |  | 300
0.19 | WC ŽENY | 1.47 | 2.85 | 4.1895 | 11.9346 |  | 50 |  | 100 |  |  | 5.1 |  | 50
0.20 | WC ŽENY | 1.47 | 2.85 | 4.1895 | 11.9346 |  | 50 |  | 100 |  |  | 5.1 |  | 50
[5 empty] | Součet | 0 | 540 | [6 empty] | 540
Zařízení VZT č.5 – ŠATNA, HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
0.21 | ŠATNA | 16.36 | 2.85 | 46.626 | 3.0026 |  | 140 |  | 100 |  |  | 5.1 |  | 140
0.22 | UMÝVÁRNA | 10.18 | 2.85 | 29.013 | 10.3402 |  | 300 |  | 100 |  |  | 5.1 |  | 300
0.25 | WC MUŽI | 1.47 | 2.85 | 4.1895 | 11.9346 |  | 50 |  | 100 |  |  | 5.1 |  | 50
0.26 | WC MUŽI | 1.47 | 2.85 | 4.1895 | 11.9346 |  | 50 |  | 100 |  |  | 5.1 |  | 50
0.27 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1.47 | 2.85 | 4.1895 | 7.1608 |  | 30 |  | 100 |  |  | 5.1 |  | 30
[5 empty] | Součet | 0 | 570 | [6 empty] | 570
Zařízení VZT č.6 – TECHNICKÁ MÍSTNOST
0.28 | TECHNICKÁ MÍSTNOST VZT | 84.26 | 2.5 | 210.65 | 0.71208 |  | 150 |  | 100 |  |  | 6.1 |  | 150
[5 empty] | Součet | 0 | 150 | [6 empty] | 150
0
Zařízení VZT č.7 – VĚTRÁNÍ KOTELNA
0.29 | TECHNICKÁ MÍSTNOST UT | 21.02 | 2.5 | 52.55 | 6.6603 | 350 | 350 |  |  | bez úpravy | 7.1 | 7.1 |  | 350
[5 empty] | Součet | 350 | 350 | [6 empty] | 350
Zařízení VZT č.8 – ODVĚTRÁNÍ SKLADŮ
0.32 | SKLAD OBALŮ | 8.28 | 2.5 | 20.7 | 7.2464 |  | 150 |  | 100 |  |  | 8.1 |  | 150
0.35 | CHODBA | 16.02 | 2.5 | 40.05 | 8.7391 | 350 |  |  | 100 |  |  | 8.1 |  | 350
0.39 | SKLAD CHEMIE | 2.82 | 2.5 | 7.05 | 21.2766 |  | 150 |  | 100 |  |  | 8.1 |  | 150
0.44 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1.61 | 2.5 | 4.025 | 12.4224 |  | 50 |  | 100 |  |  | 8.1 |  | 50
[5 empty] | Součet | 350 | 350 | [6 empty] | 350
0
Zařízení VZT č.9 – HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
1.41 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1.86 | 3 | 5.58 | 5.3763 |  | 30 |  | 100 |  |  | 9.1 |  | 30
1.42 | PŘEDSÍŇ WC MUŽI | 1.98 | 3 | 5.94 | 5.0505 |  | 30 |  | 100 |  |  | 9.1 |  | 30
1.43 | WC MUŽI | 1.75 | 3 | 5.25 | 9.5238 |  | 50 |  | 100 |  |  | 9.1 |  | 50
1.44 | PŘEDSÍŇ WC ŽENY | 1.98 | 3 | 5.94 | 5.0505 |  | 30 |  | 100 |  |  | 9.1 |  | 30
1.45 | WC ŽENY | 1.75 | 3 | 5.25 | 9.5238 |  | 50 |  | 100 |  |  | 9.1 |  | 50
[5 empty] | Součet | 0 | 190 | [6 empty] | 190
0
Zařízení VZT č.9 – HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
1.04 | ŠATNA | 11.8 | 3 | 35.4 | 2.8249 |  | 100 |  | 100 |  |  | 10.1 |  | 100
1.07 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 3 | 3 | 9 | 3.3333 |  | 30 |  | 100 |  |  | 10.1 |  | 30
1.08 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 11.6 | 3 | 34.8 | 1.4368 |  | 50 |  | 100 |  |  | 10.1 |  | 50
[5 empty] | Součet | 0 | 180 | [6 empty] | 180
0
Zařízení VZT č.9 – HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
1.05 | WC ZTP | 6 | 3 | 18 | 2.7778 |  | 50 |  | 100 |  |  | 11.1 |  | 50
1.12 | UMÝVÁRNA | 4.3 | 3 | 12.9 | 2.3256 |  | 30 |  | 100 |  |  | 11.1 |  | 30
1.13 | WC MUŽI | 1.52 | 3 | 4.56 | 10.9649 |  | 50 |  | 100 |  |  | 11.1 |  | 50
1.14 | UMÝVÁRNA | 3.15 | 3 | 9.45 | 3.1746 |  | 30 |  | 100 |  |  | 11.1 |  | 30
1.15 | WC ŽENY | 1.52 | 3 | 4.56 | 10.9649 |  | 50 |  | 100 |  |  | 11.1 |  | 50
[5 empty] | Součet | 0 | 210 | [6 empty] | 210
0
Zařízení VZT č.10 – TECHNICKÁ MÍSTNOST
1.17 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 5 | 3 | 15 | 3.3333 |  | 50 |  | 100 |  |  | 12.1 |  | 50
[5 empty] | Součet | 0 | 50 | [6 empty] | 50
0
Zařízení VZT č.11 – HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
2.04 | ŠATNA | 5 | 3 | 15 | 6.6667 |  | 100 |  | 100 |  |  | 13.1 |  | 100
2.06 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 2.1 | 3 | 6.3 | 4.7619 |  | 30 |  | 100 |  |  | 13.1 |  | 30
2.08 | UMÝVÁRNA | 7.3 | 3 | 21.9 | 4.5662 |  | 100 |  | 100 |  |  | 13.1 |  | 100
2.09 | PISOÁR MUŽI | 7.6 | 3 | 22.8 | 2.6316 |  | 60 |  | 100 |  |  | 13.1 |  | 60
2.10 | WC MUŽI | 1.34 | 3 | 4.02 | 12.4378 |  | 50 |  | 100 |  |  | 13.1 |  | 50
2.11 | WC MUŽI | 1.34 | 3 | 4.02 | 12.4378 |  | 50 |  | 100 |  |  | 13.1 |  | 50
[5 empty] | Součet | 0 | 390 | [6 empty] | 390
0
Zařízení VZT č.11 – HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
2.05 | ŠATNA | 8.27 | 3 | 24.81 | 4.0306 |  | 100 |  | 100 |  |  | 14.1 |  | 100
2.12 | UMÝVÁRNA | 7.26 | 3 | 21.78 | 4.5914 |  | 100 |  | 100 |  |  | 14.1 |  | 100
2.14 | WC ŽENY | 1.47 | 3 | 4.41 | 11.3379 |  | 50 |  | 100 |  |  | 14.1 |  | 50
2.15 | WC ŽENY | 1.5 | 3 | 4.5 | 11.1111 |  | 50 |  | 100 |  |  | 14.1 |  | 50
2.16 | WC ŽENY | 1.47 | 3 | 4.41 | 11.3379 |  | 50 |  | 100 |  |  | 14.1 |  | 50
[5 empty] | Součet | 0 | 350 | [6 empty] | 350
0