Měděné potrubí

– SUPERSAN

Měděné potrubí pro rozvod vytápění.

Technické parametry:

Standardní rozměry

| vnější Ø x tl.stěny v mm | trubky tvrdé | trubky polotvrde | svitky měkké | hmotnost cca kg / m | vnitřní objem l / m | délka trubky na litr m / l | max. provoz. tlak(bar) při koef bezp.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 x 1 | 5 m | 5 m | 50 m | 0,140 | 0,013 | 79,58 | 200 |
| 8 x 1 | 5 m | 5 m | 50 m | 0,196 | 0,028 | 35,37 | 143 |
| 10 x 1 | 5 m | 5 m | 50 m | 0,253 | 0,050 | 19,89 | 111 |
| 12 x 1 | 5 m | 5 m | 50 m | 0,309 | 0,079 | 12,73 | 91 |
| 15 x 1 | 5 m | 5 m | 50 m | 0,393 | 0,133 | 7,53 | 71 |
| 15 x 1,5 | 5 m |  |  | 0,568 | 0,113 | 8,84 | 111 |
| 18 x 1 | 5 m | 5 m | 25 m | 0,480 | 0,201 | 4,97 | 59 |
| 18 x 1,5 | 5 m |  |  | 0,694 | 0,177 | 5,66 | 91 |
| 22 x 1 | 5 m | 5 m | 25 m | 0,589 | 0,314 | 3,18 | 48 |
| 22 x 1,5 | 5 m |  |  | 0,864 | 0,284 | 3,53 | 73 |
| 28 x 1 | 5 m |  |  | 0,757 | 0,531 | 1,88 | 37 |
| 28 x 1,5 | 5 m |  |  | 1,115 | 0,491 | 2,04 | 57 |
| 35 x 1 | 5 m |  |  | 0,954 | 0,855 | 1,17 | 29 |
| 35 x 1,5 | 5 m |  |  | 1,410 | 0,804 | 1,24 | 45 |
| 42 x 1 | 5 m |  |  | 1,150 | 1,257 | 0,80 | 24 |
| 42 x 1,5 | 5 m |  |  | 1,704 | 1,195 | 0,84 | 37 |
| 54 x 1,5 | 5 m |  |  | 2,209 | 2,043 | 0,49 | 29 |
| 54 x 2 | 5 m |  |  | 2,918 | 1,963 | 0,51 | 38 |
| 64 x 2 | 5 m |  |  | 3,479 | 2,827 | 0,354 | 32 |
| 76,1 x 2 | 5 m |  |  | 4,158 | 4,083 | 0,245 | 27 |
| 88,9 x 2 | 5 m |  |  | 4,876 | 5,661 | 0,176 | 23 |
| 88,9 x 2,5 | 5 m |  |  | 6,035 | 5,531 | 0,180 | 29 |
| 108 x 2,5 | 5 m |  |  | 7,399 | 8,332 | 0,120 | 24 |
| 133 x 3 | 4+5 m |  |  | 10,941 | 12,668 | 0,079 | 23 |
| 159 x 3 | 4+5 m |  |  | 13,129 | 18,385 | 0,054 | 19 |
| 219 x 3 | 4+5 m |  |  | 18,179 | 35,632 | 0,028 | 14 |
| 267 x 3 | 4+5 m |  |  | 22,218 | 53,501 | 0,019 | 11 |

Potrubní izolace č.1

– PAROC PRO SECTION 100

Izolace pro rozvody vytápění.

Použití:

Tepelné, akustické a protipožární izolace vysokoteplotních instalací, vodovodních a parních potrubí, ventilačních potrubí a komínů. Vhodné pro aplikace v průmyslu a energetice až do teplot +700°C. Izolační pouzdra PAROC Pro Section 100 jsou vhodná na většinu standardních průměrů potrubí, pouzdra jsou podélně rozříznuta.

Sortiment

Vnitřní průměr: 	15 - 914 mm

Tloušťka: 		20 - 160 mm

Délka: 		1200 mm

Balení: 		kartón 300x400x1200 mm,

nebo teplem smrštitelná fólie paleta 1200x1200mm

Rozměry odpovídají normám EN 822:1998; EN 13467:2002U.

Technické vlastnosti

Objemová hmotnost: 	80 - 180 kg/m3 v závislosti na průměru

Klasifikace hořlavosti: 	A1L nehořlavé

Odpovídající norma dle EN 13 501-1

Maximální provozní teplota: 700°C

Deklarovaný součinitel prostupu tepla Δλ:

při 10°C 	0,033 W/m2.K

při 50°C 	0,036 W/m2.K

při 100°C 	0,042 W/m2.K

při 300°C 	0,087 W/m2.K

Výrobky z kamenné vlny PAROC dobře odolávají vysokým teplotám. Při teplotách nad 200°C dochází k odpařování pojiva. Izolační vlastnosti zůstávají nezměněny, pouze se snižuje pevnost v tlaku. Teplota tání kamenné vlny je vyšší než 1000°C.

Potrubní izolace č.2

– MIRELON PRO

Izolace pro rozvody vytápění.

Popis:

- trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, bez freonů ekologicky nezávadné, recyklovatelné

- součinitel tepelné vodivosti λ(+10°C) = 0,038 W/m.K

- zdravotně nezávadná (atest st. zdravotnického ústavu)

- hořlavost tř. E, popř. F podle ČSN EN 13 501 – 1

- šíření plamene is=0,00; vs=0,00 mm/min dle ČSN 73 0863

- tepelná odolnost -65°C až +90°C pro trvalé tepelné zatížení

- s podélným nářezem pro další dělení

Použití:

- pro izolace již namontovaných potrubních rozvodů

- izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 9 mm a více)

- izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více)

- izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm)

- termoakustická izolace sanitárních rozvodů

Nevhodné použití:

- izolace rozvodů s teplotou média větší než 90°C

- izolace rozvodů nízkotlaké a vysokotlaké páry

- venkovní instalace bez ochrany před UV zářením

Parametry:

Pásy a desky laminované hliníkovou fólií

Použití:

- izolace nádrží s vodou, potravinami, chemickými látkami

- termoakustická izolace vzduchotechnických rozvodů

- v prostorách, kde je z hygienických důvodů nutné zajistit omyvatelnost

- v potravinářských provozech

- ve zdravotnických zařízeních

- v chemických provozech

Vlastnosti

- zvýšená odolnost proti UV záření

- zvýšená rozměrová stabilita

- zvýšená mechanická odolnost

- zvýšená paronepropustnost

- snadná omyvatelnost

- zvuková a tepelná izolace

- ohebnost a snadná zpracovatelnost

- chemická odolnost

- nenasákavost

- zdravotní a ekologická nezávadnost

- recyklovatelnost

Technická data

- standardní šířka pásu 100 cm

- laminované od tloušťky 2 mm

- Al fólie zesílená sklorohoží

- na přání lze laminovat samolepicí vrstvou