Příloha č. 06

**Textilní vyústky**

Tvar Kruhový, Rozměr 1000 mm, Celková délka 8000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 1000, Průtok 18000 m3/h, Použitelný přetlak 70 Pa, Tlaková ztráta třením = 2 Pa, Přechod na Čtyřhranný 1200x800/500, Začátek

Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka

0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO

13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až

+110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté

prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Bílá

Seznam montážního materiálu:

1ks 24600 mm Plastované pozink lanko, 8ks Nerez zámky, 2ks Nerez napínáky, 4ks Lankový závěs pozink1500 mm, 32ks Plastové háčky 532 mm, 1ks Čtyřhranný 1200x800 mm Nerez příruba

Mikroperforace: S1 7300mm, 17402m3/h, Rovnoměrná



Pozice ks-m/m profilů-cena 1ks/vše

1 - C1000/8000 SB/PMS-2F/WH + DSC1200x800-1000/500 F/WOUT 1ks 11 kg / 0 kg - 15106 / 15106

