Oběhová čerpadla

ELEKTRONICKÉ OB.ČERPADLO PRO VĚTŠÍ PRŮTOKY A DIMENZE

(START, STOP, SIGNAL.PORUCHY PŘÍMO Z ČERPADLA)

Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými komunikačními možnostmi a funkcionalitami, které mohou ušetřit některé komponenty v systému, je čerpadlo ideální pro dosažení maximálního výkonu v systémech budov.

Toto čerpadlo se perfektně hodí jak pro vytápění tak i chlazení v téměř všech projektech budov - starých nebo nových.

Mokroběžné čerpadlo, tj. čerpadlo a motor tvoří jednu jednotku, bez ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Inovativní upínací spona s pouze jedním šroubem umožňuje snadnou změnu polohy hlavy čerpadla. Nevyžaduje žádnou údržbu a poskytuje extrémně nízké náklady během životního cyklu čerpadla.

Charakteristické rysy čerpadla:

• řídicí jednotka ve svorkovnici

• ovládací panel s tenkým displejem na svorkovnici

• svorkovnice připravena pro volitelné CIM moduly

• zabudovaný snímač diferenčního tlaku a teploty

• litinové těleso čerpadla (dle modelu čerpadla)

• oddělovací vložka rotoru z kompozitu zesíleného uhlíkovými vlákny

• opěrná deska ložiska a plášť rotoru z korozivzdorné oceli

• hliníkové těleso statoru

• vzduchem chlazená elektronika

Čerpadlo je jednofázové.

Charakteristické rysy

• AUTOADAPT

• FLOWADAPT a FLOWLIMIT

• Regulace na proporcionání tlak

• Regulace na konstantní tlak

• Regulace na konstantní teplotu

• Konstantní křivky

• Max. nebo min. křivka

• Automatický redukovaný noční provoz

• Není nutná externí motorová ochrana

• Pro vytápění jsou dodávány tepelně-izolační kryty jako součást dodávky

• Velký teplotní rozsah

Komunikace

• bezdrátová komunikace

• fieldbus komunikace pomocí modulů CIM

• digitální vstupy

• reléové výstupy

• analogový vstup

Motor a elektronická jednotka obsahuje 4-pólový, synchronní motor s trvalými magnety (PM motor). Tento typ motoru má vyšší účinnost než standardní asynchronní motor. Otáčky jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem.

Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty.

Kapalina:

Čerpaná kapalina: Voda

Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 110 °C

Liquid temperature during operation: 60 °C

Hustota: 983.2 kg/m³

Techn.:

Teplotní třída TF: 110

Materiály:

Těleso čerpadla: Litina

Instalace:

Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C

Max. provozní tlak: 10 bar

Standardní příruba: DIN

Potrubní přípojka: dle konkrétního typu čerpadla

PN pro potrubní přípojku: PN6/10

Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: dle konkrétního typu čerpadla

Elektrické údaje:

Příkon - P1: dle konkrétního typu čerpadla

Frekvence el. sítě: 50 Hz

Jmenovité napětí: 1 x 230 V

Max. spotřeba el. proudu: dle konkrétního typu čerpadla

Krytí (IEC 34-5): X4D

Třída izolace (IEC 85): F

OB.ČERPADLO ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ

Vlastnosti:

• Funkce AUTOADAPT použitelná u většiny instalací.

• Integrovaný systém regulace od diferenčního tlaku umožňující přizpůsobování výkonu čerpadla aktuálním provozním požadavkům soustavy.

• Automatický redukovaný noční provoz (volitelné).

• Displej ukazující aktuální energetickou spotřebu čerpadla ve wattech.

• Motor je založený na technologii permanentních magnetů a kompaktního rotoru.

Čerpadlo je energeticky optimalizováno a označeno štítkem A.

Energetický štítek A označuje energeticky úspornou úroveň čerpadla. Systém klasifikace energetické spotřeby má sedm úrovní A až G. Úroveň A je nejlepší.

Instalací čerpadla se sníží značně spotřeba energie, zredukuje se hluk z termostatických ventilů a podobných armatur a zlepší se ovládání systému.

Kapalina:

Čerpaná kapalina: Voda

Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C

Liquid temperature during operation: 60 °C

Hustota: 983.2 kg/m³

Techn.:

Teplotní třída TF: 110

Materiály:

Těleso čerpadla: Litina

Oběžné kolo: PES 30%GF

Instalace:

Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C

Max. provozní tlak: 10 bar

Potrubní přípojka: G 1 1/2

PN pro potrubní přípojku: PN 10

Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: dle konkrétního typu čerpadla (130mm, 180mm)

Elektrické údaje:

Příkon - P1: dle konkrétního typu čerpadla

Frekvence el. sítě: 50 Hz

Jmenovité napětí: 1 x 230 V

Max. spotřeba el. proudu: dle konkrétního typu čerpadla

Krytí (IEC 34-5): X4D

Třída izolace (IEC 85): F