## vzt
PŘÍLOHA VZT 2
TABULKA ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Identifikace zařízení |  | Vzduchový výkon |  | Ohřev vzduchu |  | Chlazení vzduchu |  | Elektrické parametry (přívod/odtah) |  |  | Sestava (přívod/odtah)
Pozice | Typ zařízení | Přívod (m3/h) | Externí tlak (Pa) | Výkon (kW) | Parametry | Výkon (kW) | Parametry | Napětí (V/Hz) | Příkon (W) | Proud (A) | Ventilátor | Ohřev | Chlazení | Směšování | ZZT | Filtrace | Ovládá | Zapojuje | Poznámka
Prostor umístění | Rozměr zařízení | Odtah (m3/h) | Externí tlak (Pa) | Topné medium | Poznámka | Chladící medium | Poznámka | Napětí (V/Hz) | Příkon (W) | Proud (A)
1.1. | rekuperační vzt jednotka – kuchyně | 17500 | 300 | 52 kW |  |  |  | 400V | 7500 | 16,1 | Ä | Ä | Ä |  | Ä | Ä | MaR | MaR | 1ks
0.28 | 7217x3240x1720 | 18000 | 300 | voda |  |  |  | 400V | 7500 | 16,1 | Ä |  |  |  | Ä | Ä | MaR | MaR
2.1 | rekuperační vzt jednotka – výdej jídla | 4000 | 300 | 10 kW |  |  |  | 400V | 2370 | 2,37 | Ä | Ä | Ä |  | Ä | Ä | MaR | MaR | 1ks
1.20 | 992 x 1985 x 2876 | 4000 | 300 | voda |  |  |  | 400V | 2370 | 2,37 | Ä |  |  |  | Ä | Ä | MaR | MaR
3.1 | rekuperační vzt jednotka – výdej jídla | 4000 | 300 | 10 kW |  |  |  | 400V | 2370 | 2,37 | Ä | Ä | Ä |  | Ä | Ä | MaR | MaR | 1ks
1.20 | 992 x 1985 x 2876 | 4000 | 300 | voda |  |  |  | 400V | 2370 | 2,37 | Ä |  |  |  | Ä | Ä | MaR | MaR
4.1, 4.02 | potrubní odtahový ventilátor | 350 | 150 |  |  |  |  | 230 | 53 | 0,21 | Ä | [5 empty] | Elektro | Elektro | 2ks | TD 500/160 T IP44 potrubní ventilátor s doběhem
0.13 | 160 | 350 | 150 |  |  |  |  | 230 | 53 | 0,21 | Ä | [5 empty] | Elektro | Elektro
5.1 | potrubní odtahový ventilátor | [17 empty] | 2ks | TD 800/200 T IP44 potrubní ventilátor s doběhem
0.21 | 200 | 500 | 250 |  |  |  |  | 230 | 132 | 0,55 | Ä | [5 empty] | Elektro | Elektro
6.1 | Nástěnný ventilátor | [17 empty] | 1ks | EBB 250 T DESIGN IP44 malý radiální ventilátor
0.28 | 100 | 150 | 150 |  |  |  |  | 230 | 68 |  | Ä | [5 empty] | Elektro | Elektro
7.1 | neobsazeno
8.1, 8.02 | potrubní odtahový ventilátor | 350 | 150 |  |  |  |  | 230 | 53 | 0,21 | Ä | [5 empty] | Elektro | Elektro | 2ks | TD 500/160 T IP44 potrubní ventilátor s doběhem
0.29 | 160 | 350 | 150 |  |  |  |  | 230 | 53 | 0,21 | Ä | [5 empty] | Elektro | Elektro
9.01 | potrubní ventilátor s doběhem | [17 empty] | 2ks | TD 500/160 T IP44 potrubní ventilátor s doběhem
1.04, 1.05 | 160 | 210 | 160 |  |  |  |  | 230 | 53 | 0,21 | Ä | [5 empty] | Elektro | Elektro
10.01 | potrubní ventilátor s doběhem | [17 empty] | 1ks | TD 250/100 T IP44 potrubní ventilátor s doběhem
1.16 | 100 | 100 | 80 |  |  |  |  | 230 | 28 | 0,12 | Ä | [5 empty] | Elektro | Elektro
11.01 | potrubní ventilátor s doběhem | [17 empty] | 2ks | TD 500/160 T IP44 potrubní ventilátor s doběhem
2.08, 2.12 | 160 | 390 | 140 |  |  |  |  | 230 | 53 | 0,21 | Ä | [5 empty] | Elektro | Elektro