## SEZNAM VV DT1
|  | REGULÁTOR R4 |  | DT2
AI1 | Ni1000 | venkovní teplota sever | 2TeS
AI2 | Ni1000 | teplota prostor strojovny | 2Ti
AI3 | Ni1000 | teplota rozdělovač | 2Tr
AI4 | Ni1000 | teplota sběrač | 2Ts
AI5 | Ni1000 | teplota větev ÚT | 2Tv1
AI6 | Ni1000 | teplota větev ÚT | 2Tv4
AI7 | Ni1000 | teplota v zásobníku TUV | 2Tuv
AI8 | 0..10V | tlak v systému ÚT | 2DP
AO1 | 0..10V | ovládání směšovacího ventilu větev ÚT | 2SRVT1
AO2 | 0..10V | ovládání směšovacího ventilu větev ÚT | 2SRVT4
AO3
AO4
DI1 |  | režim ZAP/VYP ÚT
DI2 |  | reset poruchy
DI3 |  | porucha čerpadla | 2COT1
DI4 |  | přepínač v režimu AUT | 2COT1
DI5 |  | porucha čerpadla | 2COT2
DI6 |  | přepínač v režimu AUT | 2COT2
DI7 |  | porucha čerpadla | 2COT3
DI8 |  | přepínač v režimu AUT | 2COT3
DO1 |  | ovládání čerpadla | 2COT1
DO2 |  | ovládání čerpadla | 2COT2
DO3 |  | ovládání čerpadla | 2COT3
DO4 |  | ovládání čerpadla | 2COT4
DO5 |  | ovládání čerpadla | 2COT5
DO6 |  | signálka PORUCHA
DO7 |  | ovládání uzavíracího ventilu nabíjení TUV | 2UV
DO8 |  | ovládání čerpadla | 2COC
R4*M1 |  | ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL |  | DT2
DI1 |  | porucha čerpadla | 2COT4
DI2 |  | přepínač v režimu AUT | 2COT4
DI3 |  | porucha čerpadla | 2COT5
DI4 |  | přepínač v režimu AUT | 2COT5
DI5 |  | porucha čerpadla | 2COc
DI6 |  | přepínač v režimu AUT | 2COc
DI7 |  | max. havarijní teplota v zásobníku TUV | 2ST
DI8
…
DI24
|  | REGULÁTOR R5 |  | DTV2
AI1 | Ni1000 | teplota vzduchu sání VZT2 | Te2
AI2 | Ni1000 | teplota přívod VZT2 | Tp2
AI3 | Ni1000 | teplota odtah VZT2 | To2
AI4 | Ni1000 | teplota odtah za rekuperátorem VZT2 | Tor2
AI5 | Ni1000 | teplota vody zpátečka VZT2 | Tohv2
AI6 | 0..10V | diferenční snímač ventilátor přívod VZT8A | dP2.2
AI7 | 0..10V | diferenční snímač ventilátor odtah VZT8A | dP2.2
AI8 | 0..10V | kvalita vzduchu (CO2) odtah VZT2 | Qo2
AO1 | 0..10V | ovládání výkonu motoru ventilátor přívod VZT2 | VP2
AO2 | 0..10V | ovládání výkonu motoru ventilátor odtah VZT2 | VO2
AO3 | 0..10V | ovládání klapky obtok VZT2 | KOB2
AO4 | 0..10V | ovládání směšovacího ventilu VZT2 | SRV2
DI1 |  | režim AUT VZT2
DI2 |  | režim ZAP VZT2
DI3 |  | dif. snímač zanesení filtru přívod VZT2 | dPF2.2
DI4 |  | dif. snímač zanesení filtru odtah VZT2 | dPF2.2
DI5 |  | mrazovka VZT2 | Toh2
DI6 |  | porucha motoru ventilátor přívod VZT2 | VP2
DI7 |  | porucha motoru ventilátor odtah VZT2 | VO2
DI8 |  | porucha čerpadla VZT2 | CO2
DO1 |  | signalka CHOD VZT2
DO2 |  | signálka PORUCHA VZT2
DO3 |  | ovládání vstupní a výstupní klapky VZT2 | KE2, KO2
DO4 |  | povolení chodu motoru ventilátor přívod VZT2 | VP2
DO5 |  | povolení chodu motoru ventilátor odtah VZT2 | VO2
DO6 |  | ovládání čerpadla ohřívače VZT2 | CO2
DO7
DO8
R5*M1 |  | ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL |  | DTV2
AI1 | Ni1000 | teplota vzduchu sání VZT3 | Te3
AI2 | Ni1000 | teplota přívod VZT3 | Tp3
AI3 | Ni1000 | teplota odtah VZT3 | To3
AI4 | Ni1000 | teplota odtah za rekuperátorem VZT3 | Tor3
AI5 | Ni1000 | teplota vody zpátečka VZT3 | Tohv3
AI6 | 0..10V | diferenční snímač ventilátor přívod VZT8A | dP3.3
AI7 | 0..10V | diferenční snímač ventilátor odtah VZT8A | dP3.3
AI8 | 0..10V | kvalita vzduchu (CO3) odtah VZT3 | Qo3
AO1 | 0..10V | ovládání výkonu motoru ventilátor přívod VZT3 | VP3
AO2 | 0..10V | ovládání výkonu motoru ventilátor odtah VZT3 | VO3
AO3 | 0..10V | ovládání klapky obtok VZT3 | KOB3
AO4 | 0..10V | ovládání směšovacího ventilu VZT3 | SRV3
…
AO8
R5*M2 |  | ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL |  | DTV2
DI1 |  | reset poruchy
DI2 |  | signalizace koncového spínače klapka přívod VZT2 | KE2
DI3 |  | signalizace koncového spínače klapka odtah VZT2 | KO2
DI4 |  | režim AUT VZT3
DI5 |  | režim ZAP VZT3
DI6 |  | dif. snímač zanesení filtru přívod VZT3 | dPF3.3
DI7 |  | dif. snímač zanesení filtru odtah VZT3 | dPF3.3
DI8 |  | mrazovka VZT3 | Toh3
DI9 |  | porucha motoru ventilátor přívod VZT3 | VP3
DI10 |  | porucha motoru ventilátor odtah VZT3 | VO3
DI11 |  | porucha čerpadla VZT3 | CO3
DI12 |  | signalizace koncového spínače klapka přívod VZT3 | KE3
DI13 |  | signalizace koncového spínače klapka odtah VZT3 | KO3
DI14
…
DI24
R5*M3 |  | ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL |  | DTV2
DO1 |  | signalka CHOD VZT3
DO2 |  | signálka PORUCHA VZT3
DO3 |  | ovládání vstupní a výstupní klapky VZT3 | KE3, KO3
DO4 |  | povolení chodu motoru ventilátor přívod VZT3 | VP3
DO5 |  | povolení chodu motoru ventilátor odtah VZT3 | VO3
DO6 |  | ovládání čerpadla ohřívače VZT3 | CO3
DO7
DO8
R5*MS1, MS2 |  | PROSTOROVÝ OVLADAČ |  | MS2, MS3