ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed.2

Investor: 		Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Název projektu: 	Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099

Zpracoval:		Petr David. Ing. Jaroslav Rybář

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Datum zpracování:	06/2018

ŘÍZENÍ RIZIKA PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Analyzovaná budova pro výpočet rizika -  komerční budova:

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  43 m

šířka	W =  26 m		A D =  9 093.19 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  11 m		A M =  854 398.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

- Je použita kovová střecha a jímací soustava s kompletní ochranou jakýchkoli střešních instalací proti přímým zásahům blesku.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.24 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nacházejí sousední budovy zvyšující rizika škod.

Administračí budova

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L J =  52 m

šířka	W J =  11 m		A DJ =  12 603.73 m2	(pro údery do stavby)

výška	H J =  15 m

Poloha sousední budovy: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími

Tato budova neukončuje žádnou síť.

Trafostanice

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L J =  7.2 m

šířka	W J =  12 m		A DJ =  1 369.26 m2	(pro údery do stavby)

výška	H J =  5 m

Poloha sousední budovy: stavba obklopena vyššími objekty

Tato budova neukončuje žádnou síť.

Komín

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L J =  3.9 m

šířka	W J =  3.9 m		A DJ =  47 126.14 m2	(pro údery do stavby)

výška	H J =  40 m

Poloha sousední budovy: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími

Tato budova ukončuje poslední sekci telekomunikační sítě - Mobilní sít.

Inženýrské sítě:

Vedení NN

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy........   400 Ohm.m

délka sekce vedení........  1 000 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 1

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 2.5 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL II.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Byla provedena koordinovaná ochrana splňující IEC 62305-4.

Pro ekvipotenciální pospojování byla použita SPD podle IEC 62305-3.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x)

SJB-25E-3-MZS

Podružný rozváděč (1x)

SVC-350-3N-MZ

Rozváděč koncového zařízení (1x)

SVD-335-3N-MZS

Telekomunikační vedení

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné venkovní vedení

délka sekce vedení........  1 000 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 2

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 1.5 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL IV.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Byla provedena koordinovaná ochrana splňující IEC 62305-4.

Pro ekvipotenciální pospojování byla použita SPD podle IEC 62305-3.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x)

SVBC-12,5-3-MZ

Rozváděč koncového zařízení (1x)

SVD-335-3N-MZS

Mobilní sít

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Stíněné venkovní vedení (silové nebo telekomunikační) <= 1 Ohm/km

délka sekce vedení........  1 000 m

Sekce je ukončena sousední budovou: Komín

Spojení na vstupu: stínění není spojeno se stejnou přípojnicí pospojování jako zařízení

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: venkovní

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Telekomunikační vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 3

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 1.5 kV

Použité vnitřní vedení:

- stíněný kabel (pospojovaný s přípojnicí ekvipotencionálního pospojování na obou koncích)

- kabel s odporem stínění (<= 1 Ohm/km)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL II.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Byla provedena koordinovaná ochrana splňující IEC 62305-4.

Pro ekvipotenciální pospojování byla použita SPD podle IEC 62305-3.

Zóny

Vstup zvenčí

Zóna se nachází vně stavby.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: asfalt, linoleum, dřevo

Riziko požáru: žádné

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)		LT = 0  (ztráta není uvažována)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ		Celk. riziko

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|	   0

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	---  	   0	   0	   0	|	   0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|	   0

R4 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|	   0

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozvodna NN

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Je použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: asfalt, linoleum, dřevo

Riziko požáru: požár - obvyklé

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)		LT = 0  (ztráta není uvažována)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.02

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ		Celk. riziko

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.0002	   0	   0	   0	0.0045	   0	   0	|	0.0047

R2 |	  ---  	0.001	0.2037	6.1243	---  	0.0224	0.0896	2.688	|	9.129

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|	   0

R4 |	   0	0.002	0.2037	6.1243	   0	0.0448	0.0896	2.688	|	9.1525

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jídelna

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Zařízení 2

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: mramorová, keramická

Riziko požáru: požár - nízké

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

- jedno z: pevná automaticky ovládaná hasící instalace, automatická poplachové instalace + ochrana proti přepětím a hasiči do 10 minut

Je známa obtížná evakuace.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.02

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ		Celk. riziko

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	   0	   0	   0	0.0004	0.0009	   0	   0	|	0.0014

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	---  	   0	   0	   0	|	   0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|	   0

R4 |	   0	   0	0.7027	48.518	0.0004	0.0018	0.3136	16.128	|	65.6649

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kuchyně

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Je použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: mramorová, keramická

Riziko požáru: požár - obvyklé

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

- jedno z: pevná automaticky ovládaná hasící instalace, automatická poplachové instalace + ochrana proti přepětím a hasiči do 10 minut

Je známa nízká úroveň paniky.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.02

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ		Celk. riziko

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.0001	   0	   0	0.0002	0.0018	   0	   0	|	0.0021

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	---  	   0	   0	   0	|	   0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|	   0

R4 |	   0	0.0004	0.2037	6.1243	0.0002	0.009	0.0896	2.688	|	9.1152

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BTS

Zóna se nachází vně stavby.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - nízké

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)		LT = 0  (ztráta není uvažována)

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.01

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.001

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ		Celk. riziko

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|	   0

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	---  	   0	   0	   0	|	   0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|	   0

R4 |	0.0001	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|	0.0001

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	  RB	  RC	  RM	  RU	  RV	  RW	  RZ	      Celk. riziko	 Příp. h.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1   |	    0	0.0003	    0	    0	0.0007	0.0072	    0	    0	   |	0.0082	  |	1

R2   |	   ---	0.001	0.2037	6.1243	 ---	0.0224	0.0896	2.688	   |	9.129	  |	100

R3   |	   ---	   0	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	   0	  |	100

R4   |	0.0001	0.0025	1.1101	60.767	0.0007	0.0556	0.4928	21.504	   |	83.9327	  |	100

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD   |	   0	0.0003	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |		0.0003

RI   |	   ---	   ---	 ---	   0	0.0007	0.0072	   0	   0	   |		0.0078

RS   |	   0	   ---	 ---	 ---	0.0007	   ---	 ---	 ---	   |		0.0007

RF   |	   ---	0.0003	 ---	 ---	 ---	0.0072	 ---	 ---	   |		0.0075

RO   |	   ---	   ---	  0  	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |		   0

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

1x	SJB-25E-3-MZS

1x	SVC-350-3N-MZ

2x	SVD-335-3N-MZS

1x	SVBC-12,5-3-MZ