## Rekapitulace
#REF! | Popis | Cena
#REF!
MaR- SO-02: Přístavba jídelny
Polní přístroje
Řídicí systém
Rozváděče
Kabely
Nosný a montážní materiál
V04: Inženýrská činnost
0 | Celkem (bez DPH) | 0
0
0

## Zakazka
Pozice | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
| MaR- SO-02: Přístavba jídelny |  |  |  | 0
| Polní přístroje |  |  |  | 0
2TeS | Venkovní čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, IP65, rozsah měření -40°C až +50°C,pouzdro -polyamid posílený skelným vláknem | kus | 1 |  | 0
2Ti | Prostorové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, IP65, rozsah měření -40°C až +50°C,pouzdro -polyamid posílený skelným vláknem | kus | 1 |  | 0
2Tr, 2Ts | Stonkové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, délka stonku 150 mm, návarek G1/2"*50, jímka nerez délka 100 mm | kus | 2 |  | 0
2Tuv | Kabelové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C | kus | 1 |  | 0
Te2, Tp2, To2, Tor2, Te3, Tp3, To3, Tor3 | Kanálové čidlo teploty do VZT potruvbí, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, délka stonku 240 mm | kus | 8 |  | 0
2Tv1, 2Tv4, Tohv2, Tohv3 | Příložné čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +80°C, pouzdro - polykarbonát | kus | 4 |  | 0
2DP | Snímač relativního tlaku, měřící membrána - médium voda, IP65, rozsah 0-600 kPa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, konektor, napojení G1/2" | kus | 1 |  | 0
2DP | Kondenzační smyčka stočená přivařovací M20x1.5, max.pracovní teplota 300°C, uhlíková ocel | kus | 1 |  | 0
2DP | Tlakoměrový kohout uzavírací s čepem M20x1.5/M20x1.5, max.pracovní teplota 50°C | kus | 1 |  | 0
2DP | Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1.5/G1/2"-uhlíková ocel | kus | 1 |  | 0
dP2.1, dP2.2, dP3.1, dP3.2 | Diferenční snímač tlaku, měřící membrána - médium vzduch, IP54, rozsah 0-1000 Pa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, včetně příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 nátrubky z plastu, 2 m hadice z plastu | kus | 4 |  | 0
Qo2, Qo3 | Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, napájení 24V st/ss, Výstupní signál pro CO2 0 až 10 V DC, IP54 | kus | 2 |  | 0
2ST | Stonkový regulátor teploty, IP65, rozsah 70..140°C, výstupní spínací kontakt 230V, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., jímka nerez 100mm | kus | 1 |  | 0
dPF2.1, dPF2.2, dPF3.1, dPF3.2 | Diferenční tlakový spínač 20-300Pa, přepínací kontakt 230VAC/2A, Součástí dodávky jsou hadičky a připojovací sada | kus | 4 |  | 0
Toh2, Toh3 | Protimrazový termostat. Délka kapiláry 6m, Rozsah nastavení +4,5 °C...+20 °C, přepínací kontakt 230VAC/2A | kus | 2 |  | 0
MS2, MS3 | Komunikativní prostorový ovladač (komunikace v závislosti na řídícím systému), displej, tlačítko přítomnosti, tlačítko režimu AUT,, tlačítka pro nastavení výkonu. | kus | 2 |  | 0
2UV | Uzavírací kulový kohout, vnitřní závit, 2 cestný, DN32, PN16, rozsah teplot +6…+100°C, včetně servopohonu s ovl. napětím 230V a signalizací polohy | kus | 1 |  | 0
KE2, KE3 | Klapkový servopohon s havarijní funkcí 230V, 10Nm, signalizace polohy | kus | 2 |  | 0
KO2, KO3 | Klapkový servopohon 230V, 10Nm, signalizace polohy | kus | 2 |  | 0
KOB2, KOB3 | Klapkový servopohon 24V AC/DC ovládání 0..10V, 10Nm | kus | 2 |  | 0
| Drobný montážní teriál ( hmoždinky, šroubky, atd.) | kus | 1 |  | 0
| Řídicí systém |  |  |  | 0
R4 | Programovatelný regulátor s 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver | kus | 1 |  | 0
R4*M1 | Rozšiřující modul k programovatelnému regulátoru 24x digital IN 24V ss/st, galv. Oddělení | kus | 1 |  | 0
R4 | SW vybavení regulátoru | db | 30 |  | 0
R5 | Programovatelný regulátor s 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver | kus | 1 |  | 0
R5*M1 | Rozšiřující modul k programovatelnému regulátoru 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů | kus | 1 |  | 0
R5*M2 | Rozšiřující modul k programovatelnému regulátoru 24x digital IN 24V ss/st, galv. Oddělení | kus | 1 |  | 0
R5*M3 | Rozšiřující modul k programovatelnému regulátoru 18x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. Oddělení | kus | 1 |  | 0
R5 | SW vybavení regulátoru | db | 58 |  | 0
R5,MS1,MS2 | SW vybavení komunikace regulátoru s ovladačem | db | 16 |  | 0
| SW , dovybavení stávajícího dispečerského pracoviště o technologie řízené R1-R3 | db | 88 |  | 0
| Rozváděče |  |  |  | 0
DT2 | Nástěnný rozváděč: 800x1000x300 mm (šxvxh) oceloplechový, IP40/IP20, montážní deska, 230V/1kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepěťová ochrana 3.stupně, 5x motorový vývod 230V/max 0,5kW, 9x relé 4P, svorky, vývodky, napájecí zdroje řídícího systému a servopohonů a ostatní náplň dle regulačního schéma | kus | 1 |  | 0
DTV2 | Nástěnný rozváděč: 800x1200x300 mm (šxvxh) oceloplechový, IP40/IP20, montážní deska, 400V/10kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepěťová ochrana 3.stupně, 4x motorový vývod 400V/max 2,5kW, 2x motorový vývod 230V/max 0,5kW, 14x relé 4P, svorky, vývodky, napájecí zdroje řídícího systému a servopohonů a ostatní náplň dle regulačního schéma | kus | 1 |  | 0
| Kabely |  |  |  | 0
| silový kabel typu CYKY 3x1,5J | m | 135 |  | 0
| silový kabel typu CYKY 5x1,5J | m | 93 |  | 0
| slaboproudý kabel s vnějším stíněním typu JYTY 2x1 | m | 406 |  | 0
| slaboproudý kabel s vnějším stíněním typu JYTY 4x1 | m | 289 |  | 0
| slaboproudý kabel s vnějším stíněním typu JYTY 7x1 | m | 56 |  | 0
| slaboproudý kabel s vnějším stíněním typu JYSTY 4x2x0,8 | m | 47 |  | 0
| vodič pevný měděný (CY6) zelenožlutý | m | 30 |  | 0
| Nosný a montážní materiál |  |  |  | 0
| Kovový kabelový žlab min.125x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 32 |  | 0
| Kovový kabelový žlab min.62x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 10 |  | 0
| Trubka pevná PVC P32-R, vč mont.prvků a montáže | m | 20 |  | 0
| Trubka pevná PVC P20-R, vč mont.prvků a montáže | m | 40 |  | 0
| Trubka ohebná PVC P32-R, vč mont.prvků a montáže | m | 10 |  | 0
| Trubka ohebná PVC P32-R, vč mont.prvků a montáže | m | 20 |  | 0
| Krabicová rozvodka se svorkovnicí | kus | 19 |  | 0
| Drobný montážní teriál (šroubky, hmoždinky, zdrhovací pásky, popisovací štítky, atd.) | kus | 1 |  | 0
| V04: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
| Montážní práce | sada | 1 |  | 0
| Dokumentace pro výrobu rozvaděč DT0, DT1, DTV1 | sada | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0
| Revize elektro vč revizní zprávy | sada | 1 |  | 0
| Zprovoznění, oživení | hod | 12 |  | 0
| Komplexní zkoušky | kus | 1 |  | 0
| Doprava, přesun materiálu | kus | 1 |  | 0
| Ekologická likvidace obalových materiálů a odadu | kus | 1 |  | 0