Požární bezpečnost staveb

Informace o objektu:

Název objektu:..............................................................."Gastro provoz nemocnice Český Brod"

## Požární riziko

### Tabulka pro požární úseky dle ČSN 73 0802

| Požární úsek | Pvyp [kg.m-2] | P [kg.m-2] | a | b | c | S [m2] | SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - gastro provoz | 26,86 | 26,52 | 0,970 | 1,04 | 1,00 | 1 322,13 | II |
| PÚ 2 - technická m. ÚT | 21,31 | 17,00 | 1,076 | 1,16 | 1,00 | 21,02 |  |

Podrobné podklady k výše uvedeným hodnotám jsou uvedeny ve výpočtové příloze.

## Únikové cesty

### Tabulka únikových cest

| PU | Varianta | Cesta | Počet osob A/B/C* | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - gastro provoz | nechráněná 1.pp - 1 směr | 1. úniková cesta | 20/0/0 | 1. úsek | rovina | 12,00 | 0,80 | 26,49 | 0,55 |  | 0,52 | 2,21 | ano |
|  | nechráněná 1.pp - 2 směry | 1. úniková cesta | 10/0/0 | 1. úsek | rovina | 28,00 | 0,80 | 40,00 | 0,55 |  | 0,73 | 2,21 | ano |
|  | nechráněná 1.pp - 2 směry | 2. úniková cesta | 10/0/0 | 1. úsek | nah. 35 | 45,00 | 0,80 | 40,00 | 0,55 |  | 1,57 | 2,21 | ne! |
|  | nechráněná jideílna 1.np | 1. úniková cesta | 52/0/0 | 1. úsek | rovina | 12,00 | 0,80 | 26,49 | 0,55 |  | 0,95 | 2,21 | ano |
|  | nechráněná kuchyně 1.np | 1. úniková cesta | 18/0/0 | 1. úsek | dolů 35 | 26,00 | 0,80 | 26,49 | 0,55 |  | 0,95 | 2,21 | ano |
|  | nechráněná jídelna 2.np - 1 směr | 1. úniková cesta | 101/0/0 | 1. úsek | rovina | 19,00 | 1,50 | 26,49 | 1,10 |  | 1,22 | 2,21 | ano |
|  | nechráněná jídelna 2.np - 2 směry | 1. úniková cesta | 51/0/0 | 1. úsek | dolů 35 | 28,00 | 0,80 | 40,00 | 0,55 |  | 1,55 | 2,21 | ano |
|  | nechráněná jídelna 2.np - 2 směry | 2. úniková cesta | 50/0/0 | 1. úsek | dolů 35 | 38,00 | 0,80 | 40,00 | 0,55 |  | 1,78 | 2,21 | ano |
| *Vysvětlivky k A/B/C: A=osoby s plnou pohyblivostí, B=osoby s omezenou pohyblivostí, C=nepohyblivé osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Požární odstupy

### Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - gastro provoz | stavební objekt dle přílohy normy | sevení strana - kuchyně | 4,95 | 14,24 | 29,52 | 41,88 | 31,86 |  | 3,96 |  |
|  |  | severní strana - jídelny | 7,23 | 32,99 | 42,97 | 40 (18,02) | 31,86 |  | 5,92 |  |
|  |  | jižní strana | 7,40 | 23,49 | 33,25 | 40 (19,13) | 31,86 |  | 5,74 |  |
|  | stavební objekt hustotou tep. toku | dveře VZT (S) | 2,60 | 2,00 | 5,20 | 100,00 | 31,86 | 90,43 | 2,51 | 1,05 |
|  |  | pás oken 2.NP (Z) | 0,60 | 2,40 | 1,44 | 100,00 | 31,86 | 90,43 | 1,16 | 0,33 |
|  |  | dveře chodby 1.PP (Z) | 2,10 | 1,10 | 2,31 | 100,00 | 31,86 | 90,43 | 1,64 | 0,73 |
|  |  | okno 1.PP (J) | 0,65 | 2,25 | 1,46 | 100,00 | 31,86 | 90,43 | 1,21 | 0,35 |
|  |  | pás oken ve 2.NP (V) | 1,60 | 12,79 | 20,46 | 100,00 | 31,86 | 83,79 | 3,35 | 0,80 |

## Zařízení pro protipožární zásah

### Požární voda

a) Vnější odběrná místa

| Vzdálenosti [m] - od objektu / mezi sebou |  |  |  | Potrubí DN [mm] | Odběr Q pro 0,8 m.s-1 [l.s-1] | Odběr Q pro 1,5 m.s-1 [l.s-1] | Obsah nádrže požární vody [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrant | výtokový stojan | plnící místo | vodní tok nebo nádrž |  |  |  |  |
| 150/300(250/450) | 500/1000 | 2000/4000 | 500 | 125 | 9,5 | 18 | 35 |
| Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B) |  |  |  |  |  |  |  |

b) Vnitřní odběrná místa

| Požární úsek | p * S | Vyhodnocení | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - gastro provoz | 35 060,44 | vyžadováno |  |
| PÚ 2 - technická m. ÚT | 357,34 | není vyžadováno |  |

### Přenosné hasicí přístroje

#### Tabulka požadavků na přenosné hasicí přístroje

| Požární úsek | Počet PHP | Počet HJ | Požadováno HJ |
| --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - gastro provoz | 5,37 | 32,23 | 33 |
| PÚ 2 - technická m. ÚT | 0,71 | 4,28 | 5 |

## Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

### Elektrická požární signalizace (EPS)

Tabulka požadavků na EPS pro ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 730875:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | výška h [m] | výška hp [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Počet osob | Podlaží | Fo | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - gastro provoz | 1 322,13 | 3,50 | 0,00 | 22,84 | 0 | 1. podz. podlaží | 0,071 | nevyžadováno |
| PÚ 2 - technická m. ÚT | 21,02 | 3,50 | 0,00 | 15,00 | 0 | 1. podz. podlaží | 0,000 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty EPS se nepožaduje.

### Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ)

Tabulka požadavků na SHZ pro ČSN 730802:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | výška hp [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Podlaží | a | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - gastro provoz | 1 322,13 | 0,00 | 22,84 | 1. podz. podlaží | 0,970 | nevyžadováno |
| PÚ 2 - technická m. ÚT | 21,02 | 0,00 | 15,00 | 1. podz. podlaží | 1,076 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty se SHZ nepožaduje.

### Samočinné odvětrací zařízení (SOZ)

Tabulka požadavků na SOZ pro ČSN 730802:

| Požární úsek | výška hp [m] | Počet osob | Podlaží | Fo | Čas zakouření te | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 1 - gastro provoz | 0,00 | 0 | 1. podz. podlaží | 0,071 | 2,21 | nevyžadováno |
| PÚ 2 - technická m. ÚT | 0,00 | 0 | 1. podz. podlaží | 0,000 | 1,84 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty se SOZ nepožaduje.

# Výpočtová příloha

## Požární úsek dle ČSN 73 0802: PÚ 1 - gastro provoz

### Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	3,50	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	2	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	3	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

#### Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| schodiště 1 1.PP | 4,34 | 2,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |
| chodba 1 1.PP | 27,20 | 2,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |  |
| příruční sklad 1.PP | 15,11 | 2,50 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 7.1.5 |
| TM 1.PP | 34,18 | 2,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 15.8 |
| schodiště 2 a chodby 1.PP | 139,34 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 3,16/0,65 | 1 | 0,00 |  |
| hrubá příprava zeleniny | 31,91 | 2,50 | 30,00 | 5,00 | 0,00 | 0,950 | 0,90 | 1,46/0,65 | 1 | 0,00 | 7.1.4 |
| šatna 1 | 16,36 | 2,50 | 50,00 | 2,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |
| šatna 2 | 17,03 | 2,50 | 50,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 1,58/0,65 | 1 | 0,00 |  |
| TM VZT | 84,26 | 2,50 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 15.1 |
| suchý sklad | 31,62 | 2,50 | 60,00 | 5,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | 1,58/0,65 | 1 | 0,00 | 7.2.2 |
| sklad obalů | 8,28 | 2,50 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 7.1.5 |
| sklad konzerv | 13,77 | 2,50 | 60,00 | 5,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | 1,58/0,65 | 1 | 0,00 | 7.1.5 |
| sklad mléčných výr. | 10,06 | 2,50 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 7.1.5 |
| sklad inventáře | 9,79 | 2,50 | 60,00 | 5,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | 0,49/0,65 | 1 | 0,00 | 7.1.5 |
| chlaz sklady | 17,69 | 2,50 | 120,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 13.6.7 |
| sklad chemie | 2,82 | 2,50 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | 0,00/0,00 | 1 | 0,00 | 7.1.5 |
| chlaz. boxy | 7,84 | 2,50 | 120,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |
| soc. zař. 1.PP | 34,34 | 2,50 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |  |
| zádveří 1.NP | 5,61 | 2,53 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 3,90/2,60 | 2 | 0,00 |  |
| šatna 1.NP | 11,89 | 2,53 | 20,00 | 3,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | 2,16/1,20 | 2 | 0,00 | 14.1.c |
| chodba 1 1.NP | 11,75 | 2,53 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 2 | 0,00 |  |
| TM 1 1.NP | 11,65 | 2,53 | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 |  | 2 | 0,00 |  |
| výdej nádobí | 29,07 | 3,10 | 30,00 | 2,00 | 0,00 | 0,950 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 7.1.4 |
| jídelna 1.NP | 64,71 | 3,10 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 21,10/2,16 | 2 | 0,00 | 7.1.2 |
| zádveří 2 1.NP | 5,79 | 2,53 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 2,86/2,60 | 2 | 0,00 |  |
| TM 2 1.NP | 4,98 | 2,53 | 20,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | /- | 2 | 0,00 |  |
| chodba 2 1.NP | 11,00 | 2,53 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 2 | 0,00 |  |
| schodiště 2 1.NP | 5,16 | 2,53 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 2 | 0,00 |  |
| TM VZT 1.NP | 20,85 | 3,10 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 15.1 |
| chodba 3 1.NP | 29,70 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 2 | 0,00 |  |
| schodiště 3 1.NP | 8,53 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 2 | 0,00 |  |
| sklad obalů 1.NP | 4,83 | 3,00 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 7.1.5 |
| sklad jídel 1.NP | 4,31 | 3,00 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 7.1.5 |
| šokování jídel | 13,11 | 3,00 | 30,00 | 2,00 | 0,00 | 0,950 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 7.1.4 |
| denní sklad | 12,29 | 3,00 | 60,00 | 5,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | 0,50/1,00 | 2 | 0,00 | 7.1.5 |
| kuchyně | 152,35 | 3,00 | 30,00 | 5,00 | 0,00 | 0,950 | 0,90 | 53,82/4,43 | 2 | 0,00 | 7.1.4 |
| chodba 4 1.NP | 43,57 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 2 | 0,00 |  |
| sklad odpadků | 3,27 | 3,00 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 |  | 2 | 0,00 | 7.1.5 |
| soc. zař. 1.NP | 28,79 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 2 | 0,00 |  |
| schodiště 1 2.NP | 13,17 | 2,30 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 3 | 0,00 |  |
| zádveří 2.NP | 7,76 | 3,60 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 5,20/2,60 | 3 | 0,00 |  |
| šatny 2.NP | 13,23 | 3,60 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | 6,40/1,60 | 3 | 0,00 | 14.1.c |
| schodiště 2 2.NP | 15,33 | 3,60 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 3 | 0,00 |  |
| jídelna 2.NP | 133,12 | 3,60 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 24,00/1,60 | 3 | 0,00 | 7.1.2 |
| výdej jídel 2.NP | 31,95 | 3,60 | 30,00 | 5,00 | 0,00 | 0,950 | 0,90 | 4,16/1,60 | 3 | 0,00 | 7.1.4 |
| mytí nádobí | 12,28 | 3,60 | 30,00 | 5,00 | 0,00 | 0,950 | 0,90 | 2,11/1,60 | 3 | 0,00 | 7.1.4 |
| kancelář 1 | 13,40 | 3,60 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 4,16/1,60 | 3 | 0,00 |  |
| chodby 2.NP | 11,27 | 3,60 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 3 | 0,00 |  |
| schodiště 3 2.NP | 7,74 | 3,60 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 3 | 0,00 |  |
| kancelář 2 2.NP | 13,84 | 3,60 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 2,55/1,70 | 3 | 0,00 |  |
| denní místnost | 16,25 | 3,60 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | 5,10/1,70 | 3 | 0,00 | 1.12 |
| soc. zař. 2.NP | 43,64 | 3,60 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | 1,44/0,60 | 3 | 0,00 |  |

### Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	26,86	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Plocha požárního úseku S	1 322,13	[m2]

Koeficient n	0,108

Koeficient k	0,194

Plocha otvorů pož.úseku So	149,31	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,70	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,071

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,93	[m]

Požární zatížení p	26,52	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	22,84	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,981

Koeficient a	0,970

Koeficient b	1,04

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	825,30	[°C]

Čas zakouření te 	2,21	[min]

Maximální délka pož.úseku	51,79	[m]

Maximální šířka pož.úseku	35,90	[m]

Maximální plocha pož.úseku	1 859,07	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	5,21

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	6 (přesně 5,37)

Počet hasicích jednotek	33

Zadáno hasicích jednotek	36

Třída požáru	A

Přenosné hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | PG6 | 6 | 21A,113B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(250/450)	[m]

•  výtokový stojan 	500/1000	[m]

•  plnící místo 	2000/4000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	500	[m]

Potrubí DN 	125	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	9,5	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	18	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	35	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=35 060,44)!

## Požární úsek dle ČSN 73 0802: PÚ 2 - technická m. ÚT

### Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	3,50	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	2	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

#### Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TM ÚT | 21,02 | 2,50 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 15.10.c |

### Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	21,31	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Plocha požárního úseku S	21,02	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,009

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,50	[m]

Požární zatížení p	17,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	15,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	1,100

Koeficient a	1,076

Koeficient b	1,16

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	790,77	[°C]

Čas zakouření te 	1,84	[min]

Maximální délka pož.úseku	56,76	[m]

Maximální šířka pož.úseku	36,94	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 096,96	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	8,45

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,71)

Počet hasicích jednotek	5

Zadáno hasicích jednotek	8

Třída požáru	A

Přenosné hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pě10 | 4 | 13A,55B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=357,34).