## Požárně bezpečnostní řešení

| Název akce: | - Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p. 1099 |
| --- | --- |
| Místo stavby: | parc. č. 1915 a 1992, k.ú. Český Brod |
| Investor: | Město Český Brod náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod IČ 00235334 |
| Stupeň PD: | územní rozhodnutí a stavební povolení |
| Projektant: | PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ 28094026 |
| Vypracoval: | Ing. Martin Pospíchal Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT – 0102290 MVČR – OZO – Š-209/96 |

Vášova 520, 391 55 Chýnov

IČ: 05130310, tel. 608 241 424

web: www.mpfire.cz

email: 	martin.pospa@seznam.cz

info@mpfire.cz

| Datum: | BŘEZEN 2018 |
| --- | --- |
| Ev. číslo zak.: | PBŘS-164a-03/2018 |

# ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O STAVBĚ

Předmětem vyhodnocení způsobu požárního zabezpečení dle požadavku § 41 vyhl. č. 246/01 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů je oprava a stavební úpravy gastro provozu v areálu nemocnice na parc.č. 1915 a 1992, Bezručova 1099 v k.ú. Český Brod, okr. Kolín.

A. Použité současně platné (k datu zpracování PBŘ) podklady a literatura

a.1. Normy

- ČSN 73 0802 - PBS – Nevýrobní objekty /06-2009 + Z1.02-2013 + Z2.07-2015/

- ČSN 73 0804 - PBS – Výrobní objekty /03-2010 + Z1.02-2013 + Z2.02-2015/

- ČSN 73 0810 - PBS – Společná ustanovení /07-2016/

- ČSN 73 0818 - PBS – Obsazení objektů osobami /08-1997 + Z1.10-2002/

- ČSN 73 0821 ed. 2 - PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí /06-2007/

- ČSN 73 0834 - PBS – Změny staveb /04-2011 + Z1.07-2011 + Z2.02-2013/

- ČSN 73 0835 - PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče /05-2006 + Z1.02-2013/

- ČSN 73 0848 - PBS – Kabelové rozvody /05-2009 + Z1.02-2013 + Z2.06-2017/

- ČSN 73 0872 - PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením /02-1996/

- ČSN 73 0873 - PBS – Zásobování požární vodou /07-2003/

- ČSN 73 0875 - PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení /05-2011/

- ČSN 73 4201 ed. 2 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv /01-2017/

- ČSN 75 2411 - Zdroje požární vody /05-2004/

- ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva /02-2005 + Z1.02-2006/

- ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení /01-1998/

- ČSN EN 1838 - Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení /07-2015/

- ČSN ISO 3864-1 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky-část 1 /01-2013/

- ČSN EN ISO 7010 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky /01-2013/

- ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb /07-1997/

- ČSN 01 8013 - Požární tabulky /04-1965 + Z1.05-1966 + Z2.10-1995/

- TPG 402 01 - Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) /01-2002/

a.2. Zákony a vyhlášky

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MV č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška MV č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

a.3. Projektové a ostatní podklady

- Projektová dokumentace stavby

- Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

- Katalog KNAUF: Ochrana stavebních konstrukcí před požárem

- Katalog RIGIPS: Katalog požárně odolných konstrukcí

- Software WINFIRE OFFICE firmy FREE RW soft, v.o.s. Ostrava

B. Dispoziční a konstrukční řešení stavby

Projektová dokumentace řeší opravu a stavební úpravy gastro provozu v areálu nemocnice, který tvoří dva stavební objekty.

Objekt SO-01

Stávající zařízení gastro je již za svojí životností, a proto bude plně odstraněno. V rámci rekonstrukce kuchyně bude navýšena i kapacita provozu z původních cca 900 jídel na cca 1300 jídel. Veškeré poškozené konstrukce a konstrukce dispozičně nevyhovující pro nový provoz kuchyně budou odstraněny a nahrazeny novými prvky. Dispoziční rozsah opravy viz výkresová část.

Objekt SO-02

Stávající objekt s technologickým zařízením pro přípravu TUV je svým značně nevyužívaným zařízením již zastaralý. Toto zařízení bude z objektu plně odstraněno a nahrazeno v rámci rekonstrukce prostory pro jídelnu a výdejnu jídel. V rámci rekonstrukce objektu, který je již v havarijním stavu budou veškeré poškozené a degradující konstrukce odstraněny – např. stávající stropy mezi 1.NP a 1.PP jsou vůči degradaci betonu a obnažené korodující výztuži značně poškozené. Ostatní bourané a odstraněné konstrukce (svislé a vodorovné) jsou patrny z výkresové části.

Z hlediska PO se jedná o objekt s jedním podzemními a se dvěmi nadzemními podlažími. Požární výška objektu je 3,50 m a celková výška je 7,82 m.

Konstrukční systém objektu je dle čl. 7.2.11 ČSN 730802 v 1.PP nehořlavý a v nadzemních podlažích smíšený. Stávající svislé konstrukce objektu se předpokládají vyzděné z cihelných bloků v kombinaci s plnými pálenými cihlami. Nově navržené obvodové nosné konstrukce přístavku budou vzhledem k dispozičním požadavkům tvořeny cihelnými broušenými. Částečná zazdívka otvorů v obvodovém plášti bude tvořena cihelnými broušenými bloky. Vnitřní nenosné zdivo (příčky) budou vyzděny z přesných tvárnic z bílého pórobetonu. Pro drobné stavební práce (přizdívky, dozdívky) budou použity plné pálené cihly. Stávající stropní konstrukce mezi jednotlivými podlažími se předpokládají železobetonové a z ocelových I nosníků se stropními deskami Hurdis a nebudou stavebními pracemi dotčeny. Nové stropy v 1.PP budou keramobetonové s vložkami Miako a v přístavku v 1.NP a ve 2.NP železobetonové. Nová stropní konstrukce u přístavku sociálního uzlu bude tvořena dřevěným vaznicovým krovem se zavěšeným SDK podhledem a vloženou minerální izolací. Stávající železobetonové schodiště s teracovou nášlapnou vrstvou bude v rámci modernizace kuchyně vyspraveno. Nosná konstrukce nad celým objektem je tvořena železobetonovými stropy. Střešní plášť nad stropní konstrukcí byl opravován v předcházejících etapách modernizace objektu a je tvořen PVC folií s říčním kamenivem. Stávající část je zateplena minerální vatou tl. 160 mm a řešená část objektu bude zateplena také minerální vatou tl. 160 mm v kombinaci se soklovým polystyrenem tl. 140 mm.

Ostatní podrobnosti včetně detailního popisu stavebních úprav viz projekt stavby.

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav a k tomu, že byl objekt postaven před rokem 1977, je objekt zařazen dle ČSN 730834 Změny staveb do skupiny "změny staveb skupiny II" – změny s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti – viz dále.

V březnu 2016 vypracoval p. Ing. Petr Havlíček Požárně bezpečnostní řešení (dále jen „původní PBŘ“), které řešilo stavební úpravy části 1.NP a 1.PP objektu (školní kuchyně se zázemím) ve stupni projektu „územní rozhodnutí a stavební povolení“. Tyto řešené prostory byly stavebně upraveny a zkolaudovány, jsou od zbývající řešené části objektu požárně odděleny (viz dále), a proto již nebudou dále řešeny. Dále nebudou řešeny ani záložní zdroj elektrické energie  a rozvodna v 1.NP (m.č. 1.01 a 1.02) a rozvodna mobilního operátora ve 2.NP (m.č. 2.02). Toto Požárně bezpečnostní řešení řeší stavební úpravy zbývající části objektu a navazuje a odvolává se na původní PBŘ.

Výměna oken a dveří v m.č. 1.01 a 1.02 v 1.NP je zařazena dle ČSN 730834 Změny staveb do skupiny "změny staveb skupiny I" – změny s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Při této stavební úpravě jsou splněny všechny požadavky čl. 3.3 a kap. 4 ČSN 730834, a proto již výměna oken nebude dále řešena.

# DĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Požární bezpečnost objektu bude vycházet především z požadavků ČSN 730802 Nevýrobní objekty a dalších navazujících norem.

Řešená část objektu bude dělena do požárních úseků takto:

PÚ 1 – celá řešená část objektu v 1.PP, 1.NP a 2.NP včetně dvou výtahů, dvou TM VZT a kromě TM ÚT v 1.PP – třípodlažní PÚ

PÚ 2 – technická místnost pro ÚT v 1.PP

Toto PBŘ řeší pouze PÚ 1 a 2. Ostatní části objektu (viz výše) jsou od posuzované části požárně odděleny (viz dále), byly řešeny samostatným PBŘ, a proto již nebudou dále řešeny (kromě požadavku na požární odolnost stavebních konstrukcí mezi PÚ – viz dále).

POŽÁRNÍ RIZIKO

Pro požární úseky PÚ 1 a 2 se požární riziko vyjadřuje výpočtovým požárním zatížením dle ČSN 730802 a bylo stanoveno takto:

PÚ 1 – pv = 26,86 kg/m2

PÚ 2 – pv = 21,31 kg/m2

Výpočet požárního rizika PÚ 1 a 2 byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire2018 dle ČSN 730802 s použitím hodnot přílohy A.1 ČSN 730802. Detailní výpočet viz příloha PBŘ.

# ZAŘAZENÍ DO STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Pro požární úseky PÚ 1 a 2, požární výšku objektu h = 3,50 m a smíšený konstrukční systém se stanoví dle tab. 8 ČSN 730802 stupeň požární bezpečnosti takto:

PÚ 1 – II. stupeň požární bezpečnosti

PÚ 2 – II. stupeň požární bezpečnosti

- viz příloha PBŘ

Pozn.: u navazujících neřešených prostorů v 1.NP a 2.NP a navazujícího spojovacího krčku na západní straně je možno i s ohledem na původní PBŘ, konstrukční systém a podlažnost objektu uvažovat také max. II. stupeň požární bezpečnosti

MEZNÍ VELIKOST POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Mezní rozměry žádného PÚ nejsou dle ČSN 730802 překročeny. Nejnepříznivější případ je u PÚ 1: požadavek 1.859,07 m2 – skutečnost 1.322,13 m2 – viz výpočet v příloze PBŘ. Rovněž vyhoví i počet podlaží PÚ 1.

KRITERIA NA INSTALACI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Kontrola požadavku na instalaci EPS

Nutnost vybavit požární úsek elektrickou požární signalizací (EPS) se stanoví dle ČSN 730875 - Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. U objektu není splněna ani jedna z podmínek čl. 4.2.1 a 4.2.2 ČSN 730875 a ani jiných dotčených ČSN není požadavek na instalaci elektrické požární signalizace, a proto v žádném PÚ nemusí být instalována elektrická požární signalizace.

Kontrola požadavku na instalaci SSHZ

Požadavky na požární zabezpečení objektu samočinným stabilním hasicím zařízením se u nevýrobních objektů stanoví dle čl. 6.6.10 ČSN 730802. V našem případě se jedná o požární úseky, u kterých není překročena mezní půdorysná plocha v 1.PP 1.000 m2 a v 1.NP a 2.NP 4.000 m2 dle odst. a) čl. 6.6.10 ČSN 730802 z čehož vyplývá, že žádný PÚ nemusí být vybaven samočinným stabilním hasicím zařízením.

Kontrola požadavku na instalaci SOZ

Pro stanovení požadavků na požární zabezpečení nevýrobní části objektu samočinným odvětrávacím zařízením pro PÚ s omezeným přirozeným odvodem zplodin a současně s výskytem více než 150 osob se postupuje dle 6.6.11 ČSN 730802. V našem případě se v žádném prostoru nevyskytují více než 150 osob a zároveň není u žádného PÚ omezen přirozený odvod zplodin, a proto žádný PÚ nemusí být vybaven samočinným odvětrávacím zařízením.

Ve výpočtu v příloze PBŘ jsou podrobným způsobem stanoveny požadavky na instalaci některých vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Ze stanovených hodnot a požadavků příslušných ČSN vyplývá, že v objektu nemusí být instalováno zařízení EPS, SSHZ ani SOZ.

POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Požární odolnost stavebních konstrukcí je vyhodnocena dle ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí ed. 2: Květen 2007 a dle Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“.

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí PÚ v 1.PP jsou stanoveny pro II. stupeň požární bezpečnosti a podzemní podlaží dle tab. 12 ČSN 730802 takto:

| PÚ v 1.PP – II. stupeň požární bezpečnosti, podzemní podlaží |  |
| --- | --- |
| Požární stěny a stropy |  |
| Požadavek | Požární odolnost 45 minut v provedení REI – DP1 |
| Skutečnost | Požární stěny: zeď z cihel s oboustrannou omítkou min. tl. 150 mm s požární odolností min. 60 minut v provedení REI – DP1 Požární stropy: železobetonové stropy min. tl. 200 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REI – DP1 |
| Požární uzávěry otvorů |  |
| Požadavek | Požární odolnost 30 minut v provedení EW – DP1 |
| Skutečnost | Typové požární uzávěry s požární odolností – viz čl. 8.5.1 ČSN 730802 a viz dále |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 45 minut v provedení REW – DP1 |
| Skutečnost | Zeď z cihel s omítkou tl. min. 500 mm s požární odolností min. 180 minut v provedení REW – DP1 |
| Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 30 minut v provedení EW |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce střech |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 45 minut v provedení R – DP1 |
| Skutečnost | Zeď z cihel s omítkou tl. min. 300 mm s požární odolností min. 120 minut v provedení R – DP1 Železobetonové a keramobetonové stropy min. tl. 200 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení R – DP1 |
| Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které nezajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nenosné konstrukce uvnitř PÚ |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |
| Konstrukce schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R – DP3 |
| Skutečnost | Železobetonové schodiště s požární odolností min. 30 minut v provedení R – DP1 |
| Střešní pláště |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí PÚ v 1.NP jsou stanoveny pro II. stupeň požární bezpečnosti a nadzemní podlaží dle tab. 12 ČSN 730802 takto:

| PÚ v 1.NP – II. stupeň požární bezpečnosti, nadzemní podlaží |  |
| --- | --- |
| Požární stěny a stropy |  |
| Požadavek | Požární odolnost 30 minut v provedení REI |
| Skutečnost | Požární stěny: zeď z cihel s oboustrannou omítkou min. tl. 150 mm s požární odolností min. 60 minut v provedení REI Požární stropy: - železobetonové stropy min. tl. 200 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REI - ocelové I nosníky se stropními deskami Hurdis min. tl. 200 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REI - stropy se sádrokartonovým podhledem s požární odolností 30 minut v provedení EI |
| Požární uzávěry otvorů |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EW |
| Skutečnost | Typové požární uzávěry s požární odolností – viz dále |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 30 minut v provedení REW |
| Skutečnost | Zeď z cihel s oboustrannou omítkou tl. min. 450 mm s požární odolností min. 120 minut v provedení REW |
| Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EI |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce střech |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Železobetonové stropy min. tl. 200 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REI Ocelové I nosníky se stropními deskami Hurdis min. tl. 200 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REI Nosná konstrukce střechy ochráněná sádrokartonovým podhledem s požární odolností – viz výše |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 30 minut v provedení R |
| Skutečnost | Zeď z cihel s oboustrannou omítkou tl. min. 300 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení R Železobetonové a keramobetonové stropy min. tl. 200 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení R Ocelové I nosníky se stropními deskami Hurdis min. tl. 200 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REI Všechny nové ocelové I nosníky (průvlaky) budou dle tab. 4.2.2 publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů ochráněny na požární odolnost 30 minut výztužnou sítí s krytím výztuže betonem tl. nejméně 20 mm |
| Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Dle čl. 8.7.3 b) ČSN 730802 nemusí nosné konstrukce zastřešení nakládací rampy vykazovat požární odolnost (objekt nemá více než dvě nadzemní podlaží a celková výška konstrukcí nepřesahuje 9 m) |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které nezajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nenosné konstrukce uvnitř PÚ |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |
| Konstrukce schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R – DP3 |
| Skutečnost | Železobetonové schodiště s požární odolností min. 30 minut v provedení R – DP1 |
| Střešní pláště |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí PÚ ve 2.NP jsou stanoveny pro II. stupeň požární bezpečnosti a poslední nadzemní podlaží dle tab. 12 ČSN 730802 takto:

| PÚ ve 2.NP – II. stupeň požární bezpečnosti, poslední nadzemní podlaží |  |
| --- | --- |
| Požární stěny a stropy |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REI |
| Skutečnost | Požární stěny: zeď z cihel s oboustrannou omítkou min. tl. 150 mm s požární odolností min. 60 minut v provedení REI Požární stropy: železobetonové stropy min. tl. 200 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REI |
| Požární uzávěry otvorů |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EW |
| Skutečnost | Typové požární uzávěry s požární odolností – viz dále |
| Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení REW |
| Skutečnost | Zeď z cihel s oboustrannou omítkou tl. min. 450 mm s požární odolností min. 120 minut v provedení REW |
| Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení EI |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nosné konstrukce střech |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Železobetonové stropy min. tl. 200 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení REI |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Zeď z cihel s oboustrannou omítkou tl. min. 300 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení R Železobetonové a keramobetonové stropy min. tl. 200 mm s požární odolností min. 90 minut v provedení R Všechny nové ocelové I nosníky (průvlaky) budou dle tab. 4.2.2 publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů ochráněny na požární odolnost 15 minut výztužnou sítí s krytím výztuže betonem tl. nejméně 20 mm |
| Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Dle čl. 8.7.3 b) ČSN 730802 nemusí nosné konstrukce zastřešení nakládací rampy vykazovat požární odolnost (objekt nemá více než dvě nadzemní podlaží a celková výška konstrukcí nepřesahuje 9 m) |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které nezajišťují stabilitu objektu |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R |
| Skutečnost | Nevyskytují se |
| Nenosné konstrukce uvnitř PÚ |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |
| Konstrukce schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC |  |
| Požadavek | Požární odolnost 15 minut v provedení R – DP3 |
| Skutečnost | Železobetonové schodiště s požární odolností min. 30 minut v provedení R – DP1 |
| Střešní pláště |  |
| Požadavek | Bez požadavku |
| Skutečnost | ----- |

Dle čl. 8.4.10 ČSN 730802 nemusí být u objektu vytvořeny nehořlavé svislé a vodorovné požární pásy.

Požární uzávěry otvorů (požární dveře se samozavírači) s odpovídající požární odolností budou v objektu osazeny takto:

- 1.PP 	- z chodby (m.č. 0.30) do TM VZT – EW 30DP3-C – 1 ks (stávající)

- z chodby (m.č. 0.30) do TM ÚT (m.č. 0.29) – EW 30DP3-C – 1 ks

- z chodby (m.č. 0.02) do technologického kanálu – EW 30DP3 – 1 ks

- 1.NP 	- z chodby (m.č. 1.30) do neřešeného soc. zař.  – EW 15DP3-C – 1 ks

- z chodby (m.č. 1.38) do stáv. neřešené  jídelny – EW 15DP3-C – 1 ks (stávající)

- z chodby (m.č. 1.38) do spojovacího krčku – EW 15DP3-C – 1 ks

- 2.NP 	- ze schodiště (m.č. 2.01) do rozvodny (m.č. 2.02) – EW 15DP3 – 1 ks (stávající)

Pozn.: dle čl. 5.5.8 ČSN 730810 nemusí být požární dveře ze schodiště do rozvodny ve 2.NP a v 1.PP do technologického kanálu vybaveny samozavíračem (předpokládá se jejich trvalé uzavření)

Sádrokartonové konstrukce (podhledy v přístavku soc. zařízení v 1.NP) musí být provedeny oprávněnou osobou a splnění vyžadované požární odolnosti 30 minut (použít sádrokarton s odpovídající skladbou pro vyžadovanou požární odolnost 30 minut) bude při závěrečné kontrolní prohlídce doloženo příslušnými doklady dle vyhl. č. 246/01 Sb. (doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti apod.).

Střešní plášť přístavby pro zařízení VZT v 1.NP (m.č. 1.20) musí splňovat požadavky § 7 vyhl. 23/2008 Sb. ve znění pozdější předpisů na klasifikaci BROOF (t3) – PVC krytina se potom může nacházet v požárně nebezpečném prostoru oken ve vyšším podlaží.

Na vnější obklad řešené části objektu bude použit kontaktní zateplovací systém, který jako ucelená sestava musí odpovídat třídě reakce na oheň B, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E – splněno – bude použita minerální vata s největší tl. 160 mm třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v kombinaci se soklovým polystyrenem tl. 140 mm třídy reakce na oheň E. Dle čl. 3.1.3 ČSN 730810 není nutno u tohoto zateplení posuzovat, zda se jedná o požárně otevřenou plochu dle čl. 8.4.5 ČSN 730802.

Prohlášení o třídě reakce na oheň použitého polystyrenového zateplovacího materiálu a prohlášení o kontaktním zateplovacím systému, který jako ucelená sestava musí odpovídat třídě reakce na oheň B s indexem šíření plamene po povrchu is = 0 mm.min-1, bude při závěrečné kontrolní prohlídce doloženo příslušnými doklady.

Specifické části objektu budou řešeny dle čl. 3.1.3.2, 3.1.3.3 a) a dle přílohy E ČSN 730810 takto (viz také PD – především pohledy):

- v místě založení zateplovacího systému nad soklem bude použita zakládací lišta třídy reakce na oheň A1

- v místě založení zateplovacího systému nad soklem objektu bude použita minerální vata třídy reakce na oheň A1 nebo A2

- - tepelná izolace okolo potrubí, které slouží jako odkouření plynových kotlů vedené po fasádě z 1.NP až nad střechu objektu, bude v souladu s čl. 4.1.4 ČSN 730872 a ČSN 734201 na každou stranu od osy potrubí ve vzdálenosti min. 400 mm (včetně prostupu stropem) provedeno z minerální vaty třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

- na vnější obklad soklu objektu (do výšky max. 1,0 m nad terén – viz požadavky ČSN 730810) bude použit kontaktní zateplovací systém, který jako ucelená sestava musí odpovídat třídě reakce na oheň B, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E – splněno – bude použit zateplovací soklový polystyren s největší tl. 140 mm třídy reakce na oheň E s indexem šíření plamene po povrchu is = 0 mm.min-1.

Dle výkresové části PD je zřejmé, že jsou všechny požadavky těchto článků a přílohy E ČSN 730810 dodrženy (jedná se především o místa s nutností použití jako tepelného izolantu minerální vaty).

Z hlediska PO nejsou na podlahové krytiny kladeny žádné speciální požadavky.

Nově navržené i stávající stavební konstrukce objektu splňují svým provedením požadavky ČSN 730802 dle výše uvedených tabulek (v porovnání s hodnotami uvedenými v ČSN 730821 ed. 2, v publikaci Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů a dle typových listů výrobců sádrokartonových systémů).

# ÚNIKOVÉ CESTY

Únikové cesty jsou řešeny dle požadavků kap. 9 ČSN 730802. Je uvažována současná evakuace osob schopných samostatného pohybu po rovině, po schodech dolů a po schodech nahoru.

V objektu je uvažován výskyt osob dle ČSN 730818 takto:

PÚ 1 – 191 osob – 20 osob v šatnách 1.PP, 46 osob v jídelně v 1.NP, 18 osob v kuchyni a zázemí v 1.PP, 1.NP nebo 2.NP (při vaření v kuchyni nebo ve skladech a při výdeji jídel ve výdejnách) a 95 osob v jídelně ve 2.NP (počty osob jsou stanoveny dle skutečného počtu šatních skříněk x koeficient 1,35 dle ČSN 730818, dle skutečného počtu osob na pracovištích

x koeficient 1,5 dle ČSN 730818 nebo dle podlahové plochy místností s výskytem osob)

U PÚ 2 se trvalý výskyt osob neuvažuje.

Z PÚ 1 je zajištěn únik osob takto:

- ze šaten v 1.PP – jednou nechráněnou únikovou cestou délky 12 m a šířky 0,8 m, která vede po rovině do chodby, kde na ni navazují dvě únikové cesty – jedna vedoucí chodbou na nové venkovní schodiště u západního průčelí a přímo na volné prostranství a druhá vedoucí po vnitřním schodišti do 1.NP a přes zásobovací rampu také přímo na volné prostranství. U těchto únikových cest je splněn požadavek na max. celkovou délku pro jednu únikovou cestu a na max. délku u jedné NÚC při více únikových cestách dle tab. 18 ČSN 730802 (max. 26,48 m pro jednu NÚC a 40 m pro dvě NÚC), což je v souladu s dle čl. 9.10.1 ČSN 730802 – viz dále.

- z jídelny v 1.NP – jednou nechráněnou únikovou cestou délky 12 m a šířky 0,8 m, která vede dveřmi v severním průčelí v 1.NP přímo na volné prostranství,

- z kuchyně v 1.NP – jednou nechráněnou únikovou cestou délky 26 m a šířky 0,8 m, která vede přes zásobovací rampu u severního průčelí v 1.NP přímo na volné prostranství. Jako další směr úniku lze využít únikovou cestu vedoucí přes spojovací krček a dveřmi v jižním průčelí také přímo na volné prostranství.

- z jídelny ve 2.NP – jednou nechráněnou únikovou cestou délky 19 m a šířky 1,5 m, která vede po rovině do prostoru výdej jídel, kde na ni navazují dvě únikové cesty – jedna vedoucí po schodišti dolů a přes zásobovací rampu u severního průčelí v 1.NP přímo na volné prostranství. U všech těchto únikových cest je splněn požadavek na max. celkovou délku pro jednu i pro více únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802 (max. 26,49 m pro jednu NÚC a 40 m pro dvě NÚC).

Pozn. 1: dle čl. 9.10.1 ČSN 730802 postačuje, aby délka NÚC vyhověla alespoň u jedné z nich, což je splněno (nevyhovující svou délkou je NÚC vedoucí z 1.PP po schodišti nahoru a přes zásobovací rampu na volné prostranství)

Pozn. 2: délka všech NÚC je měřena v souladu s čl. 9.10.2 ČSN 730802 od dveří místnosti nebo ucelené skupiny místností

Pozn. 3: ve výpočtu parametrů únikových cest v příloze PBŘ je uvažováno s tím, že se všechny osoby vyskytují současně na jednom místě, což ve skutečnosti nikdy nebude

Dveře na únikových cestách se budou otevírat ve směru úniku (kromě východových dveří z objektu a dveří, u kterých dle čl. 9.10.2 ČSN 730802 začíná úniková cesta) a budou bez prahů – navržené řešení vyhovuje.

Všechny dveře na únikových cestách nebo ze všech PÚ na volné prostranství, mohou být při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky uzamčeny) a současně musí být čl. 13.1.1 ČSN 730810 při evakuaci otevíratelné a průchodné, což znamená, že ve směru úniku musí mít kování umožňující v případě úniku jejich ruční či samočinné otevření (bez použití klíčů a jakýchkoliv nástrojů) i když jsou dveře běžně zamčené či jinak zajištěné (např. proti vloupání). Jde o tzv. panikovou kliku, která musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 179.

V objektu budou rozmístěny požární a bezpečnostní značky a tabulky podle ČSN EN ISO 7010, ČSN ISO 3864-1 a dle Nařízení vlády ze dne 14.11.2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, je stanovena povinnost zajistit při použití značek pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelnost značek při snížené viditelnosti - značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční.

Všechny nechráněné únikové cesty vyhovují svým provedením požadavkům ČSN 730802 – viz příloha PBŘ.

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Požárně nebezpečný prostor objektu – příloha F ČSN 730802 a vyhl. 23/2008 Sb.

Při určování velikosti požárně nebezpečných prostorů je uvažováno s každým podlažím objektu jako s požárně uzavřenou plochou (je splněn požadavek na požární odolnost stěn a stropů) a za požárně otevřené plochy jsou uvažovány pouze okna a dveře. Velikosti požárně nebezpečných prostorů jsou uvažovány od stěny s otvorem směrem k hranici pozemku, jinému objektu nebo jinému PÚ.

Požárně nebezpečný prostor bude stanoven s ohledem na hranici mezní hodnoty tepelného toku 18,5 kW/m2 požárně otevřených otvorů (pro 100 % požárně otevřené plochy největšího otvoru na každé straně) a v závislosti na délce a výšce požárního úseku PÚ 1 (požární úsek PÚ 2 je bez požárně otevřených ploch), procentu požárně otevřené plochy a velikosti požárního rizika PÚ 1. Stanovené odstupové vzdálenosti pro jednotlivá průčelí jsou zakresleny v samostatných výkresech.

Při stanovení celkové plochy pro výpočet požárně nebezpečného prostoru je dle čl. 10.4.8 ČSN 730802 uvažováno umístění požárně otevřených ploch v jednotlivých průčelích tak, aby procento požárně otevřených ploch bylo co nejvyšší. Dle čl. 10.4.8.1 ČSN 730802 je posouzeno i umístění otvorů na fasádě tak, aby okraj dvou posuzovaných požárně otevřených ploch byl větší než součet jejich odstupů násobený hodnotou 0,6.

Pro všechna průčelí je požárně nebezpečný prostor stanoven v odchylném tvaru oproti čl. 10.5 ČSN 730802 – v kolmém směru je uvažován celý průmět sálavé plochy (d) a po stranách je použit snižující koeficient Is v závislosti na úhlu odklonu v intervalu 00 – 700 dle Lambertova zákona (mimo okraj požárně otevřené plochy dochází k poklesu hustoty tepelného toku, který záleží na polohovém faktoru Φ, a to úměrně s rostoucím úhlem odklonu  od kolmé roviny - požárně nebezpečný prostor je v bočním směru stanoven jako d/2 = polovina stanovené odstupové vzdálenosti v kolmém směru) – viz obrázek. Toto vše je vyjádřeno matematickou rovnicí IS = IO . Φ . cos .

Odstupové vzdálenosti vymezující PNP:

d …… odstup v přímém směru od POP

d´…… odstup do stran od POP (d . cos )

PNP…požárně nebezpečný prostor

POP…požárně otevřená plocha

PÚ …..požární úsek

l … délka PÚ

lPOP … délka POP

Požárně nebezpečný prostor PÚ 1 byl stanoven takto:

- severní strana (pás oken kuchyně v 1.NP) – odstup = 3,96 m

- severní strana (pás oken a dveří jídelen v 1.NP a 2.NP) – odstup = 5,92 m

- východní strana (pás oken jídelny ve 2.NP) – odstup = 3,35 m

- jižní strana (pás všech oken a dveří v 1.NP a 2.NP) – odstup = 5,74 m

- severní strana (dveře VZT v 1.NP) – odstup = 2,51 m

- západní strana (pás oken ve 2.NP) – odstup = 1,16 m

- západní strana (dveře v 1.PP) – odstup = 1,64 m

- jižní strana (okno přípravny zeleniny v 1.PP) – odstup = 1,21 m

Výpočet odstupových vzdáleností byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire Office 2018 dle ČSN 730802 – viz příloha PBŘ.

Odstup od sousedních objektů

Dle čl. 5.9.2 ČSN 730834 se odstupové vzdálenosti, které oproti původnímu (i třeba nevyhovujícímu) stavu nejsou novou úpravou zvětšeny, považují za vyhovující, a proto není nutno řešit vzájemné odstupové vzdálenosti od sousedních objektů.

Z uvedeného stanovení velikosti požárně nebezpečného prostoru objektu je zřejmé, že požárně nebezpečný prostor objektu nepřekračuje na žádné straně hranice stavebního pozemku v majetku investora.

Odstupové vzdálenosti vyhovují požadavkům ČSN 730802. V požárně nebezpečném prostoru objektu se nenachází žádný objekt či požárně otevřené plochy jiného PÚ nebo objektu. Rovněž vyhoví i všechny rohové odstupové vzdálenosti objektu. Vlastní objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru okolní zástavby ani v ochranném pásmu jiných staveb, elektrického a plynovodního vedení, trafostanic, plynových stanic apod.

# TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Větrání – větrání je řešeno přirozeně okny a dveřmi v kombinaci se VZT zařízeními.

Vyhodnocení VZT zařízení z hlediska PO

- technické místnosti VZT (m.č. 0.28 a 1.20) netvoří samostatné požární úseky, protože slouží pouze pro větrání jednoho požárního úseku (PÚ 1) – viz pozn. čl. 5.3 ČSN 730802

- odvětrání z vybraných místností bude řešeno ventilátorky a potrubími třídy reakce na oheň A1 nebo A2 vyvedenými do fasády objektu – bez opatření z hlediska PO

- každé potrubí, které prostupu požárně dělicí konstrukcí mezi PÚ, je o průřezu do 0,04 m2 – bez opatření z hlediska PO

- sání všech VZT potrubí budou umístěny v požadované odstupové vzdálenosti od požárně otevřených ploch jiných PÚ v souladu s ČSN 730872 (min. 1,5 m vodorovně a 3 m svisle) nebo budou u VZT zařízení v souladu s čl. 4.3.5 ČSN 730872 osazena kouřová čidla, která při výskytu zplodin hoření v potrubí samočinně vypnou tato VZT zařízení. Montáž čidel bude zajištěna oprávněnou firmou (proškolenou výrobcem) a správnost provedení bude při závěrečné kontrolní prohlídce doložena příslušnými doklady dle vyhl. 246/01 Sb. (doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti atd.).

- žádná další opatření nejsou dle ČSN 730872 u VZT potrubí nutná (kromě požadavku na třídu reakce na oheň použitého potrubí, které bude z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2)

El. instalace, komínové těleso, hromosvody – jsou navrženy dle požadavků příslušných ČSN a správnost jejich provedení bude při závěrečné kontrolní prohlídce doložena výchozími revizními zprávami (instalovaný hromosvod a bleskosvod bude třídy reakce na oheň A1 nebo A2).

Na elektroinstalaci nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny žádné požadavky. Označený hlavní vypínač elektrické energie bude dle čl. 4.5.5 ČSN 730848 plnit funkci TOTAL STOP ve smyslu čl. 4.5.2 ČSN 730848.

Komínové těleso – jedná se o samostatný jednotlivý přímý jednoprůduchový systémový komín. Do komína bude připojen pouze jeden spotřebič – plynový kotel v 1.PP. U komína bude dle čl. 6.5.5 ČSN 734201 dodržena min. vzdálenost hořlavých předmětů od povrchu komínového pláště (především konstrukcí krovu) 50 mm. Komín bude dle čl. 6.7.1.5 ČSN 734201 vyveden min. 1000 mm nad střechu objektu. Ostatní ustanovení ČSN 734201 budou dodržena. Podlaha u vybíracího otvoru bude nehořlavá.

Vypnutí elektrické energie při požáru

U vstupu do objektu v prostoru zásobovací rampy v severním průčelí bude instalováno tlačítko „TOTAL STOP“ (T-STOP). V případě požáru je při požárním zásahu možno uzavřít přívod elektrické energie do řešené části objektu tlačítkem T-STOP. Poté se vypne přívod pro veškerá elektrická zařízení v řešené části objektu. Toto tlačítko může na základě zhodnocení konkrétní situace použít uživatel stavby, popř. osoba ze zasahující jednotky HZS. Kabely propojující tlačítko T-STOP s rozvaděčem budou splňovat třídu funkčnosti P15-R a pokud budou vedeny volně po povrchu stěn, tak budou třídy reakce na oheň B2cas1d0.

Vytápění – ústřední teplovodní. Řešený objekt je nyní napojen na centrální rozvod (CZT) areálu nemocnice. Zdrojem je stávající areálová plynová kotelna na umístěná v sousedním objektu na st.p.č. 1625. Pro řešenou část objektu je nyní řešeno vzdušné vedení teplovodního rozvodu z objektu kotelny zatažené do předávací stanice umístěné v 1.NP řešeného objektu SO-02 (přístavba jídelny), odkud je podzemním průchozím kanálem rozvoden do ostatních pavilonů areálu nemocnice.

Stávající vzdušné vedení teplovodu mezi objektem kotelny a řešeným objektem bude demontováno. Nové vedení bude řešeno v zemi s napojením na stávající rozvod v objektu kotelny. Napojení na rozvod v kotelně na stěně za připojovacími armaturami, oběhovými čerpadli atd. ke kotlům. Pomocí nového ocelového předizolovaného potrubí v zemi zataženo do nové technické místnosti v 1.PP (m.č. 0.03) objektu SO-02. Teplovodní přípojka bude z ocelového předizolovaného potrubí DN100 v 1.izolační třídě. V nové technické místnosti v 1.PP bude zřízen nový hlavní rozdělovač a sběrač pro nové okruhy vytápění pro řešené objekty a pro stávající sousední objekty.

Napojení stávajících rozvodů pro sousední objekty bude nově napojeno na nový rozdělovač a sběrač. Napojení na tyto rozvody bude provedeno ve stávajícím průchozím instalačním kanále v 1.PP objektu SO-02. Pro řešený objekt SO-01 (gastro provoz) a SO-02 (přístavba jídelny budou kompletně zřízeny nové rozvody s napojením na hlavní rozdělovač a sběrač v 1.PP. Na tomto hlavním rozdělovači a sběrači budou na každém okruhu osazeny ultrazvukové měřiče tepla s průtokoměry. Tím zajistíme měření tepla pro každý objekt samostatně.

Pro provoz některých gastro zařízení na páru bude nově zřízena TM ÚT v 1.PP (m.č. 0.29) s novým parním kotlem s tepelným výkonem 131 kW. Dle výkonu kotle se jedná se o plynovou kotelnu dle ČSN 070703.

Kotelna (TM ÚT) – dle ČSN 070703 se jedná o plynovou kotelnu III. kategorie, která splňuje následující opatření (viz projekt plynofikace):

- v prostoru kotelny bude v souladu s požadavkem čl. 6.1.10 ČSN 070703 zajištěn průtok větracího vzduchu s min. intenzitou: poloviční násobek intenzity výměny vzduchu za hodinu

- před vstupem do kotelny bude zřízeno havarijní tlačítko pro vypnutí elektrického proudu k hořákům

- v kotelně bude umístěn detektor plynů na CO, sněhový PHP s hasicí schopností minimálně 55 B, bateriová svítilna, lékárnička a pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů

Dle čl. 7.6 a 7.6.1 ČSN 070703 musí být kotelny vybaveny detekčním systémem (1. a 2. stupeň) se samočinným uzávěrem plynného paliva, který samočinně uzavře přívod plynného paliva do kotelny při překročení mezních parametrů. U kotelny III. kategorie se jedná o jednostupňový systém s blokovací funkcí při dosažení hodnot 1. stupně:

- 1. stupeň: koncentrace plynného paliva – mezní hodnota: 10 % DMV

teplota vzduchu v kotelně – mezní hodnota: t = 45 oC

- 2. stupeň: koncentrace plynného paliva – mezní hodnota: 20 % DMV

Koncentrace oxidu uhelnatého v ovzduší nejvýše přípustná podle hygienických

předpisů u jedovatých plynů

Plynofikace bude provedena oprávněnou firmou a správnost provedení bude doložena příslušnými doklady – tlaková zkouška a revize rozvodů, zápis o vpuštění plynu, doklad o seřízení hořáků, revize odtahu spalin dle ČSN 734201 atd. za dodržení požadavků ČSN EN 1775 a TPG 70401.

Instalace a užívání topidel bude respektovat požadavky ČSN 061008 a návodu výrobce (dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů apod.) – viz projekt ÚT.

Prostupy – požárně dělicí konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce. Těsnění prostupů se provádí realizací požární přepážky nebo ucpávky (viz čl. 6.2.1 a) ČSN 730810) nebo dotěsněním (např. dozděním nebo dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (viz čl. 6.2.1 b) ČSN 730810). Podle čl. 6.2.1 b) ČSN 730810 lze při dotěsnění prostupů postupovat pouze v případě, že jedná o prostup max. 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.) s tím, že potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr do 30 mm. Podle čl. 6.2.1 b) ČSN 730810 lze postupovat i při dotěsnění jednotlivého kabelu elektroinstalace s vnějším průměrem kabelu do 20 mm.

Prostupy v požárně dělicích konstrukcích budou provedeny certifikovaným způsobem dle čl. 11.1 ČSN 730802, čl. 6.2 ČSN 730810 a čl. 4.2 ČSN 730872 oprávněnou firmou, která předloží ke kolaudaci patřičné doklady dle vyhl. č. 246/01 Sb. o splnění požadovaných vlastností utěsnění prostupů (především požární odolnosti).

Rozmístění bezpečnostních značek – objekt bude vybaven výstražnými bezpečnostními značkami všude tam, kde není viditelný východ do volného prostranství v souladu s ČSN ISO 3864, ČSN 018013 a Nařízením vlády č. 11/2002, které jsou dostatečně viditelné i po odpojení objektu od elektrické sítě, tj. jsou napojena na samostatný zdroj napájení, případně jsou instalovány značky z fotoluminiscenčního materiálu. Jsou to zejména označení východů, označení tras únikových cest, označení umístění vnitřních odběrních míst, označení umístění přenosných hasicích přístrojů a označení hlavních uzávěrů vody, plynu a elektrické energie. Konkrétní místo umístění značek, které provede odborná firma, bude určeno po provedení stavby.

Poznámka – dle Nařízení vlády ze dne 14.11.2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, je stanovena povinnost zajistit při použití značek pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelnost značek při snížené viditelnosti – značky musí vydávat světlo nebo být osvětleny nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční.

# ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

Příjezd a přístup k objektu – je umožněn po stávajících zpevněných komunikacích v okolí objektu sloužících i pro běžný provoz objektu. Přístupová komunikace, která vede dle čl. 12.2.1 c) ČSN 730802 do vzdálenosti min. 20 m od objektu, je průjezdná i pro těžkou požární techniku (jsou splněny požadavky čl. 12.3 ČSN 730802 na světlou průjezdnou šířku min. 3,5 m a průjezdnou výšku 4,1 m) – komunikace šířky min. 4 m bez omezení výšky vedoucí až ke vstupu objektu – vyhovuje. Tato komunikace a zpevněná plocha ve dvoře zároveň umožňují otočení vozidel HZS, což je v souladu s požadavky přílohy 3 vyhl. 23/2008 Sb..

Nástupní plochy, zásahové cesty – nástupní plochy ani zásahové cesty nejsou dle ČSN 730802 vyžadovány (jedná se o objekt s požární výškou menší než 12 m).

Vnitřní zásahové cesty – vnitřní zásahové cesty nejsou dle čl. 12.5.1 ČSN 730802 vyžadovány. U objektu je umožněn dle požadavku ČSN 730802 požární zásah vedený vnějškem objektu.

Vnější zásahové cesty – dle čl. 12.6.2 ČSN 730802 není vyžadováno zřízení vnější zásahové cesty.

Vnitřní požární voda – dle požadavku ČSN 730873 budou v objektu v PÚ 1 instalovány vnitřní hydrantové systémy D/25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m (tak, aby byl zajištěn dostřik do každého místa PÚ 1 – max. vzdálenost 40 m od hydrantové skříně – 30 m hadice + 10 m dostřik).

Hadicové systémy budou osazeny ve výšce 1,1 – 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Vnitřní rozvod vody bude proveden z ocelových trubek a bude dimenzován tak, aby byl u nejnepříznivěji položeného odběrného místa zajištěn tlak p = 0,2 MPa a současně průtok Q = 0,3 l/s. Správnost provedení bude při závěrečné kontrolní prohlídce doložena revizí oprávněné firmy dle ČSN 730873.

Dle čl. 4.4 b1) ČSN 730873 není v PÚ 2 vyžadována instalace vnitřních hydrantových systémů – součin hodnot p * S (požární zatížení x plocha PÚ) nedosahuje u PÚ 2 mezní hodnotu 9000 dle ČSN 730873.

Vnější požární voda – dle ČSN 73 0873 musí být splněn požadavek na vnější odběrní místo požární vody dle pol. 3 tab. 1 a 2 ČSN 730873:

- přívodní potrubí DN 125, statický přetlak min. 0,2 MPa

- odběr vody 9,5 l/s

- odběr vody 18 l/s  za podpory požární techniky

- vzdálenost odběrního místa max. 150 m

- vzdálenost vodního toku nebo nádrže max. 500 m

- kapacita vodního toku nebo nádrže min. 35 m3

Vnější požární voda je zajištěna z místních zdrojů v rámci dané lokality – ze stávajících požárních hydrantů osazených na vodovodním řadu města – vyhovuje požadavkům tab. 1 a 2 ČSN 730873 (na vodovodním řadu města DN200 je vzdálenosti cca 80 m od objektu v Žižkově ulici osazen podzemní požární hydrant).

Přenosné hasicí přístroje – dle ČSN 730802 a přílohy č. 4 vyhl. č. 23/2008 Sb. bude objekt vybaven pro případný první požární zásah přenosnými hasicími přístroji takto:

- PÚ 1 – 6x PHP práškový s hasicí schopností 21A/113B

- PÚ 2 – 2x PHP sněhový s hasicí schopností 55B

PHP budou umístěny tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. V odůvodněných případech lze hasicí přístroje umístit do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění PHP (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění PHP použije příslušná značka (např. dle ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky) umístěná na viditelném místě. Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu, a to tak, aby se vyloučila možnost použití nevhodné hasební látky.

PHP se umísťují zpravidla na svislé stavební konstrukci nebo, jsou-li k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Z Á V Ě R

Navržené řešení opravy a stavebních úprav gastro provozu v areálu nemocnice na parc.č. 1915 a 1992, Bezručova 1099 v k.ú. Český Brod respektuje, při dodržení skutečností uvedených v tomto PBŘ, požadavky požární bezpečnosti dle příslušných technických předpisů PO.

Požárně nebezpečný prostor objektu nepřekračuje na žádné straně hranice stavebního pozemku v majetku investora.

Příloha: výpočet požárního rizika PÚ 1 a 2, který byl proveden schváleným počítačovým programem WinFire Office 2018 dle ČSN 730802