POŽÁRNÍ HYDRANT ( Pavliš a Hartman, spol. s.r.o.)

Dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1.

Hydrantový systém DN25 k zapuštění do zdi je skříň nahrazena rámem z uzavřených profilů. Délka hadice 30 m. Tento rámeček slouží k upevnění ramene s navijákem a dveří s otočným uzávěrem a možností plomby.

## Hydrantový systém se skládá:

- Rám z uzavřených profilů na kterém je připevněno otočné rameno s navijákem a dvířka. Na rám jsou přivařeny dva ploché držáky s otvory pro ukotvení do zdiva či sádrokartonu pomocí hmoždinek a montážní pěny. Do středu navijáku je přivedena tlaková voda, která umožňuje okamžité použití systému.

- Tvarově stálá hadice PH - stabil D o světlosti 25 mm.

- Kulový ventil (systémy D25 - 1´´) z poniklované mosazi.

- Požární proudnice kombinované D25, kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylenu. Otočná hlava umožňuje nastavení plného proudu, sprchového proudu s měnitelným úhlem kuželu v rozmezí 0 až 110° a uzavření proudnice.

- Propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní řád.

K výhodám tohoto provedení patří zlepšený přístup pro napojování na vodovodní řád, větší životnost i pevnost rámu a pod.

Základní rozměry: 650 x 650 x 275 mm

Barva systémů - RAL 3000 (červená).  Dvířka budou plná.