## STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTOR V Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737]

D.1.4.A Zdravotně technické instalace

Stupeň proj. dokumentace	:   Změna stavby před dokončením

Investor		      	:   Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod

Místo stavby	            	:   Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737]

Projektant                         	:   Ing. Radim Bankovský

Táboritská 722/12, Praha 3

Číslo zakázky			:   201602

## STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTOR V Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737]

D.1.4.A Zdravotně technické instalace

Stupeň proj. dokumentace	:   Změna stavby před dokončením

Investor		      	:   Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod

Místo stavby	            	:   Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737]

Projektant                         	:   Ing. Radim Bankovský

Táboritská 722/12, Praha 3

Číslo zakázky			:   201602

## STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTOR V Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737]

D.1.4.A Zdravotně technické instalace

Stupeň proj. dokumentace	:   Změna stavby před dokončením

Investor		      	:   Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod

Místo stavby	            	:   Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737]

Projektant                         	:   Ing. Radim Bankovský

Táboritská 722/12, Praha 3

Číslo zakázky			:   201602

Technická zpráva

D.1.4.A.1

Zdravotně technické instalace

Identifikační údaje stavby

- název stavby                         STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTOR

- druh stavby                           stavba trvalá

- místo stavby                          Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737]

údaje o žadateli

- jméno                                     Město Český Brod

- adresa                                     náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod

údaje o zpracovateli projektu

- jméno                                     Ing. Radim Bankovský

- adresa                                    Táboritská 722/12, 130 00 Praha 3

- číslo 			    ČKAIT 0009435

- spojení                                   tel. +420 607 805 781

Výkresová dokumentace :

D.1.4.A.2  Kanalizace - půdorys 1.NP		1:    50

D.1.4.A.3  Vodovod - půdorys 1.NP		1:    50

Obsah :

- Úvod

- Řešení veřejných sítí

- Kanalizace

  - Odpadní potrubí

  - Připojovací potrubí

  - Bilance splaškových odpadních vod

- Vodovod

  - Připojovací potrubí

  - Příprava TUV

  - Bilance spotřeb pitné vody

- Úvod

Předmětem projektu je návrh vodovodu a kanalizace v upravovaných částech budovy Č.P. 56, p.č. st. 63/3 - k. ú. Český Brod [622737].

V rámci stavebního povolení byly nově připojeny na vodu a kanalizaci tři zařizovací předměty (dva dřezy a jedno umývadlo). V rámci změny stavby před dokončením bude nově připojeno na vodu a kanalizaci stojan na vodu (automat na pití).

Jedná se o připojení třech nových zařizovacích předmětů na stávající rozvod vody a kanalizace.

Podkladem projektu bylo stavební řešení akce a požadavky objednavatele.

- Řešení veřejných sítí

Kanalizace – Objekt je napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci samostatnou přípojkou. Do této kanalizace budou splaškové vody odváděny i v budoucnu.

Vodovod – Objekt je napojen vlastní vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad. Tato přípojka bude zdrojem vody i v budoucnu.

- Kanalizace

Rozvody kanalizace budou napojeny nově od těchto zařizovacích předmětů:

1.NP

CHODBA A ZÁZEMÍ

- dřez

SKLAD

- umyvadlo

KUCHYŇKA

- dřez

SPOJOVACÍ CHODBA

- stojan na vodu

  - Odpadní potrubí:

Nové odpadní potrubí je vedené v drážce ve zdi. Materiál odpadního potrubí je PVC HT DN 50. Odpadní potrubí bude ukončeno přivětrávací hlavici.

  - Připojovací potrubí:

Připojovací potrubí je vedené v drážce ve zdi. Materiál připojovacího potrubí je rovněž PVC HT. Minimální sklon je 3%.

Rozměry : 	umyvadla   	–  DN 40

kuch. dřez   	–  DN 50

stojan na vodu	–  DN 40

  - Bilance splaškových odpadních vod:

Celková bilance budovy zůstane beze změn.

- Vodovod

Zařizovací předměty a výtokové baterie :

1.NP

CHODBA A ZÁZEMÍ

- dřez    			-  páková směšovací dřezová baterie

SKLAD

- umyvadlo				-  páková směšovací stojánková baterie

KUCHYŇKA

- dřez    			-  páková směšovací dřezová baterie

SPOJOVACÍ CHODBA

- stojan na vodu    		- rohový ventil

  - Připojovací potrubí:

Připojovací potrubí je vedené v drážce ve zdi. Rozvody TUV budou opatřeny izolací z pásů PU pěny. Materiál připojovacího potrubí je plast. Vedení je uložené v minimálním sklonu 0,5% směrem k výtokovým armaturám.

  - Příprava TUV:

Příprava TUV zůstává beze změn

  - Bilance spotřeb pitné vody:

Celková bilance budovy zůstane beze změn.

Veškeré vodo-instalační práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a ČSN.

Praha, 14. 11. 2018						Ing. Radim Bankovský	  										           projektant