- Popis a umístění stavby a jejích objektů

- Akce : 	STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTOR V OBJEKTU č.p. 56

- Místo :		parc. č. st. 63/3, kat. úz. Český Brod

Investor :	Město Český Brod, Husovo náměstí 70, Český Brod

Generální projektant:

Ing. Radim Bankovský, ČKAIT 0009435, Táboritská 722/12, 130 00 Praha 3

Ing. arch. Josef Němeček., IČ: 68883200, Vítězná 512, 282 01 Český Brod

Zpracovatel části PBŘ:

Ing. Marta Bláhová

Zahradní 576, Sedlčany

Tel.: 774 818225, email: blahova.marta@centrum.cz

Stupeň PD:	 DSP

Datum:	  	12/2016

------------------------

Projektová dokumentace pro stavební řízení řeší stavební úpravy vstupních prostor v objektu č.p. 56, parc. č. st. 63/3, kat. úz. Český Brod.

Jedná se o objekt s 1 podzemním podlažím a 3 nadzemními podlažími s dvorní přístavbou se 2 nadzemními podlažími. Dvorní přístavba byla dle projektu z r. 2002 přistavěna k historické budově; je obdélníkového půdorysu o rozměrech 10,55 x 16,25 m a je staticky nezávislá na původní budově. Objekt byl v minulých letech upravován do dnešní podoby, slouží jednotlivým odborům Městského úřadu Českého Brodu (administrativní objekt).

Jedná se o stavební úpravy interiéru v přízemí budovy, které navazují na předchozí projekt kanceláří odboru dopravy města Český Brod. Současná dokumentace řeší prostory centrální chodby, schodiště z 1. NP do 2. NP, prostorů pro Městskou policii, podatelny a skladovacích prostor.

Dispoziční a provozní řešení

Hlavní filozofií nového řešení by tak mělo být sjednocení interiéru do jednolitého celku, pomyslné otevření se vůči občanům / klientům úřadu a obnovení historického kontextu budovy.

První změna se odehrává hned při vstupu, kdy v zádveří vzniká zóna s nepřetržitým provozem (elektronický a analogový vývěskový systém) a hned za ní se ponurá chodba ve sterilních barvách mění v otevřenou a světlu přístupnou halu. Úzký průzor podatelny nahrazuje komfortní recepční pult, který se symetricky zrcadlí i na protější stěně, kde vzniká kontaktní místo s Městskou policií. Návrh se dále rozvíjí do dalších traktů a chodeb, kde je celý prostor sjednocený pomocí obkladu stěn, podlah a v centrální části i kleneb. Do prostoru přibývají i integrovaná místa k sezení, která korespondují s trajektorií obkladu. Do jednotného designu se také posouvají interiérové dveře, které jsou sladěné s novými vstupními dveřmi, jež jsou nově pojednané s ohledem na historický kontext domu.

Dalším prvkem, ve kterém dochází ke změně, je schodiště, jehož mezipodesta v současnosti neumožňuje vhodnou podchodnou výšku do dalších částí parteru. Schodiště je umístěno do centrálního traktu na ose vstupu do domu. Jde o schodiště se dvěma rameny a mezipodestou. Konstrukčně se jedná o železobetonové monolitické desky pnuté do nosných stěn či klenby. Studie nabízí řešení realizací nového schodiště mezi přízemím a patrem, kdy dojde k prodloužení nástupního ramene o 3 stupně, čímž se získá dostatečná podchodná výška do dalších prostor, aniž bude nutné snižovat podlahu pomocí ramp. Změní se i jeho design a konstrukce. Úprava zároveň zajistí srovnání podlah ve vstupních partiích.

Jednotlivá pracoviště samostatných odborů se sdružují do kompaktních bloků. Největším je nová služebna Městské policie, kterou tvoří vstupní chodba se zázemím, kamerový dohled, hlavní služebna s prostorem pro velitele, denní místnost a sklad. Prostory podatelny se rozšiřují pro přímý kontakt s klientem novou recepcí, mění se i její obslužnost; v podatelně také vzniká nové místo pro kopírovací / scanovací služby. V neposlední řadě se mění vstupy a dispozice nových skladovacích prostor, které jsou rozšířeny i o část nevyužité plochy, která je ve stávajícím režimu přidružena ke kotelně.

Vzniká také nový rezervní vchod do budovy (bude využitý v průběhu výstavby v jednotlivých etapách, kdy budou dva stávající hlavní vstupy nepřístupně kvůli stavebním pracem). Poloha nového vchodu je v prostoru chodby bočního traktu směrem do dvora (nyní se zde nachází užší francouzské dveře, které budou dostatečně rozšířeny).

Konstrukce – stávající stav

Původní objekt

Jde o masivní zděnou (keramická plná cihla, místní kámen-pískovec) stavbu s liniovými základy. Stropy v podzemí tvoří valené klenby. V přízemí jsou stropy z části klenuté, z části pak ploché. V patře (pod půdou) zřejmě převládají stropy ploché. Jde o dřevěné trámové stropy s rákosníky (samostatnými, na vlastních stropnicích nezávislými trámy vynášejícími pouze spodní konstrukci podhledu). Klenuté stropy nad místnostmi přízemí v traktu do náměstí tvoří zrcadlové klenby do ocelových traverz ve směru kolmém na fasádní nosnou stěnu do náměstí, ve středním traktu v ose hlavního vstupu z náměstí jsou placky klenuté do okolních nosných stěn či trojice vnitřních podélných (rovnoběžných s fasádní nosnou stěnou) klenebných pasů.  Ploché stropy nad přízemím ve vstupním traktu a v rohové místnosti jsou zřejmě železobetonové monolitické – v rohové místnosti jsou viditelná spodní žebra. Ve zbylých traktech přízemí pak mohou být i stropy původní dřevěné trámové. Schodiště je umístěno do centrálního traktu na ose vstupu do domu. Jde o schodiště s dvěma rameny a mezipodestou. Konstrukčně jde o železobetonové monolitické desky pnuté do nosných stěn či klenby (na straně k náměstí). Krovy sedlových střech jsou dřevěné tesařské konstrukce vaznicové či hambálkové.

Přístavba z roku 2002 je zděná (tvárnice POROTHERM tl. 400 mm). Přístavba je od stávající budovy oddilatována. Stropy nad přízemím i patrem jsou tvořeny předepnutými stropními panely typu SPIROLL tl. 200 mm v traktu s kancelářemi (světlý rozpon 6950 mm) či tl. 150 mm ve vnitřním traktu (chodba) s rozponem 2 400 mm. Panely mají směr rovnoběžný s kratší stranou objektu a na vnitřní straně jsou prostřednictvím železobetonových věnců ukládány do podélné nosné stěny tl. 400 mm, která má být v rámci plánovaných dispozičních změn upravena (řešeno v PD z 05/2016). Tato stěna je v úseku 4. kanceláře zprava (proti výtahu) přerušena na celou šířku kanceláře, stropní panely jsou zde vynášeny ocelovými průvlaky (4 x I 180). Dělící nenosné příčky tl. 125 mm jsou zděny z příčkovek POROTHERM. Příčky v 2. np jsou založeny na spodní nosné stropní panely SPIROLL. Krov pultové střechy je dřevěný tesařský vaznicový. Krokve ve spádu jsou podporovány pozednicemi či vaznicí. Ta je prostřednictvím krátkých stojek v intervalu 2 m založena do spodního panelového stropu širšího kancelářského traktu.

Navržené úpravy stavebních konstrukcí

Změny se týkají pouze přízemí objektu.

Jedná se zejména o vybudování nového schodiště, probourání otvorů z prostoru centrální chodby do bočního traktu, vybourání nových otvorů do prostoru Městské policie a podatelny.  Dalšími úpravami bude přesun dveří do podatelny a realizace subtilnější stěny, rozšíření otvoru pro francouzské dveře směrem do dvora a zvýšení průvlaku v prostoru s rampami.

Změny proběhnou také v zadní části objektu v přístavbě.

Dochází také k lokálnímu bourání příček, které mohou být bourány bez dalších úprav.

Vnitřní nenosné zdivo a příčky budou vyzděny z keramických bloků Porotherm tl. 115 (případně příčkovky Porotherm AKU 11,5). Alternativně je možné řešit příčky ze systému Ytong.

Bude řešeno nové schodiště v poloze stávajícího. Nástupní rameno bude rozšířeno o 3 stupně, o které bude zkráceno druhé rameno, čímž bude umožněn komfortní průchod pod mezipodestou do dalších prostor Městského úřadu. Konstrukce schodiště bude monolitická železobetonová a posléze bude schodiště obloženo dřevem.

Krov není předmětem řešení projektu, zůstává stávající.

Střešní konstrukce není předmětem řešení projektu, zůstává stávající.

ZTI

Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci, elektro a plyn. V řešené části objektu budou provedeny pouze úpravy elektro – silno i slaboproud, dále budou napojené nové zařizovací předměty na stávající rozvody ZTI. Objekt je vybaven elektrickou požární signalizací (EPS) a elektrickým zabezpečovacím systémem (EZS). Vytápění objektu je teplovodní stávající, zdrojem tepla jsou 2 plynové kotle o výkonu 2 x 120 kW s odvodem spalin do komína.

--------------------------------

Podklady - k posouzení byla k dispozici projektová dokumentace vypracovaná panem Ing. arch. Josefem Němečkem, IČ: 68883200, Vítězná 512, 282 01 Český Brod v 12/2016.

Dále bylo k dispozici PBŘ:

- „Stavební úpravy v I. a II.NP č.p. 56“, vypracované panem Jiřím Myškou v 01/2006,

- „Stavební úpravy 3.NP č.p. 56“, vypracované panem Jiřím Myškou v 11/2011.

Požární bezpečnost je řešena podle norem a předpisů, zejména:

ČSN 73 0802 – PBS - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 – PBS – Změny staveb

ČSN 730818 – PBS – Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0873 – PBS - Zásobování požární vodou

ČSN 73 0810 – PBS - Společná ustanovení

ČSN 73 0872 – PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

a norem a vyhlášek souvisejících, zejména Vyhl. 23/2008 Sb., Vyhl. 268/2011 Sb., Vyhl. č. 246/2001 Sb. atd.

--------------------------------

- Požární výška původního objektu (k podlaze posledního užitného podlaží) je h = 7,45 m.

- Požární výška přístavby (k podlaze posledního užitného podlaží) je cca h = 3,5 m.

- Konstrukční systém původního objektu klasifikuji v souladu s čl. 7.2.8 ČSN 73 0802 jako smíšený.

- Konstrukční systém přístavby z roku 2002 klasifikuji v souladu s čl. 7.2.8 ČSN 73 0802 jako nehořlavý.

V souladu s čl. 3.2 nedochází ke změně užívání části objektu, prostoru a provozu:

- požární riziko vyjádřené součinem (pn . an . c) se v řešených prostorech nezvyšuje o více než 15 kg/m2:

původní využití jako administrativa 	(40 . 1,0 . 1) = 40 kg/m2

nové využití jako administrativa 		(40 . 1,0 . 1) = 40 kg/m2

původní využití prostor m.č. 1.07, 1.08 a 1.09:

m.č. 1.07 a 1.09 – sklad			(75 . 1 . 1) = 70 kg/m2, S = 24,6 m2

m.č. 1.08 – část kotelny			(15 . 1,1 . 1) = 70 kg/m2, S = 15,2 m2

průměrné hodnoty (pn . an . c)  		(52 . 1,03 . 1 ) = 53,6 kg/m2

nové využití prostor m.č. 1.07, 1.08 a 1.09:

m.č. 1.07 – sklad				(75 . 1 . 1) = 70 kg/m2, S = 15,8 m2

m.č. 1.08 – šatna				(20 . 1,1 . 1) = 70 kg/m2, S = 6,0 m2

m.č. 1.09 – server			(30 . 1 . 1) = 70 kg/m2, S = 2,7 m2

průměrné hodnoty (pn . an . c)  		(56,6 . 1,02 . 1 ) = 57,7 kg/m2

- požární riziko se v řešených prostorech zvyšuje o 4,1 kg/m2 < 15 kg/m2 – vyhovuje.

- počet osob stanovený dle ČSN 73 0818 se nezvyšuje v administrativní části, neboť řešené prostory budou využívané shodně jako doposud

Počet osob ve skupině místností m.č. 1.07, 1.08 s 1.09 je stanoven dle ČSN 73 0818 na 20 . 1,35 = 27 osob. Ve smyslu čl. 3.2b) ČSN 73 0834 bude prokázáno, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; v tomto smyslu se nepovažuje zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu.

- dále nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu o více než 12 osob.

- objekt se nemění nástavbou, vestavbou ani přístavbou.

Ve smyslu čl. 1 ČSN 73 0834 lze uplatnit tuto normu, neboť dle čl. 3.3 ČSN 73 0834 se jedná o změnu staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky dle čl. 4 ČSN 73 0834.

- V navržené m.č. 1.25 dochází ve smyslu čl. 3.2 ČSN 73 0802 ke změně využití stávajících prostor, neboť nelze prokázat původní využití dotčeného prostoru. Tyto navržené změny využití prostoru budou posouzeny dle ČSN 73 0802.

- Rozdělení stavby a jejích objektů do požárních úseků

- Původní požární úseky – změny staveb skupiny I

Objekt je rozdělen do několika požárních úseků. Požární úseky byly řešené v PBŘ z roku 2002, kterou ovšem nemám k dispozici, je tedy vycházeno z PBŘ z roku 2006, kde jsou tyto požární úseky popsány. Navržené stavební úpravy se dotýkají 2 původních požárních úseků s označením:

N 01.01 - zahrnující přízemí původního objektu

N 01.02 – zahrnující přístavbu z roku 2002 – administrativní část

N 01.03 – plynová kotelna v 1.np přístavby

- Nové požární úseky ve smyslu ČSN 73 0802:

N 01.04 – předsíň, sklad, šatna, server – m.č. 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 (tento požární úsek navrhuji jako nový, neboť nejsou k dispozici informace, zda tento prostor tvořil samostatný požární úsek či nikoliv)

N 01.05 –údržba objektu m.č. 1.25

- Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

- Původní požární úseky – změny staveb skupiny I

V PBŘ z roku 2002, resp. z roku 2006 byly stanovené stupně požární bezpečnosti (SPB) pro dotčené požární úseky:

N 01.01 - zahrnující přízemí původního objektu – III.SPB

Ve smyslu tab. B.1 přílohy B ČSN 73 0802 lze bez dalšího průkazu předpokládat pv = 42 kg/m2.

N 01.02 – zahrnující přístavbu z roku 2002 – administrativní část – II.SPB

Ve smyslu tab. B.1 přílohy B ČSN 73 0802 lze bez dalšího průkazu předpokládat pv = 42 kg/m2.

N 01.03 – plynová kotelna v 1.np přístavby (SPB je stanoven výpočtem, v PBŘ z r. 2006 nebyl PÚ uveden)

pn = 15 kg/m2, an = 1,1, ps = 0 kg/m2, a = 1,1, b = 1,3, c = 1,0

Výpočtové požární zatížení pv = p . a . b . c = 21,5 kg/m2

Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je stanoven II.SPB.

Velikosti požárních úseků se nemění.

- Nové požární úseky ve smyslu ČSN 73 0802:

N 01.04 – předsíň, sklad, šatna, server – m.č. 1.06, 1.07, 1.08, 1.09

předsíň

pn = 5 kg/m2, an = 0,8, ps = 7 kg/m2, a = 0,86, S = 5,0 m2, hs = 2,9 m

server

pn = 30 kg/m2, an = 1,0, ps = 7 kg/m2, a = 0,98, S = 2,7 m2, hs = 2,9 m

šatna

pn = 20 kg/m2, an = 1,1, ps = 10 kg/m2, a = 1,03, S = 6,0 m2, hs = 2,9 m

sklad

pn = 80 kg/m2, an = 1,0, ps = 7 kg/m2, a = 1,0, S = 15,8 m2, hs = 2,9 m

průměrné požární zatížení: p¯ = (Σpni . Si + Σpsi . Si )/ ΣS = 1714,5/29,5 = 58,1 kg/m2.

Kontrola vyššího požárního zatížení v požárním úseku dle čl. 6.2.3 ČSN 73 0802:

- do výpočtu se zahrnuje vyšší požární zatížení na ploše > 25m2 a dále musí být splněna podmínka 2 . (p . a)1 < (p . a)2 > 50 kg/m2. Vyšší požární zatížení se nevyskytuje na ploše >25 m2 = > požární úsek se posuzuje dle průměrného požárního zatížení p¯ = 58,1 kg/m2.

S = 29,5 m2, hs = 2,9 m, So = 4,25 m2, ho = 1,25 m, a = 0,98, b = 0,75, c = 1,0

Výpočtové požární zatížení: pv = p¯ . a . b . c = 43 kg/m2

Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je stanoven II.SPB.

N 01.05 – údržba objektu m.č. 1.25

pn = 75 kg/m2, an = 1,0, ps = 2 kg/m2, a = 1,0, b = 0,7, c = 1,0

Výpočtové požární zatížení pv = p . a . b . c = 54 kg/m2

Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je stanoven II.SPB.

- Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Požadavky na konstrukce podle tab. 12 ČSN 73 0802:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

konstrukce			     			II.SPB		III.SPB

v NP		v NP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- požární stěny a požární stropy				30+		45+

- požární uzávěry otvorů				15DP3		30DP3

- obvod. stěny zajišť. stabilitu objektu			30+		45+

- nosné kce uvnitř PÚ zajišť. stabil. objektu		30´		45´

- schodiště uvnitř PÚ					15DP3		15DP3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky: konstrukce označené indexem „+“ budou provedeny z konstrukcí druhu DP1 v souladu s požadavky dle čl. 8.1.3 ČSN 73 0802.

- Posouzení konstrukcí

- Nosné konstrukce

Do stávajících nosných konstrukcí není zasaženo, vyjma navržených otvorů v nosných vnitřních stěnách, kde dojde k zajištění ocelovými překlady a v jednom místě ocelovým pilířem.

Požární odolnost stávajících nosných konstrukcí považuji i nadále ve smyslu čl. 4a) ČSN 73 0834 za vyhovující.

Požární odolnost stávajících nosných a obvodových stěn je REI 180DP1. Požární odolnost stávajících stropních konstrukcí je minimálně REI 90DP1 v místech se stropy – SPIROLL, REI 45DP1 v místě žlb monolitických konstrukcí ve smyslu čl. 5.5.7 ČSN 73 0834 a REI 45DP2 v místě dřevěných trámových konstrukcí ve smyslu čl. 5.5.6 ČSN 73 0834. Vyhovuje.

Ocelové překlady jsou navržené z prvků HEA 100 (poměr Am/V = 250 m-1) a IPE160 (poměr Am/V = 269 m-1). Všechny tyto ocelové průvlaky budou opatřené na požadovanou požární odolnost R45´, např. vápenocementovou omítkou na pletivu tl. 25 mm s požární odolností R 45´, alter. obkladem např. z desek Knauf RED tl. 18 mm (pro Am/V ≤ 344 m-1) s požární odolností R45´. Vyhovuje.

Ocelový sloup je navržen ze 4 svislých profilů 60/60/4 spojených ve třetinách jeho výšky profily 60/60/4 (poměr Am/V = 517m-1). Požadovaná požární odolnost sloupu je R45´. Ocelový sloup bude opatřen sádrokartonovým obkladem např. z desek Knauf RED tl. 25 mm (pro Am/V ≤ 718 m-1) s požární odolností R45´. Vyhovuje.

Dále jsou navržené ocelové sloupy podpírající ocelové průvlaky z profilů:

- 60/60/4, které budou umístěné v drážce ve zdivu, budou kryté vápenocementovou omítkou na pletivu tl. 25 mm zajišťující požární odolnost R45´- vyhovuje,

- 80/80/5 (poměr Am/V = 412 m-1), které budou opatřené sádrokartonovým obkladem např. z desek Knauf RED tl. 25 mm (pro Am/V ≤ 718 m-1) s požární odolností R45´ - vyhovuje.

Skutečné provedení navýšení požární odolnosti ocelových překladů a ocelových sloupů na požadovanou hodnotu požární odolnosti bude doloženo ke kolaudaci, v případě obkladů i platnými certifikáty.

- Schodiště

Stávající dvouramenné schodiště spojující 1.np s 2.np bude nahrazené novým dvouramenným schodištěm v poloze stávajícího. Požadovaná požární odolnost na schodiště je R 15DP3.

Konstrukce schodiště bude ocelová s žlb deskou do trapézového plechu. Nosné prvky schodiště jsou navržené z profilů UPE 160, UPE 180, vložené prvky jsou z profilů jekl 60/60/4 a 80/80/3; na ocelových profilech bude VSŽ plech s žlb deskou tl. 80 mm (nad vlnu plechu). Požární odolnost celého schodiště bude zajišťovat sádrokartonový podhled s požadovanou požární odolností REI 15´, např. desky Knauf RED tl. 12,5 mm na ocelovém roštu bez nutnosti vložení minerální izolace s požární odolností REI 30´. Vyhovuje.

Stupně schodiště budou obložené dřevem. Schodiště je součástí nechráněné únikové cesty. Obložení schodišťových stupňů dřevem je vyhovující.

- Nenosné konstrukce

Vnitřní nenosné zdivo a příčky budou vyzděny z keramických bloků Porotherm tl. 115 mm s požární odolností EI 120DP1, alternativně je možné řešit příčky ze systému Ytong ve shodných tloušťkách. Vyhovuje.

Mezi stávající kotelnou a navrženou m.č. 1.08 bude provedena dozdívka z keramických cihel Porotherm tl. 300 mm s požární odolností REI 180DP1. Vyhovuje.

Na příčky uvnitř požárních úseků nejsou kladené požadavky z hlediska požární odolnosti.

- Požární uzávěry

EW 30DP3 – C – dveře mezi stávajícím objektem a přístavbou z roku 2002 – mezi m.č. 1.01 a 1.13

EW 15DP1 – C – dveře mezi skladem m.č. 1.25 a předsíní kotelny

EW 15DP1 – C – dveře do kotelny – dveře by měly být stávající, dle čl. 5.5.8 ČSN 73 0802 bude doplněn samouzavírač (označení C); v případě, že dveře nejsou osazené s požární odolností, popř. nejsou nehořlavé, je nutné je vyměnit za požární uzávěr EW 15DP1-C

EW 15DP3 – C – dveře mezi předsíní m.č. 1.06 a zádveřím m.č. 1.26

- Povrchové úpravy stavebních konstrukcí

Povrchové úpravy konstrukcí (stěny, stropy) budou tvořené omítkami s malbou. Vyhovuje.

V m.č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.23, 1.25 je navržený dřevěný obklad stěn do výšky 0,92 m (nad podlahou) – jedná se o dřevěné prvky s perem a drážkou možno s profilovaným povrchem, které musí splnit:

- dřevo o minimální střední objemové hmotnosti 390 kg/m3,

- bez vzduchové mezery nebo s otevřenou vzduchovou mezerou 20 mm mezi obkladem a zdivem,

- minimální tloušťka celková 18 mm, případně v místě profilování minimálně 12 mm.

Při splnění těchto podmínek je dřevěný obklad hodnocen třídou reakce na oheň D-s2,d0. Vyhovuje.

Podlahy budou z keramické dlažby a z marmolea. Vyhovuje.

Podhledy v řešených prostorech nejsou navržené.

Ve smyslu čl. 4b) ČSN 73 0834 třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají.

V objektu nejsou chráněné ani částečně chráněné únikové cesty.

Konstrukce jsou vyhovující ve smyslu ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834.

- Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest

- Změny staveb skupiny I – administrativní část

- Ve smyslu čl. 4g) ČSN 73 0834 v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměr odpovídá normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvality (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.).

- V objektu jsou nechráněné únikové cesty, v 1.np jsou k dispozici 2 východy ven na volné prostranství – zůstává zachováno dle stávajícího stavu.

- Délky únikových cest se nemění.

- Šířky únikových cest jsou v některých případech upravené rozšířením původních průchodů či otvorů, nedochází ke zúžení únikových cest.

- Kvalita únikových cest se rovněž nemění.

- Únikové cesty jsou vyhovující.

- Posouzení únikových cest z nových požárních úseků dle ČSN 73 0802

Z nových požárních úseků (N 01.03 a N 01.04) jsou ve smyslu čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 považované únikové cesty za „nulové“, neboť jsou splněné následující podmínky:

- místnost či skupiny místností je vždy pro nejvýše 40 osob,

- podlahová plocha místnosti či skupiny místností je vždy menší než 100 m2,

- největší vnitřní vzdálenost k východu z místnosti či ze skupiny místností je vždy menší než 15 m.

Ve smyslu čl. 3.2b) ČSN 73 0834 lze konstatovat, že navýšený počet osob v řešeném prostoru (N 01.04) nemá vliv na stávající únikové cesty (jedná se hlavně o šatnu zaměstnanců), dveře z tohoto prostoru ústí do zádveří objektu m.č. 1.26, dveře ústící ven na volné prostranství jsou dvoukřídlé se šířkou aktivního křídla 0,9 m. Vyhovuje.

Úniková cesta z m.č. 1.25 začíná u vchodových dveří do této místnosti a je nechráněnou únikovou cestou vedoucí sousedními požárními úseky. Mezní délka NÚC je dána dle tab. 18 ČSN 73 0802 na 25 m při jednom směru úniku a na 40 m při více směrech úniku. Skutečná délka NÚC je cca 10 m. Vyhovuje.

Šířku ÚC považuji bez průkazu za vyhovující.

Dveře na únikové cestě vyjma dveří ústících ven na volné prostranství se musí otevírat ve směru úniku. Vyhovuje.

Úniková cesta je vyhovující.

- Další požadavky na únikové cesty

- Dveře na únikových cestách

Dveře na únikových cestách musí dále odpovídat požadavkům čl. 9.13 ČSN 73 0802 a čl. 13.1.1 ČSN 73 0810.

Dveře na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku, kromě ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná dle čl. 9.10.2 a 9.10.6 ČSN 73 0802, dveří do bytu a s výjimkou východových dveří na volné prostranství, do pasáží apod., pokud jimi neprochází více než 200 osob.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových cestách umožňují buď ve směru úniku trvale volný průchod, nebo jsou-li opatřeny speciálními bezpečnostními zámky (např. kódovými kartami) musejí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Kódové karty apod. nelze užít u dveří chráněných únikových cest.

Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s výjimkou dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností (např. bytu), u kterých úniková cesta začíná ve smyslu čl. 9.10.2 ČSN 73 0802.

V souladu s čl. 13.1.1 ČSN 73 0810 veškeré uzamykatelné dveře, vrata, požární uzávěry apod. vyskytující se na únikových cestách, musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) jejich otevření ručně nebo samočinně (bez užití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení evakuace), ať již jsou zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupání apod. Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky uzamčeny), musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné (uzamčené dveře musí být vybaveny panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez klíčů apod., např. panikovou klikou).

- Nouzové osvětlení

- V objektu je instalované nouzové osvětlení, které bude upravené dle nových dispozic. Požadavky jsou uvedené v čl. j) tohoto PBŘ.

- Označení únikových cest

Tato označení mají usnadnit evakuaci osob a proto musí být únikové cesty vybaveny bezpečnostními značkami, tabulkami apod. dle ČSN EN ISO 7010, a to zejména v místech, kde se mění směr úniku (hozizontálně i vertikálně), nebo kde dochází ke křížení komunikací. V místech se sníženou viditelností se doporučuje doplnit značení směru úniku značkami ze svítících barev, s vnitřním zdrojem světla nebo jinou obdobnou úpravou.

Značení směru úniku bude splňovat požadavky NV 11/2002 Sb.

- Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností

Šířky a výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách se nemění.

Odstupové vzdálenosti nejsou ve smyslu čl. 4c) ČSN 73 0834 stanovené.

- Způsob zabezpečení stavby požární vodou

Ve smyslu čl. 4i) ČSN 73 0834 v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrní místa požární vody; u vnitřních hydrantů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje. V 1.np je jeden stávající hydrant s platnou revizí umístěný v prostoru schodiště.

- Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů

V objektu jsou osazené stávající přenosné hasicí přístroje, které podléhají pravidelné revizi. Změnou dispozice v rámci 1.np v přístavbě nedochází k navýšení počtu přenosných hasicích přístrojů.

Dle čl. 12.8 ČSN 73 0802 je v 1.np objektu požadováno:

- hlavní elektrorozvaděč objektu

1 ks PHP s hasicí schopností 21A práškový

- původní objekt – 1.np

- ks PHP každý s hasicí schopností 21A práškový

- přístavba – 1.np – řešená část – m.č. 1.25

1 ks PHP s hasicí schopností 21A práškový

- přístavba – 1.np – řešená část – m.č. 1.07, 1.08, 1.09

1 ks PHP s hasicí schopností 21A práškový

PHP navrhuji práškové s obsahem hasebné látky nejméně 6kg. PHP budou osazené na viditelném, vyznačeném a dobře dostupném místě. Výška rukojeti bude max. 1,5m nad podlahou. PHP se doporučuje umístit v blízkosti míst pravděpodobného vzniku požáru, u vchodů do místností, na únikových cestách apod. PHP se rozmísťují tak, aby jejich vzájemní vzdálenost byla 20 m až 50 m. V objektu jsou rozmístěné stávající PHP, které mají platné revize; tyto PHP mohou být ponechány, pokud splňují požadované hasicí schopnosti, případně budou doplněné do požadovaných počtů.

- Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

- Elektrická požární signalizace (EPS)

Objekt je vybaven stávající elektrickou požární signalizací (EPS). V řešených prostorech objektu dojde ke kontrole a případnému přemístění stávajících hlásičů (opticko/kouřové hlásiče a termodiferenciální požární hlásič). V zádveří m.č. 1.10 dojde k přemístění OPPO a tlačítkového požárního hlásiče hned za vstupní dveře do objektu. Na příčce mezi chodbou (m.č. 1.11) a zádveřím (m.č. 1.10) bude znovu osazený maják EPS. Změny EPS budou provedené dle ČSN 73 0875.

- Poplachová zabezpečovací signalizace (PZS)

Objekt je vybaven poplachovou zabezpečovací signalizací PZS (dříve EZS), která bude upravená dle nového dispozičního uspořádání.

- Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ)

Není v objektu instalované ani není dle ČSN 73 0802 požadované.

- Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ)

Není v objektu instalované ani není dle ČSN 73 0802 požadované.

- Požárně bezpečnostní značení

Objekt bude vybaven požárně bezpečnostním značením podle ČSN EN ISO 7010. Budou označené únikové východy, hlavní uzávěry technických zařízení (el. energie, vody, plynu apod.), zákaz hašení vodou a pěnovými přístroji elektrických zařízení, zákaz vstupu nepovolaným osobám (např. kotelna), hasicí přístroje, hydranty apod. V místech, se sníženou viditelností se doporučuje doplnit značení směru úniku značkami ze svítících barev, s vnitřním zdrojem světla nebo jinou obdobnou úpravou.

- Zhodnocení technických zařízení stavby

- Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena dle platných norem a předpisů. Spotřebiče budou osazené dle tech. předpisů výrobce a dle požadavků platných norem a předpisů.

Elektrorozvaděče jsou stávající. Na elektrorozvaděče nejsou ve smyslu čl. 5.6 ČSN 73 0848 kladené požadavky z hlediska požární odolnosti.

Nouzové osvětlení

V objektu je instalované nouzové osvětlení, které bude upravené dle nových dispozic; bude navrženo dle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru po dobu nejméně 15 minut. Nouzová svítidla budou vybavena vlastními akumulátorovými bateriemi; z pohledu funkce při požáru není potom požadavek na kabely ani funkční integritu kabelových tras. Účinné plochy svítidel nebudou přelepovány piktogrami.

Veškeré rozvody elektro budou vedené ve stěně v drážce pod omítkou tl. minimálně 10 mm a v podlaze; krytí bude vykazovat požadovanou požární odolnost EI 30DP1 ve smyslu čl. 12.9.2c) ČSN 73 0802.

- Vytápění

Vytápění objektu je teplovodní stávající, zdrojem tepla jsou 2 plynové kotle o výkonu 2 x 120 kW umístěné v samostatné místnosti kotelna v 1.np v přístavbě. Zdroje tepla zůstávají stávající, komín od kotlů je veden přes m.č. 1.25 do šachty. Kotelna tvoří samostatný požární úsek, dveře do kotelny jsou stávající nehořlavé otvíravé ven s požární odolností pravděpodobně EW 15DP1-C (viz. výpis požárních uzávěrů v čl. d) tohoto PBŘ). Samotný prostor kotelny je oddělen mříží od vstupní předsíně. Dveře a mříž musí být opatřeny bezpečnostním označením podle ČSN EN ISO 7010.

Komínové těleso je vícesložkové, prochází požárně dělícími konstrukcemi – prostupy musí být řešené dle platné ČSN 73 0810. Prostup požárně dělící konstrukcí je o velkém průměru, je dotažen omítkou těsně až ke komínovému tělesu. Odbornou firmou bude na místě prokázané, že stávající prostupy jsou řešené v souladu s ČSN 73 0810, popř. navrhuji opatření např. protipožárním obkladem komínového tělesa s požární odolností EI 30DP1 po celé jeho délce v m.č. 1.25 apod.

Vytápění prostorů městské policie je provedeno radiátory napojenými na centrální kotelnu, ale provoz vytápění se v nočních hodinách po skončení pracovní doby zaměstnanců MÚ a ve dnech pracovního klidu snižuje na min. teplotu a proto se v prostorech MP (nepřetržitý provoz) navrhuje instalovat elektrické přímotopné konvektory s vlastními termostaty; bude dodržená bezpečná vzdálenost spotřebičů od hořlavých hmot ve smyslu Přílohy č. 8 Vyhl. č. 23/2008Sb a to minimálně 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.

- Větrání, vzduchotechnika

Větrání řešených prostor je stávající přirozené a nucené pomocí vzduchotechniky – beze změny.

- Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi

Ve smyslu čl. 4d) a 4f) ČSN 73 0834 nově navržené prostupy rozvodů a instalací (vodovod, kanalizace, kabely, vodiče apod.) požárně dělícími konstrukcemi musí být navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy v ČSN 73 08xx.

V m.č. 1.25 musí být veškeré prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy v ČSN 73 08xx.

Požadavky dle normy ČSN 73 0810

Ve smyslu čl. 6.2 ČSN 73 0810se těsnění prostupů provádí:

- realizací požárně bezpečnostních zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2 + A1:2010, čl. 7.5.8), nebo

- dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii:

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI,

- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW.

Podle bodu b) lze postupovat v následujících případech:

- Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

- Jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Veškeré požárně odolné prostupy budou zřetelně označeny štítkem obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení výrobce systému.

Označené požárně odolné prostupy musí být přístupné pro pravidelné kontroly (nesmí být pevně zabudované v konstrukci)!

- Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce

Přístupová komunikace je stávající v ul. Tyršova a na nám. Husovo - beze změny.

Ve smyslu čl. 4i) ČSN 73 0834 v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty.

- -----------------------------

Navržené úpravy z hlediska PO musí být respektovány jak při stavebním řešení, tak i v jednotlivých profesních částech.

Požární odolnost požárních uzávěrů (dveří) musí být doložena platnými doklady a certifikáty a musí splňovat §5 vyhlášky MV č. 202 / 1999 Sb.

Při výstavbě smí být použity pouze atestované a certifikované systémy schválené pro použití v ČR s průkazem shody dle zákona č. 22 / 1997 Sb. v platném znění a dle souvisejících zákonů.

Jednotliví dodavatelé požárně bezpečnostních zařízení musí jako součást kolaudační dokumentace předložit osvědčení dle § 6 odst. 2 a § 10 odst. 2 Vyhlášky č. 246 / 2001 Sb. a doklady o všech revizích, funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

Všechny stavebně montážní práce protipožárního zabezpečení mohou vykonávat pouze autorizované firmy pověřené výrobci jednotlivých zařízení splňující § 10 odst. 2 Vyhlášky č. 246 / 2001 Sb.

- -----------------------------

Vypracovala:		Ing. Marta Bláhová

Kontakt:		tel.: 774 818225, email: blahova.marta@centrum.cz

V Sedlčanech: 		leden 2017

Počet stran TZ:		13 x A4 - D.1.3.1 – PBŘ – TZ

Počet stran příloh:	2 x A4 – D.1.3.2.1 – Půdorys 1.np