SOMMER PROJEKT, s.r.o. Projekce elektro, IČ: 24809292, DIČ CZ24809292, Žižkova 278, 282 01 Český Brod, sommerk@email.cz, GSM: +420 603 811 013

Projekt stavby

PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS A REALIZACI

(vypracováno dle zákona č. 183/2006 Sb.)

Stavba:	ČESKÝ BROD

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘECHODY

ul. Školní, Bylanská a Tuchorazská

Seznam příloh:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů

D. Staveniště a provádění stavby

E. Celková situace stavby – výkresy ES-2; ES-3

F. Seznam majitelů a uživatelů

G. Dokladová část

H. Rozpočtová část

V Českém Brodě: 08/2016

Vypracoval	: Sommer K.

Podpis :

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje stavby:

- Název stavby:

Český Brod – veřejné osvětlení ul. Školní, Bylanská a Tuchorazská

Přisvětlení přechodů

1.2. Obec:

Český Brod

1.3. Okres:

Kolín

1.4. Investor: elektro - části

Město Český Brod – odbor rozvoje

Husovo nám. č.p. 70

282 01  Č e s k ý   B r o d

1.5. Projektant:

SOMMER Karel (tel./fax 325320095)

Jungmannova 1160

282 01 Český Brod

1.6. Dodavatel:

na základě výběrového řízení

1.7. Provozovatel:

Město Český Brod -TS

ČESKÝ  BROD

2. Základní údaje:

2.1. Technický rozsah zařízení:

- Kabelové vedení 1 kV  - rozvody veř. osvětlení – přechody trasa…………….30 m

2.2. Budoucí provoz:

Veřejné osvětlení – přisvětlení přechodů místních komunikací v lokalitě ul. Školní, Bylanská a Tuchorazská.

Pozor v uvedených trasách se nacházejí nebo mohou nacházet stávající podzemní a nadzemní zařízení jako jsou kabely SDS, ČEZ, kanalizace a podobně, které je nutné před zahájením zemních prací vytýčit a označit dle platných předpisů a ČSN. Zemní práce proto provádět v blízkosti těchto zařízení ručně a opatrně. Při montáži zařízení přísně dbát na zajištění pracoviště proti všem směrům možného napájení ze sítě VN, TS, NN, kNN. Dále investor a zhotovitel zajistí bezpečnost silniční dopravy a chodců.

3. Výchozí podklady:

3.1. Zadání stavby:

Projekt stavby je zpracován dle podkladů a požadavků dodaných investorem Město Č.Brod –odbor rozvoje a odbor dopravy (stavební část PD – Ing. Musílek). Předmětem projektu je přisvětlení přechodů pro chodce místní komunikace – ul. Školní (Liblice u prodejny COOP), Bylanská u č.p. 64 a Tuchorazská u pivovaru.

Rozvod pro přisvětlení přechodů navazuje na stávající rozvod VO v této části.

3.2. Územní rozhodnutí:

Pro část elektro bude spojeno se stavebním řízením  na stavebním úřadě MěÚ Český Brod.

4. Členění stavby:

Tento projekt obsahuje jednu ucelenou  část a skládá se z těchto stavebních objektů:

SO 1- Kabelové veřejné osvětlení - přechody

5. Věcné a časové vazby stavby na okolí:

5.1. Podmiňující investice:

Tato stavba nepodmiňuje další investiční výstavbu.

5.2. Související investice:

S pokládkou kabelů pro VO úzce souvisí rekonstrukce chodníku v prostoru přechodu (viz stavební část).

6. Termíny realizace:

6.1. Zahájení stavby:

2 0 1 6

6.2. Dokončení stavby:

2 0 1 7

Plán kontrolních prohlídek

Zhotovitel stavby vyzve příslušný stavební úřad k níže uvedeným kontrolním prohlídkám.

Jelikož se jedná o stavbu inženýrských sítí - kabelové vedení nn pro VO, budou prohlídky rozděleny pouze dle postupu výstavby kabelového vedení nn :

- při provádění výkopových prací a pokládce kabelového vedení nn

- při záhrnu kabelového vedení a terénních úprav (uvedení terénu do původního stavu)

- před uvedením kabelového vedení nn do provozu

7. Zkušební provoz – kolaudační souhlas:

Po  dokončení stavby  může  být  celé zařízení  při dodržení platných  předpisů  a  vyhlášek  uvedeno  do  provozu  na základě výchozí  revize a předány výkresy skutečného provedení.  O  kolaudační  souhlas požádá investor stavební úřad v Českém Brodě.

8. Náklady stavby:

Viz rekapitulace a souhrnný rozpočet stavby, popř. cena z výběrového řízení.

Rozpočtová část projektu je časově nezávislá pouze ve fyzickém soupisu použitých materiálů a provedených prací. Všechny ceny jsou informativní a vycházejí z cenové úrovně k měsíci 08/2016.

B. Souhrnná technická zpráva

1. Území stavby:

- Staveniště:

Staveniště je dáno trasou projektovaných kabelových rozvodů VO - viz situace.

1.2. Provedené průzkumy:

Navržená trasa kabelového vedení VO respektuje požadavky na uspořádání stávajících a možnost

umístění budoucích inženýrských sítí.

. Veškeré inženýrské sítě nacházející se v trase kabelového vedení jak nově budované, tak stávající je nutné před zahájením zemních prací prostorově vytýčit popř. určit ručními sondami. Veškerá dotčená podzemní zařízení jsou zakreslena a popsána v přílohách vyjádření organizací (přiloženo do části H) a orientačně na situačním výkrese. V trase budoucího staveniště se nacházejí tyto inženýrské sítě:

- Telefónica O2- místní rozvod

- 1.SčV a.s. PS Český Brod – voda, kanalizace

- RWE – rozvod plynu

- TS Č.Brod - VO

- ČEZ a.s. Poskytování sítí – stávající venkovní rozvody 1 kV

Před zahájením výkopových prací je nutné provést  prostorové vytýčení podzemního zařízení (viz vyjádření jednotl. správců sítí) !!!  Případné souběhy a křížení budou řešeny dle ČSN.

1.3. Mapové podklady:

Katastrální  mapa v M 1:1000

1.4. Příprava pro výstavbu:

- zařízení  staveniště  je  rozpočtováno  globální  metodou a jeho umístění dohodne dodavatel stavby s investorem.

- podmínky  pro křížení a  souběhy s ostatními  inženýrskými sítěmi řeší ČSN  73 6005, 38 6410, 33 2000-5-52, 33 3301, ČSN EN 12007 část 1-4 a  vyjádření správců podzemních zařízení.  V projektu  stavby byly  tyto požadavky  respektovány. Před  zahájením stavby požádá dodavatel dle vyhl. č. 324/90 Sb. o přesné vytýčení stávajících podzemních zařízení Telefónica O2, 1.SčV Říčany, RWE a.s., ČEZ a.s. pracoviště Kolín - kabely NN.

- před zahájením stavby je nutné prověřit zda nebyly položeny již další podzemní inž. sítě. V tom případě bude nutné případné nové souběhy a křížení řešit před zahájením stavby kabelového vedení.

- při realizaci stavby může dojít k přechodnému omezování dodávky elektrické energie. Vypínání    elektrické sítě a vytýčení stávajících podzemních vedení, (ČEZ Distribuce, a.s.)  dohodne dodavatel s oddělením Poskytování sítí – pracoviště Kolín.

2. Stavebně - technické řešení stavby:

2.1. Zdůvodnění technického řešení stavby

Přípojné místo pro napojení nového rozvodu bylo konzultováno s MěÚ Český Brod TS. Stáv. zapínací bod vč. regulace pro část Liblice i Č.Brod je ponechán.

2.2. Údaje o technickém zařízení:

- technický popis  zařízení  je  uveden v  technické zprávě k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům,

- při údržbě tohoto zařízení nebudou kladeny další požadavky na pracovní síly.

2.3. Úpravy ploch a prostranství:

Všechny povrchy dotčené stavbou budou po dokončení zemních prací uvedeny do původního stavu. Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku dle dispozic investora resp. Města Českého Brodu.

2.4. Péče o životní prostředí:

Stavbou ani  provozem zařízení pro  veřejné osvětlení nevznikají  žádné škodliviny,  které by  mohly zhoršovat  životní prostředí. Při montáži bude postupováno dle zákona č. 185/2001 a MP MŽP č. 4/08.

2.5. Péče o bezpečnost práce a bezpečnost technických zařízení:

- bezpečnost práce  jak při  výstavbě, tak  při provozu, je řešena dodržováním ČSN EN 50 110 a přidružených norem,

- při  práci  musí  být  používáno  předepsaných ochranných a pracovních pomůcek a výstražných tabulek,

- veškerá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během výstavby si zajišťuje dodavatel,

- bezpečnost elektrotechnických zařízení je dána ustanoveními ČSN 33 2000-4-41, ochrannými pásmy vedení a technickými vzdálenostmi dle ČSN 33 3300 a 33 2000-5-52.

2.6. Protipožární zabezpečení stavby:

Na tato zařízení platí samostatná ČSN a proto se na ně nevztahuje ČSN 73 0802. Beznapěťový stav zajišťuje poruchová služba ČEZ Distribuce, a.s. oddělení Poskytování sítí – pracoviště Kolín.

2.7. Zařízení  C O :

V rámci stavby se nebudují žádná zařízení CO.

2.8. Protikorozní ochrana:

Pro tato zařízení jsou použity běžné ochrany proti korozi. Jsou popsány v části C, bod 1.2. projektu stavby.

2.9. Stanovení nových ochranných pásem:

Jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb.

2.10.Koordinační opatření:

Nestanovují se.

3. Zemní práce:

Výkop pro kabel bude proveden na hl. dle ČSN 33 2000-5-52, uložení kabelu do písku 2x8 cm a zakrytí folií nebo PE pasem dle ČSN 736006. Prostorové uspořádání k ostatním sítím dle ČSN 73605. Základy vč. ukotvení stožárů provést dle katalogu Kooperativa Uhl. Janovice.   Předpokládá se provádění výkopových prací ručně v trase původního kabelu AYKY. Při  výkopových  pracích  bude  nutné  odvézt  přebytečnou  zeminu (mimo volný terén je povolen zához jen hutněným pískem nebo štěrkodrtí !).  Se vzniklými odpady při realizaci stavby je nutno zacházet podle  zákona č. 185/2001 a MP MŽP č. 4/08.

Místo  skládky  bude  určeno Městským úřadem Český Brod. Rozpočet stavby bude upraven podle skutečné vzdálenosti stavby a místa skládky, včetně případného poplatku za uložení.

C.  Dokumentace  stavebních objektů a provozních souborů

- Technická zpráva - stavební objekty:

1.1. SO 1 - Kabelové veřejné osvětlení - přechody

Technické údaje:

Napěťová soustava 	 3 x 400/230 V, 50 Hz

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím -  TN-C, automatickým odpojením od zdroje dle ČSN

33 2000-4-41 (ed.2).

Použité kabelové vedení:

typ:

CYKY-J 4x10 mm…………………………………….10 m

Zatížitelnosti kabelů jsou dány dle ČSN 33 2000-4-43 s ohledem na uložení a počet kabelů v trase.

Rozvaděč pro veřejné osvětlení:

Bude použit stávající

Osvětlovací tělesa:

typ: SCHRÉDER   AMPERA MIDI  svět.zdroj 48 LED/51 W/5144 ………….3 ks

sklon svítidla   0º (levostr.optika)

typ: SCHRÉDER   AMPERA MIDI  svět.zdroj 48 LED/51 W/5145 ………….3 ks

sklon svítidla   0º (pravostr.optika)

Výrobce: Schréder a.s. Praha 3, Vinohradská 74

Osvětlovací stožáry:

typ: GA6 (114/89/76) bezpaticový výška 6,8/6,0 m……………………….6 ks

atyp. výložník (dle zaměření na místě) …………………………….6 ks

barva: žár. zinek

Výrobce: Kooperativa Uhl. Janovice

Příkon jednotlivých větví a celkový příkon:

Přechod č. 1-3 : č.bodů P1-P6

Příkon č. : 300 W

Celkový příkon osvětlení přechodů (bez stáv.VO) - 300 W

Celková délka osvětlených terénů -  18x3 m

Návrh osvětlení:

Podkladem pro návrh přisvětlení přechodů místní komunikace byl požadavek ČSN EN 13201-1a 2 vč.  změny Z1 z 03/2007, TKP 15 (Osvětlení poz.komunikací dodatek č.1z 06/2013) a firemní program

výpočtu osvětlení  Schréder.

Uložení kabelů:

Kabely 1 kV  CYKY-J 4x10 mm2  pro rozvod veřejného osvětlení (přechodů) se uloží pokud možno  v celé trase původních kabelů CYKY s odbočením.  Kabely příp. přes vjezdy budou uloženy v trubkách DVK, KORUFLEX 63. Při styku s poduličním zařízením se použijí ochranné trubky nebo kabelové žlaby.

Kabelové vedení pro VO bude uloženo v pískovém loži a bude kryto PE folií nebo PE pasem.  Stožáry budou osazeny do základů dle podkladů výrobce v chodníku příp. v zeleném pásu.

Popis navrhovaného objektu:

Napájení nových 	kabel. rozvodů pro přechody bude provedeno zasmyčkováním do stávajících rozvodů VO.

Přechod P1+P2: (ul. Školní u prodejny COOP)

Napojení osvětlovacího stožáru č. P1,P2 bude zasmyčkováním nového kabelu CYKY-J 4x10 v zemi v chodníku v místě projektovaného stožáru (dosud neosazen) u vjezdu prodejny COOP. Stožáry  budou osazeny dle PD a výpočtu v zeleném pásu ve vzdálenosti 3,0 m od osy přechodu. Svítidla AMPERA MIDI/48/LED 51W s levostr. a pravostr. optikou  budou osazena na atyp. výložníku  na výšku 6,0 m s přesahem do vozovky max do 0,5 m. Rozměry atyp. výložníku budou upřesněny při realizaci. Stožáry budou bezpaticové s vnitřní výzbrojí dle ČSN 33 2000-4-417 (svorkovnice ve zvýšeném krytí). Napojení svítidel ve stožáru bude kabelem CYKY-J 3x1,5.

Přechod P3+P4: (ul. Bylanská u č.p.64)

Napojení osvětlovacího stožáru č. P3,P4 bude zasmyčkováním nového kabelu CYKY-J 4x10 v zemi v chodníku v místě projektovaného stožáru (dosud neosazen) u vjezdu do č.p.64. Stožáry  budou osazeny dle PD a výpočtu v zeleném pásu ve vzdálenosti 3,0 m od osy přechodu. Svítidla AMPERA MIDI/48/LED 51W s levostr. a pravostr. optikou  budou osazena na atyp. výložníku  na výšku 6,0 m s přesahem do vozovky max do 0,5 m. Rozměry atyp. výložníku budou upřesněny při realizaci. Stožáry budou bezpaticové s vnitřní výzbrojí dle ČSN 33 2000-4-417 (svorkovnice ve zvýšeném krytí). Napojení svítidel ve stožáru bude kabelem CYKY-J 3x1,5.

Přechod P5+P6: (ul. Tuchorazská u pivovaru)

Napojení osvětlovacího stožáru č. P5,P6 bude zasmyčkováním nového kabelu CYKY-J 4x10 v zemi v zeleném pásu ze stáv. stožáru VO. Stožáry  budou osazeny dle PD a výpočtu v zeleném pásu ve vzdálenosti 3,0 m od osy přechodu. Svítidla AMPERA MIDI/48/LED 51W s levostr. a pravostr. optikou  budou osazena na atyp. výložníku  na výšku 6,0 m s přesahem do vozovky max do 0,5 m. Rozměry atyp. výložníku budou upřesněny při realizaci. Stožáry budou bezpaticové s vnitřní výzbrojí dle ČSN 33 2000-4-417 (svorkovnice ve zvýšeném krytí). Napojení svítidel ve stožáru bude kabelem CYKY-J 3x1,5.

Příkony a délky větví  viz technické údaje.

Výstavba stožárů a výložníků:

Dodavatel veřejného osvětlení se musí řídit katalogem výrobců stožárů a výložníků veřejného osvětlení, kde je popsán rozměr jednotlivých základů pro stožáry a jejich kotvení do základového roštu resp. pouzdra. Hlavní a důležité údaje jsou součástí tohoto projektu a převzaty z originálu. Umístění stožárů pro přechody  bude upřesněno před prováděním rozvodů.

Uzemnění:

Označené stožáry budou přizemněny vodičem FeZn prům. 10 mm na stáv. průběžné uzemnění VO pomocí svorek (v zemi 2x svorka) nebo svařením vč. ochr. nátěru gumoasfaltem.

1.2. Společná ustanovení:

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

- u zařízení 1 kV dle ČSN 33 2000-4-41: TN-C.

Označené stožáry se přizemní  ocelovým pozinkovaným páskem FeZn 30x4 mm nebo FeZn 10 mm. Hodnoty uzemnění musí odpovídat ustanovením výše uvedené normy.

Ochrana před přepětím:

Žádná další ochrana před přepětím  u zařízení NN není řešena.

Ochrana před korozí:

Všechny ocelové  armatury a konstrukce  jsou chráněny nátěry nebo pozinkováním. Uzemňovací soustavy se opatří ochrannými nátěry ve spojích. Žádné jiné speciální ochrany před korozí nejsou požadovány.

Péče o životní prostředí:

- viz část B, bod 2.4. projektu stavby.

Bezpečnostní předpisy při výstavbě a provozu:

- viz část B, bod 2.5. projektu stavby.

1.3.Bezpečnost práce:

K provedení výkopu otevřeným výkopem pro kabelové vedení NN a stožáry VO  je nutné zabezpečit provoz v této části města Č. Brod.

K provedení připojení kabelového vedení 1 kV VO na kabelové rozvody NN je nutno zajistit vypnutí stáv. rozvodů NN rozpojením nebo vypnutím a zajištěním stáv. rozvodů NN a zajištěním pracoviště proti všem směrům možného napájení. Otevřené výkopy budou ohrazeny předepsaným způsobem vč. pochůzných lávek.

PLÁN BOZP VE SMYSLU ZÁKONA Č. 309/2006 Sb.

1.  Úvod:

Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. určující pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a pravidla platná pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potřebám BOZP. Případnou úpravou tohoto Plánu BOZP nesmí dojít ke vzniku dalších možných rizik. Vztahuje se i na právnické a fyzické osoby zaměstnávané dle zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dle zákona 455/1991 Sb., které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem, případně hlavním zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy, zákony, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP.

Plán je vypracován na základě této projektové dokumentace, podle níž bylo zpracováno zhodnocení rizik při činnostech, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Plnění úkolů v BOZP při realizaci stavby zabezp. příp. koordinátor BOZP, jmenovaný ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb.

Zhotovitel určený k realizaci je povinen před nástupem na stavbu bez zbytečného odkladu vyzvat koordinátora a během výstavby zohledňovat jeho pokyny a úzce s ním spolupracovat.

Povinností zhotovitele stavby je bez prodlení upozornit koordinátora nebo zodpovědnou osobu na jakékoliv změny technologií, pracovních postupů, časového plánu, harmonogramu prací, změny původních záměrů stavby, dále pak  na změny vzniklé po závažném pracovním úrazu, které by poukázaly na další možná rizika při provádění pracovních činností na staveništi.

Vyhodnocení plánu BOZP, aktualizace a případné změny budou prováděny v rámci pravidelných kontrolních porad. S aktualizací a navrženými změnami pak budou seznámeni všichni zaměstnanci vyskytující se na stavbě!

Plán BOZP je neoddělitelnou součástí stavební dokumentace a jakákoliv výjimka musí být nejprve odsouhlasena koordinátorem BOZP.

- Základní údaje: Český Brod – ul.Školní, Bylanská a Tuchorazská VO – přechody ve stáv. trase

- V rámci stavby budou provedeny kabelové  rozvody VO vč. osazení stožárů pro VO ze stáv. rozvodu.

Z těchto výše uvedených činností, je možno podle NV č. 591/2006 Sb. příloha č. 5 zařadit mezi práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, následující vykonávané pracovní činnosti:

Bod	5    práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m – zde je však cca 8 m

Bod	6   práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení

Bod   11  práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů, kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé  odstranění nebo zabudování do staveb

3.  Situační plán staveniště:

Situační plán staveniště s rozkreslením buňkovišť, skladů, dopravních tras, prostorů pro manipulaci s materiálem, rozvodů inženýrských sítí (elektro, plyn, kanalizace,voda, apod.) s vymezením rizikového prostoru pro pohyb mechanizace a zaměstnanců v takovýchto prostorách, bude vypracován zhotovitelem stavby a bude nedílnou součástí Plánu BOZP. Veškeré změny v rozmístění budou mezi zhotovitelem a podzhotoviteli oznámeny a budou aktualizovány v Plánu BOZP.

Veškeré skladovací prostory budou ohraničené s označením „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a za každý vybudovaný sklad zodpovídá zhotovitel. Přebytečný a demontovaný materiál bude odvážen a ukládán na řízené skládce. Všechny využívané prostory v průběhu stavby budou po dokončení uvedeny do původního stavu.

4.  Časový plán:

Časový plán a harmonogram pro stavbu bude zpracován před zahájením vlastní stavby podle ustanovení § 300 Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce). S časovým plánem budou seznámeni všichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé.

5.  Předpokládaný počet zaměstnanců:

Potřebné stavy zaměstnanců budou stanoveny před zahájením prací na základě zpracovaného časového plánu a stanovených termínů dokončení stavby.

6.  Údaje o prostorách pro dopravu:

Doprava na stavbě bude probíhat po určených komunikacích a jakékoliv omezení dopravy bude řešeno přímo při provádění této činnosti s ohledem k situaci na staveništi. Musí být přijata taková technická a organizační opatření, která eliminují jakákoliv rizika jak pro samotný provoz, tak i pro přítomnost osob pohybujících se po stavbě. Pro dopravní značení bude použito ustanovení dle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Bezpečnostní značky a signály.

Parkoviště pro stavební stroje budou vybavena prostředky proti úkapům PHM a v každém takovémto prostoru bude umístěna „Havarijní souprava“.

Očista komunikací bude provedena zhotovitelem neprodleně po jejich znečištění!

7.  Údaje o bezpečnostních opatřeních:

Při realizaci díla nutno zajistit včasné a přesné převzetí a předání pracoviště a provedení díla v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a PO. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost na vymezení a přípravu pracoviště:

- zajistit koordinaci pracovních činností v případě, že na jednom pracovišti plní úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů

- zajistit, aby činnosti a práce na pracovišti byly organizovány a prováděny s ohledem na ochranu zaměstnanců

- mít k dispozici na stavbě zpracovaný technologický, popř. pracovní postup, včetně stanovení požadavků na provedení stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce ( práce v mimořádných podmínkách – práce za provozu )

- vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování BOZP

- veškeré práce je nutno koordinovat s provozní správou ČEZ Distribuce

- kvalifikace pracovníků ( vyhláška 50/1978 Sb. ) ve vazbě na práci v blízkosti el.zařízení v souvislosti s ČSN 50110-1, PNE 33 0000-1, provozních předpisů provozovatele a ostatních přidružených norem

- po celou dobu realizace díla musí být udržován bezpečný stav pracovních ploch.

Stavbyvedoucí:

Zodpovídá za dodržování a uplatňování zásad BOZP – seznámení s Plánem BOZP, ŽP a PO, vyšetření pracovních úrazů, řídí práce v případě vzniku havárií, zpracovává  technologické a pracovní postupy, přijímá a realizuje nápravná opatření, řídí pobyt návštěv na pracovišti. Dále zodpovídá za údržbu, bezpečný stav nářadí, strojů a zařízení, dbá na vedení knihy BOZP a PO, eviduje přítomnost osob na stavbě.

Mistři a vedoucí pracovních čet:

Zodpovídají za  přenos informací v oblasti pravidel BOZP a PO, zajišťují a kontrolují jejich dodržování. Provádí prokazatelné seznámení s „Plánem BOZP“ jak vlastních zaměstnanců, tak i ostatních podzhotovitelů. Toto seznámení probíhá vždy s nástupem na stavbu a vždy při příchodu nových zaměstnanců na pracoviště.

Pracovní oděv a OOPP:

Základní OOPP používané při pobytu na stavbě: oranžová (nebo jinak výstražná) vesta, ochranná přilba, pracovní obuv, pracovní oděv, v mrazech pak zateplovací vložky – oděv, obuv. Každý zaměstnanec musí být vybaven vhodnými OOPP pro všechna rizika, kterým je vystaven při vykonávání konkrétních prací, a musí být na pracovním oděvu označen zřetelným názvem, případně logem svého zaměstnavatele.

Vybavení stavby:

Vybavení buněk bude standardní dle platných předpisů (lékarnička, hasicí přístroj, atd.), kapacita buněk, umýváren a mobilních WC bude přizpůsobena skutečnému počtu zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci na staveništi musí být vybaveni služebními telefony pro přivolání první pomoci.

Stavební stroje, elektrické a strojní zařízení musí být označeno logem zhotovitelů. Veškerá stavební technika a mechanizace na stavbě musí mít zdokladovánu technickou dokumentaci (platné STK, revize, prohlídky, zkoušky, návody k obsluze, apod.).

8.  Rizikové práce vyplývající z činností NV 591/2006

Zemní práce:

- zřízení bezpečných přechodových lávek opatřených zábradlím

- ohrazení, zajištění výkopů proti pádu osob

- identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení před zahájením prací

- dodržování podmínek stanovených provozovateli vedení při provádění strojních vykopávek

- omezení strojní vykopávky v blízkosti potrubí nebo kabelů (ochranná pásma )

Práce ve výšce:

- materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách, aby byly po celou dobu

zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení

- vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a  přístupu osob pod místa práce ve výškách

- osobní nebo kolektivní jištění proti pádu

Jeřáby:

- správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka

- správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků, odpovídající nosnost

- dodržování zákazu zdržovat se v prostoru ohroženého pádem břemene

- správné ukládání a zajištění břemene

- zajištění stability jeřábu (podpěry, nepřetěžování jeřábu, zabrzdění podvozku)

- dodržování pravidel bezpečného pohybu jeřábníka (používání madel a úchytů, zákaz seskakování z kabiny a ložné plochy, čištění nášlapných ploch atd.)

- vyloučení přiblížení autojeřábu do nebezpečné blízkosti el. vedení pod napětím

Práce v ochranných pásmech:

Práce v ochranném pásmu elektrického vedení budou vykonávány za zvýšených bezpečnostních opatření, v prostorách možného nebezpečí dotyku živých i neživých částí budou prováděny za přísného dodržování závazných předpisů, norem a vyhlášek. Činnosti související s „Příkazem B“ budou započaty až po jeho vystavení. Osoba pověřená vystavením „Příkazu B“ provede seznámení a proškolení všech pracovníků provádějící práce v tomto prostoru.

Při práci na el.zařízeních musí být dodržena příslušná  ustanovení " Provozních pravidel pro elektrárny a sítě " a  předpisů v dosud platném rozsahu a dále následující aktualizované normy:

ČSN 33 2000-5-52                    Předpisy pro kladení sil.el.vedení

PNE 33 0000-1                          Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000  část 4-41 (ed.2)  Ochrana před úrazem el.proudu

ČSN 33 2000  část 4-47            Opatření k zajištění ochrany před el.proudem

ČSN 33 2000  část 5-54 (ed.2)  Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000  část 6-6              Revize

PNE 38 2157		        Kabelové kanály

ČSN EN 62 305/1-4                  Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 73 6005  	                      Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení

ČSN 73 6006  	                      Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi

ČSN 73 3050                             Zemní práce

9.  Systém kontroly rizik:

Rizika vyhledaná podle ustanovení § 102 Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) budou předložena nejpozději 8 dnů před zahájením činnosti k posouzení. Koordinátor potom podle § 18 Zákona č. 309/2006 Sb. informuje o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout. Stejně tak budou předloženy TePP spolu s zapracovaným posouzením BOZP.

Kontrolu předpokládaných rizik na stavbě provádí odborně způsobilá osoba (OZO). Pro zajištění provázanosti všech stavebních činností na stavbě spolupracuje OZO s koordinátorem BOZP. Zjištěné závady jsou okamžitě projednány se zodpovědnými pracovníky a jsou stanovena opatření k nápravě, včetně termínů k jejich odstranění. Kontrola je pak provedena bezprostředně po určeném termínu.

Osnova kontroly:

- vybavenost aktuálními předpisy BOZP a PO a jejich prokazatelné proškolení

- vedení dokumentace o technických prostředcích na stavbě

- vedení dokumentace a nakládání s odpady

- evidence zaměstnanců včetně jejich kvalifikace a zaškolení pro různé činnosti

- zdravotní způsobilost

- další  oblasti  dle aktuální situace na stavbě

Zpracoval:

...…..................………………………………………………………………

Karel Sommer,  zodpovědný projektant stavby dle zákona 309/06 Sb.

S tímto Plánem BOZP byli dle § 7 písm. c) NV č. 591/2006 Sb. seznámeni a souhlasí s ním:

| Zhotovitel | Zástupce zhotovitele | Kontakt | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Výkresová část:

Situační uspořádání stavebních objektů v  terénu - viz celková situace stavby.

D. Staveniště a provádění stavby

1. Technická zpráva:

1.1. Charakteristika staveniště:

Popis  a charakteristika  staveniště je uvedena  v části  "B" bod  1.1. projektu stavby.

1.2. Popis objektů zařízení staveniště:

Zařízení staveniště nebude zřizováno.

1.3. Zajištění elektrické energie a vodního zdroje:

Napojení na elektrickou energii je možné přímo z distribuční sítě. Protože se v blízkosti zařízení staveniště vodní zdroj nenachází bude nutno vodu dovážet.

1.4. Napojení na kanalizaci:

Není nutné provádět, je možné přivést ekologický suchý záchod (například od firmy DIXI).

1.5. Údaje o dopravních trasách:

Přesun všech druhů materiálů  a taktéž přísun betonové směsi na stavbu si zajistí dodavatel vlastní dopravou.

1.6. Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě:

Pro tuto stavbu se předpokládá jedna montážní četa.

1.7. Vliv stavby na životní prostředí:

Viz část B, bod 2.4. tohoto projektu stavby.

2. Podmínky a nároky na provádění stavby:

2.1. Lhůta výstavby:

3  m ě s í c e

2.2. Předpokládaný termín zahájení stavby:

2 0 1 6

2.3. Předpokládaný termín dokončení stavby:

2 0 1 7

F. Seznamy majitelů a uživatelů

V celém rozsahu  se jedná o jediného majitele – Město Český Brod, příp. KSUS viz  parcelní protokol.

G.Dokladová část

1. Projednání projektové dokumentace s orgány, organizacemi a majiteli nemovitostí:

Způsob provedení VO byl projednán s p.řed. Ing.M. Krulišem a p. Malým V. – TS Město Český Brod.

2. Projednání PS s orgány, organizacemi a majiteli nemovitostí: (viz stavební část)

- CETIN a.s.Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3 - Žižkov

- RWE Brno Distribuční služby

- 1.SčV  a.s.  Příbram  - PS Český Brod

- Městský úřad Český Brod – odbor dopravy

- Městský úřad Český Brod -  odbor životního prostředí

- Městský úřad Č.Brod. – odbor rozvoje

- KSUS Praha – Smíchov, Zborovská

- Městský úřad Český Brod -  památková péče

- Technické služby Český Brod

- ČEZ Distribuce a.s.

- ČEZ ICT Services, a.s. Praha 4

- Policie Stř.kraj Kolín

H. Rozpočtová část a soupis materiálu