- Popis prací pro zadání díla: „Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Moravské“

- Popis potřebných prací pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace.

Lokalizace: ul. Moravská, Český Brod, pozemek č. 1013, 726/82 a 1111/29 v k.ú. Český Brod, viz katastrální mapa. Pozemky jsou ve vlastnictví města Český Brod.

- Stávající stav kanalizace:

Kanalizační řad Beton DN 400 (110 m) a PP SN 12 DN 400(6 m) prochází ulicí Moravská od křižovatky ulic Pod Velkým vrchem – Moravská do křižovatky ulic Moravská - Ruská a jeho celková délka činí cca 110 m, s hloubkou cca 1,5 m. Kanalizační řad z betonového potrubí DN 400 je značně poškozený korozí betonového potrubí, část kanalizačního řadu z potrubí PP SN 12 DN 400 je nový. Stávající RŠ jsou pouze dvě, jako spojné stávajících stok (jedna spojná RŠ je v křižovatce ulic Pod Velkým vrchem – Moravská, druhá spojná RŠ je v křižovatce ulic Ruská – Moravská). Nachází se zde 3 ks samostatných kanalizačních přípojek pro splaškovou kanalizaci, 3 ks kanalizačních přípojek od dešťových svodů a 12 ks kanalizačních přípojek řešených sdruženě splašková kanalizace od RD a od dešťových svodů. Přípojky k nemovitostem jsou stávající, přesné umístění, materiál, DN přípojek není známo.

K dispozici je orientační pasport kanalizačního řadu (zaměření kanalizačních přípojek je pouze orientační) a kamerová prohlídka stoky. Kanalizace je jednotná a v provozu.

- Jedná se o výměnu kanalizačního řadu, včetně kanalizačních přípojek

Nový kanalizační řad bude zhotoven z materiálu - kanalizačního potrubí z PP SN 12 DN 400 robustní plnostěnné s vysokým pevnostním modulem dle ČSN EN 1852. Na kanalizačním řadu bude nově zřízena jedna průběžná prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 a jedna průběžná plastová kanalizační šachta DN 600. U prefabrikované RŠ bude provedeno cihelné šachtové dno (v případě spadiště bude dno RŠ s čedičovým obkladem), betonových prefabrikátů skruží, kónusu (či stropní desky) o šířce stěn 120 mm(osazeny ocelovými stupadly s PE povlakem, včetně elastomerových těsnění mezi prefabrikáty), podkladových betonových prstenců a kanalizačních poklopů DN 600 (nové poklopy budou minimálně D 400, betono-litinový rám, litinové víko s odvětráním s PUR tlumicí vložkou; možná je i varianta samonivelačních poklopů).

Přípojky k nemovitostem budou z kanalizačního potrubí PVC, nebo PP min. SN 8 DN 150 plnostěnné Všechny přípojky budou vyměněny na hranici pozemku připojených nemovitostí. K nemovitostem budou zřízeny buď samostatné přípojky a na některé přípojky budou napojeny dešťové svody z nemovitostí, které nyní ústí na chodníky (doporučuje se projednání s jednotlivými vlastníky připojených nemovitostí o možnosti likvidace srážkových vod jiným způsobem).

Technické standardy pro materiál stok a kanalizačních přípojek jsou přílohou tohoto dokumentu a podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Stavba kanalizace bude založena v sedimentárních (pravděpodobně částečně zvětralých) jílovcích, s příměsí antropogenních navážek, (hladina pozemní vody není v této lokalitě ověřena) a této skutečnosti musí odpovídat způsob uložení kanalizačních potrubí, RŠ.

V souběhu s kanalizací bude vyměněn vodovodní řad včetně 17 ks vodovodních přípojek.

Stávající stav vodovodu:

Stávající vodovodní řad je z potrubí PVC hrdlové PN 10 d 110, délka je cca 116 m(byl pravděpodobně realizován v 70. letech 20. století). Část potrubí tohoto vodovodního řadu (6 m) bylo vyměněno za nové potrubí PE 100 RC SDR 11 d 110. V ulici Moravská se nachází 17 ks vodovodních přípojek. Průměr těchto vodovodních přípojek je 1“ (d 32-34)

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodu, včetně vodovodních přípojek.

Nový vodovodní řad bude zhotoven z materiálu z PE 100 RC d 110 s pravidelnou certifikací, 2 x ročně, dle technického předpisu PAS 1075). V křižovatce ulic Ruská - Moravská budou zrealizována v místě propojení vodovodních řadů nová tři sekční šoupata (1 x DN 100, 2 x DN 150) včetně nových vodárenských tvarovek.

Dále budou vyměněny stávající vodovodní přípojky. Všechny přípojky budou vyměněny na hranici pozemku připojených nemovitostí. Každá vodovodní přípojka bude provedena z vodovodního potrubí PE 100 SDR 11 příslušného DN(d), spoje vodovodního potrubí mohou být provedeny svařením elektrotvarovkou, nebo mechanickou spojkou(tělo z tvárné litiny GGG 400 s epoxidovou ochrannou vrstvou – těžká antikorozní ochrana dle sdružení GSK, nebo z POM, svěrací kroužek z POM, O-kroužek z elastomeru, prstenec z nerezové oceli - u provedení z POM s vnitřním závitem).

V místě připojení na vodovodní řad bude osazen uzávěrový navrtávací pas (třmen z nerez. oceli s izolující vrstvou pryže, robustní těleso pasu z tvárné litiny GGG 400 s epoxidovou ochrannou vrstvou – těžká antikorozní ochrana dle sdružení GSK, těsnění z EPDM je přizpůsobeno poloměru potrubí a upevněno v tělese pasu, podložky, šrouby z nerez. oceli).) s uličním uzávěrem (měkce těsnicí klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem, tělo a víko z tvárné litiny GGG 400 s epoxidovou ochrannou vrstvou – těžká antikorozní ochrana dle sdružení GSK – ostatní detaily jsou uvedeny v technických standardech pro vodárenské armatury a tvarovky, které jsou přílohou tohoto dokumentu), teleskopickou zemní zákopovou soupravou, podkladovou deskou a poklopem.

Technické standardy pro vodárenské armatury, tvarovky a potrubí jsou přílohou tohoto dokumentu a podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Stavba vodovodu bude založena v sedimentárních (pravděpodobně částečně zvětralých) jílovcích, s příměsí antropogenních navážek, (hladina pozemní vody není v této lokalitě ověřena) a této skutečnosti musí odpovídat způsob uložení vodovodních potrubí a armatur.

- Další podmínky pro zhotovitele

Zemina v této lokalitě není vhodná pro zásyp výkopů. Výkopy budou zasypány netříděným štěrkopískem a řádně zhutněny po vrstvách.

Suť, beton a jiný odpad bude uložen na řízené skládce.

Před zahájením prací zhotovitel vyřídí rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a zajistí umístění provizorního dopravního značení. Toto je povinen udržovat po celou dobu stavby.

Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dále bude zodpovídat v celém rozsahu za jejich poškození.

Zhotovitel zajistí pěší přechody a vstupy do nemovitostí po celou dobu stavby.

Všechny části stavby budou před zakrytím zkontrolovány zástupcem investora, nebo provozovatele.

Přerušení dodávky pitné vody či odvádění odpadních vod musí být v dostatečném předstihu (min. 20 dní) projednány s provozovatelem vodovodu a kanalizace.

Povrchy vozovky a chodníku budou uvedeny do původního stavu.

Správcem místních komunikací jsou Technické služby Český Brod, které požadují při opravě vozovky minimálně tuto skladbu: dvě živičné vrstvy 5+4 cm, 15 cm betonu, spáry v živici budou zaříznuty a zality emulzí. Správce komunikací předávají komunikaci a opět ji po opravě přebírají zpět.

Upozornění: na staveništi je nutné udržovat pořádek a průběžně provádět úklid komunikací.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost na staveništi v celém rozsahu.

Zhotovitel umožní v průběhu realizace záchranný archeologický průzkum.

Záruční doba na provedené práce je požadována v délce min. 5ti let.

- Požadované doklady k přejímce dokončené stavby:

- geodetické zaměření díla ve třech kopiích a 1xelektronicky

- geometrický plán díla ve čtyřech kopiích a 1x elektronicky

- protokoly o shodě použitých materiálů

- doklady o provedení tlakových zkoušek, proplachu a desinfekci vodovodního řadu.

- doklady o provedených zkouškách těsnosti stok

- doklad o proměření signalizačního vodiče

- doklady o použitých materiálech určených pro styk s pitnou vodou

- stavební deník

- kontrola kanalizace kamerou po realizaci ve třech kopiích včetně 3 x záznamu na DVD

- doklady o uložení odpadů

- fotodokumentace z provedení stavby

- rozbor vody z nového vodovodu v případě odstávky vodovodu delší než 24hod.

V Českém Brodě……….2019