TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby	                                                  STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č.P. 1

NA PARCELE Č. ST. 7 V ČESKÉM BRODĚ

Místo stavby	                       ETAPA Č.3

Kraj						STŘEDOČESKÝ

Profese					Zdravotně technické instalace (ZTI)

Vypracoval					Ing. Jindřich Horyna

Hlavní projektant				Optima spol. s.r.o.

Datum zpracování PD			            05/2017

Pod archivním číslem				4247-17-3

Stupeň						DPS

## Identifikační investora

Jméno investora		MĚSTO ČESKÝ BROD, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

Předmět projektové dokumentace

Projektová dokumentace v etapě č. 3 řeší stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu (rekonstrukce stávajících sociálek v 1.NP s přípravou pro napojení navrhovaných ZP pro 4. Etapu, napojení technické místnosti u výtahu s přípravou pro napojení ZP ve 2.NP ve 4. Etapě.

Splaškové vody z předchozí etapy č. 1 budou tlakově přečerpávány do stoupačky S6. Nově navržené zařizovací předměty a potrubí – příprava pro 4 Etapu jsou napojena na stávající ležatou kanalizaci v m.č. 0.34 – Úklidová komora, v místě napoojení na stávající potrubí bude osazena revizní šachta hl. 0,8m s pochůzným poklopem, na potrubí bude osazen čistící kus KGRE 150.

Jako zdroj pitné vodu bude využita stávající přípojky ukončená ve schodišti do 1.PP HUV DN 32. Napojení navrhovaných zařizovacích předmětů a požárních hydrantů bude provedeno za stávajícím HUV, odtud povedou nové rozvody SV přes podružný vodoměr k navrhovaným ZP.  Na nové rozvody budou napojeny zařizovací předměty v Etapě č. 1 a provedena příprava pro zásobování Etapy č.4.

Podklady pro projektovou dokumentaci

Projektová dokumentace části objektu, konzultace s hlavním projektantem a projektanty ostatních profesí, obhlídka objektu, normy ČSN 73 66 60, ČSN 73 66 55, ČSN 75 61 01, ČSN 75 67 60, ČSN 73 30 50, ČSN 73 60 05.

Technické řešení

Splašková kanalizace

Projektová dokumentace řeší odvod vnitřní splaškové vody od navržených zařizovacích předmětů v daném objektu  do  stávající splaškové ležaté kanalizace.

Kanalizační trouby a tvarovky OSMA jsou vyráběny z neměkčeného polyvinylchloridu – tzn.PVC-U, polymeru připraveného suspenzní polymerací vinylchloridu bez změkčovadel a plniv. Použitím tohoto materiálu získávají trouby a tvarovky vlastnosti, které je předurčují pro uložení v zemi k beztlakové dopravě odpadních a dešťových vod a splašků.

V objektu bude umístěno odvětrávací potrubí DN 100 nad střechu pomocí tvarovky HL810, Odpadní a připojovací potrubí je navrženo z trub polypropylénových hrdlových HT- systém DN 50 - DN 100mm, svodné potrubí z trub KG – Systému (PVC) DN 100 - 125 mm, výrobce-PIPELIFE.

Přechod ležatého a svislého potrubí bude provedeno pomocí dvou oblouků 125 - 45 s obetonováním.

Zkoušky vnitřní kanalizace

Po provedení montáže kanalizačního svodného (ležaté) potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí vodou před obetonováním. Odpadní, připojovací  a větrací potrubí bude po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 736760  a bude o nich sepsán zápis. Před uvedenými zkouškami bude provedena technická prohlídka příslušné části odpadního systému.

Kanalizace dešťová

Stavebními úpravami nedochází k navýšení odtoku dešťových vod.

Vodovod

Jako zdroj pitné vodu bude využita stávající přípojky ukončená ve schodišti do 1.PP HUV DN 32. Napojení navrhovaných zařizovacích předmětů a požárních hydrantů bude provedeno za stávajícím HUV, odtud povedou nové rozvody SV přes podružný vodoměr k navrhovaným ZP.  Na nové rozvody budou napojeny zařizovací předměty v Etapě č. 1 a provedena příprava pro zásobování Etapy č.4.

Při montáži potrubí je třeba dbát na tepelnou dilataci potrubí. Potrubí pod omítkou bude uloženo v tepelné izolaci z pěněného polystyrenu (např.TUBEX).

Zkoušky vnitřního vodovodu

Po provedení montáže bude vnitřní vodovod prohlédnut, zda je v souladu s projektovou dokumentací a s ustanovením příslušných technických norem. Poté bude provedena tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí.

Tlaková zkouška bude provedena bez pojistných a výtokových armatur dle norem ČSN 73 66 60, ČSN 73 66 55 a dalších souvisejících norem a předpisů.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty dle výběru investora.

Vodovodní baterie

Vodovodní baterie pro dřez, sprchovou vaničku a vanu  jsou navrženy pákové v chromovém provedení. Vodovodní baterie dle výběru investora.

Příprava TV

Příprava teplé vody pro etapu č. 3 je zajištěna z nepřímonatápěného zásobníku TV 50 L v plynovém kotli.

Tepelná izolace

Potrubí teplé vody bude opatřeno tepelnou izolací např. TUBEX tl. 2cm.

Potrubí studené vody bude opatřeno tepelnou izolací např. TUBEX tl. 1cm.

Uložení potrubí

Potrubí vedeno v zemi mimo objekt je uloženo do 10 cm pískového lože a obsypáno 30 cm vrstvou písku.

Zemní práce

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a navazujících, prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména vyhl.
NV 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi.

Nová kanalizace bude uložena v otevřeném výkopu. Výkop bude proveden strojně s dokopávkami v blízkosti křížení stávajících podzemních vedení a objektů. Při těsném souběhu nebo křížením s podzemními vedeními bude postupováno v souladu s požadavky jejich správců.

Potrubí bude uloženo v otevřeném výkopu na lože ze štěrkopísku v tl. 100mm. Po ukončení bude kolem potrubí proveden ručně hutněný obsyp po vrstvách max. 150mm do výšky 300mm nad horní okraj potrubí. Obsyp bude proveden ze štěrkopísku s max. velikostí zrn 8mm. Obsyp bude hutněn po obou stranách trouby. Hutnění se nesmí provádět nad troubou!

Vytěžená zemina ze stavby se použije na terénní úpravy v rámci stavby nebo bude odvezena na skládku určenou technickým službám města. Výkop bude proveden v zemině tř.3. Stěny výkopu budou paženy příložným pažením (hloubka výkopu větší než 1,5m). Potrubí bude uloženo na lože ze štěrkopísku.

Po montáži potrubí bude kolem potrubí proveden obsyp ze štěrkopísku se zhutněním v tl. 300mm. Po sednutí záhozu bude provedena konečná povrchová úprava terénu a komunikace.

Při styku s jiným podzemním vedením je nutno dodržet vzdálenosti podle normy ČSN 73 6005 a podmínky správců vedení.

Před zásypem se provede geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných platných norem a předpisů!!!

Vypracoval : ing. Jindřich Horyna

