OPTIMA spol. s r.o.

# PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

OBSAH:

D.1.4.5.1      TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.5.2      ROZPOČET

D.1.4.5.3      PŮDORYS 1.NP

| Kreslil: |  |  | OPTIMA spol. s.r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto Tel.: 465 423 905, fax: 465 423 935 e-mail: info@optima–vm.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. R. Vacková |  |  |  |
| Zodp. projektant: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Technická kontrola: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Hlavní projektant: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Region: Středočeský | Pověř.úř.: Český Brod | Obec: Český Brod |  |  |
| Investor: Město Český Brod, Husovo nám.70, 282 01 Český Brod HOLCIM PRACHOVICE a.s. REKONSTRUKCE ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ |  |  | Stupeň: | DPS |
| Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.1 NA PARCELE č.st.7 V ČESKÉM BRODĚ 3.ETAPA Objekt: |  |  | Zak. Číslo: |  |
|  |  |  | Arch. číslo: | 282017 |
|  |  |  | Datum: | VIII/2017 |
|  |  |  | Formát: |  |
| Obsah: VZDUCHOTECHNIKA |  |  | Měřítko: | Č. výkresu: D.1.4.5 |

OPTIMA spol. s r.o.

# PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

| Kreslil: |  |  | OPTIMA spol. s.r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto Tel.: 465 423 905, fax: 465 423 935 e-mail: info@optima–vm.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. R. Vacková |  |  |  |
| Zodp. projektant: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Technická kontrola: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Hlavní projektant: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Region: Středočeský | Pověř.úř.: Český Brod | Obec: Český Brod |  |  |
| Investor: Město Český Brod, Husovo nám.70, 282 01 Český Brod HOLCIM PRACHOVICE a.s. REKONSTRUKCE ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ |  |  | Stupeň: | DPS |
| Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.1 NA PARCELE č.st.7 V ČESKÉM BRODĚ 3.ETAPA Objekt: |  |  | Zak. Číslo: |  |
|  |  |  | Arch. číslo: | 282017 |
|  |  |  | Datum: | VIII/2017 |
|  |  |  | Formát: |  |
| Obsah: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | Měřítko: | Č. výkresu: D.1.4.5.1 |

1. Úvod a popis stavby

Projektová dokumentace řeší větrání daných prostor v rámci 3.etapy stavebních úprav budovy č.p.1 v Českém Brodě v  rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby.

Jsou splněny následující předpisy:

- č.258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví

- NV č.361/2007 Sb., ve znění NV č.68/2010 Sb, dále NV 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Vyhláška č.6/2003Sb. – Hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb

- NV č.502/2000 Sb., NV č.148/2006, NV 272/2011 a NV č.217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 123710 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- ČSN 730782 – Požární bezpečnost staveb

V letním období není požadována úprava teploty větracího vzduchu chlazením.

2. Popis a koncepce zařízení

V rámci 3.etapy je navrženo větrání hygienického zázemí v 1.NP – levá část. Je navrženo podtlakové větrání s úhradou vzduchu z okolních prostor provozem.  Odvod škodlivin je zajištěn místně nástěnnými ventilátory a systémy složenými z potrubních ventilátorů a talířových ventilů s   výfukem příslušnou stoupačkou nad střechu objektu.

zajištěné vzd. výměny:

Kabina WC			50m3/hod

Úklid				50m3/hod

Pisoár				30m3/hod

Technická místnost 		2x/hod

3. Energetická bilance

| Zařízení | El. energie 230V pohon - kW | El. energie 230V ohřev - kW | Teplá voda kW |
| --- | --- | --- | --- |
| ELIX 100T | 2 x 0,035 | - | - |
| CK 100A | 2 x 0,041 |  |  |

4. Požárně bezpečnostní řešení

Návrh vzduchotechnického zařízení je proveden v souladu s ČSN 73 0872. VZD potrubí bude vyrobeno a namontováno tak, aby se po dobu požadované požární odolnosti nezřítilo a nepoškodilo související konstrukce a nosnou či požárně dělící funkcí. Dále platí pro prostupy VZD potrubí požárně dělícími konstrukcemi -  „konstrukce, ve kterých se tyto rozvody vyskytují, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce“.

VZD rozvody jsou z ocelového pozinkovaného plechu do průřezu 0,04m2   budou  při přechodu požárně dělící konstrukcí požárně dotěsněny k povrchu potrubí dle technických listů Promat.

5. Požadavky na ostatní profese

- a) práce stavby

- zhotovení otvorů, drážek  pro prostupy VZD potrubí ve stavebních konstrukcích, následné zapravení a začištění

- obalení potrubí v místě prostupů izolačním materiálem

- koordinace montáže podhledů s montáží VZD potrubí

- osazení servisních otvorů pod ventilátory v podhledech

- zaizolování stoupaček VZD ve střeše proti dešťové vodě (4.etapa)

- b) práce elektro

- zemnění všech elektrospotřebičů VZD

- ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

- přívod el. energie k jednotlivým ventilátorům, ovládání ventilátorů dle požadavku investora

- c) práce kanalizační

- zajistit odvod kondenzátů pod VZD stoupačkou přes sifon do kanalizace

6. Požadavky pro montáž a izolaci potrubí

- VZD stoupačky budou v rámci 3.etapy vytaženy k podlaze 2.NP

- při montáži jednotlivých zařízení postupovat podle pokynů pro montáž dodávaných se zařízením

- díly s volným spojem budou upraveny na potřebnou délku při montáži

- po montáži tlumících manžet provést jejich překlenutí pružným kabelem v rámci elektromontáže

- vzduchotechnické potrubí bude na závěsech podloženo mikroporézní gumou a v prostupech stavebními konstrukcemi budou obalena izolačním materiálem

- jedná se o montáž ve stávajícím objektu – před výrobou potrubí bude potřeba projít trasy potrubí a zkontrolovat je s návrhem v projektu

- veškeré potrubí odvádějící teplý vzduch a procházející studenými prostorami bude tep. izolováno