OPTIMA spol. s r.o.

# PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

OBSAH:

D.1.4.5.1      TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.5.2      ROZPOČET

D.1.4.5.3      PŮDORYS 2.NP

D.1.4.5.4      PŮDORYS KROVU, ŘEZ „A“

| Kreslil: |  |  | OPTIMA spol. s.r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto Tel.: 465 423 905, fax: 465 423 935 e-mail: info@optima–vm.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. R. Vacková |  |  |  |
| Zodp. projektant: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Technická kontrola: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Hlavní projektant: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Region: Středočeský | Pověř.úř.: Český Brod | Obec: Český Brod |  |  |
| Investor: Město Český Brod, Husovo nám.70, 282 01 Český Brod HOLCIM PRACHOVICE a.s. REKONSTRUKCE ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ |  |  | Stupeň: | DPS |
| Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.1 NA PARCELE č.st.7 V ČESKÉM BRODĚ 4.ETAPA Objekt: |  |  | Zak. Číslo: |  |
|  |  |  | Arch. číslo: | 282017 |
|  |  |  | Datum: | VIII/2017 |
|  |  |  | Formát: |  |
| Obsah: VZDUCHOTECHNIKA |  |  | Měřítko: | Č. výkresu: D.1.4.5 |

OPTIMA spol. s r.o.

# PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

| Kreslil: |  |  | OPTIMA spol. s.r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto Tel.: 465 423 905, fax: 465 423 935 e-mail: info@optima–vm.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. R. Vacková |  |  |  |
| Zodp. projektant: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Technická kontrola: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Hlavní projektant: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Region: Středočeský | Pověř.úř.: Český Brod | Obec: Český Brod |  |  |
| Investor: Město Český Brod, Husovo nám.70, 282 01 Český Brod HOLCIM PRACHOVICE a.s. REKONSTRUKCE ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ |  |  | Stupeň: | DPS |
| Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.1 NA PARCELE č.st.7 V ČESKÉM BRODĚ 4.ETAPA Objekt: |  |  | Zak. Číslo: |  |
|  |  |  | Arch. číslo: | 282017 |
|  |  |  | Datum: | VIII/2017 |
|  |  |  | Formát: |  |
| Obsah: ROZPOČET S OCENĚNÍM |  |  | Měřítko: | Č. výkresu: D.1.4.5.2 |

OPTIMA spol. s r.o.

# PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

| Kreslil: |  |  | OPTIMA spol. s.r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto Tel.: 465 423 905, fax: 465 423 935 e-mail: info@optima–vm.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. R. Vacková |  |  |  |
| Zodp. projektant: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Technická kontrola: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Hlavní projektant: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Region: Středočeský | Pověř.úř.: Český Brod | Obec: Český Brod |  |  |
| Investor: Město Český Brod, Husovo nám.70, 282 01 Český Brod HOLCIM PRACHOVICE a.s. REKONSTRUKCE ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ |  |  | Stupeň: | DPS |
| Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.1 NA PARCELE č.st.7 V ČESKÉM BRODĚ 4.ETAPA Objekt: |  |  | Zak. Číslo: |  |
|  |  |  | Arch. číslo: | 282017 |
|  |  |  | Datum: | VIII/2017 |
|  |  |  | Formát: |  |
| Obsah: ROZPOČET BEZ OCENĚNÍ |  |  | Měřítko: | Č. výkresu: D.1.4.5.2 |

OPTIMA spol. s r.o.

# PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

| Kreslil: |  |  | OPTIMA spol. s.r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto Tel.: 465 423 905, fax: 465 423 935 e-mail: info@optima–vm.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. R. Vacková |  |  |  |
| Zodp. projektant: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Technická kontrola: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Hlavní projektant: | Ing. J. Shejbal |  |  |  |
| Region: Středočeský | Pověř.úř.: Český Brod | Obec: Český Brod |  |  |
| Investor: Město Český Brod, Husovo nám.70, 282 01 Český Brod HOLCIM PRACHOVICE a.s. REKONSTRUKCE ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ |  |  | Stupeň: | DPS |
| Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.1 NA PARCELE č.st.7 V ČESKÉM BRODĚ 4.ETAPA Objekt: |  |  | Zak. Číslo: |  |
|  |  |  | Arch. číslo: | 282017 |
|  |  |  | Datum: | VIII/2017 |
|  |  |  | Formát: |  |
| Obsah: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | Měřítko: | Č. výkresu: D.1.4.5.1 |

1. Úvod a popis stavby

Projektová dokumentace řeší větrání daných prostor v rámci 4.etapy stavebních úprav budovy č.p.1 v Českém Brodě v  rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby.

Jsou splněny následující předpisy:

- č.258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví

- NV č.361/2007 Sb., ve znění NV č.68/2010 Sb, dále NV 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Vyhláška č.6/2003Sb. – Hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb

- NV č.502/2000 Sb., NV č.148/2006, NV 272/2011 a NV č.217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 123710 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- ČSN 730782 – Požární bezpečnost staveb

V letním období není požadována úprava teploty větracího vzduchu chlazením.

2. Popis a koncepce zařízení

V rámci 4.etapy je navrženo větrání hygienického zázemí a skladu  v 2.NP a vstupní haly knihovny.

2.1 Hygienické zázemí a sklad

V případě větrání sanitárního zařízení a skladu  je navrženo podtlakové větrání s úhradou vzduchu z okolních prostor provozem.  Odvod škodlivin je zajištěn  systémy složenými z potrubních ventilátorů a talířových ventilů s   výfukem příslušnou stoupačkou nad střechu objektu.

zajištěné vzd. výměny:

Kabina WC			50m3/hod

Úklid				50m3/hod

Pisoár				30m3/hod

Sklad		 		2x/hod

2.2 Vstupní hala knihovny

Vstupní hala nemá možnost přirozeného větrání okny. S ohledem na to je navrženo její teplovzdušné větrání  pomocí kompaktní jednotky v ležatém provedení – umístěna v rámci zdvojené podlahy nad 2.NP s přístupem z půdy. Jednotka obsahuje filtry vzduchu, rotační rekuperátor a el. ohřívač. Vzduch je přiveden a odveden pomocí vířivých anemostatů RDF 200.  Nasávání a výfuk vzduchu je přes protidešťové žaluzie ze střechy objektu. V potrubí na sání a výdechu jsou vloženy zpětné klapky.

3. Energetická bilance

| Zařízení | El. energie 230V pohon - kW | El. energie 230V ohřev - kW | Teplá voda kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Např. SAVE VSR 500 | 2 x 0,169 | 1,57 | - |
| Např. CK 100A | 4 x 0,041 |  |  |

4. Požárně bezpečnostní řešení

Návrh vzduchotechnického zařízení je proveden v souladu s ČSN 73 0872. VZD potrubí bude vyrobeno a namontováno tak, aby se po dobu požadované požární odolnosti nezřítilo a nepoškodilo související konstrukce a nosnou či požárně dělící funkcí. Dále platí pro prostupy VZD potrubí požárně dělícími konstrukcemi -  „konstrukce, ve kterých se tyto rozvody vyskytují, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce“.

VZD jednotka  a část potrubí budou  chráněny certifikovaným systémem s danou požární odolností z deskových sádrokartonových materiálů (Rigips, Knauf apod.). Takto vytvořený prostor včetně chráněného VZT potrubí vedeného ve zdvojeném stropu bude součástí požárního úseku větrané místnosti (vstupní hala knihovny).   Bude zajištěn servisní  otvor  pro potřeby výměny filtrů v podlaze.

Jednotka VZD rozvody jsou z ocelového pozinkovaného plechu do průřezu 0,04m2   budou  při přechodu požárně dělící konstrukcí požárně dotěsněny k povrchu potrubí dle technických listů Promat.

5. Požadavky na ostatní profese

- a) práce stavby

- zhotovení otvorů, drážek  pro prostupy VZD potrubí ve stavebních konstrukcích, následné zapravení a začištění

- obalení potrubí v místě prostupů izolačním materiálem

- koordinace montáže podhledů s montáží VZD potrubí

- osazení servisních otvorů pod ventilátory v podhledech

- zaizolování stoupaček VZD ve střeše proti dešťové vodě

- vytvoření konstrukce s danou PO pro osazení VZD jednotky v rámci podlahy nad 2.NP vč. servisního otvoru

- b) práce elektro

- zemnění všech elektrospotřebičů VZD

- ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

- přívod el. energie k jednotlivým ventilátorům a jednotce, ovládání ventilátorů dle požadavku investora

- c) práce kanalizační

- zajistit odvod kondenzátů pod VZD stoupačkou přes sifon do kanalizace

6. Hlučnost zařízení

V  potrubních trasách jak do venkovního prostoru, tak do interiéru je vloženo  hlukově izolační potrubí Sonovac a tlumiče hluku Sonoextra. Stavební akustika a pronikání akustického tlaku ze vzduchotechnického zařízení do přilehlých místností je minimální a neuvažuje se.

7. Požadavky pro montáž a izolaci potrubí

- při montáži jednotlivých zařízení postupovat podle pokynů pro montáž dodávaných se zařízením

- díly s volným spojem budou upraveny na potřebnou délku při montáži

- po montáži tlumících manžet provést jejich překlenutí pružným kabelem v rámci elektromontáže

- vzduchotechnické potrubí bude na závěsech podloženo mikroporézní gumou a v prostupech stavebními konstrukcemi budou obalena izolačním materiálem

- jedná se o montáž ve stávajícím objektu – před výrobou potrubí bude potřeba projít trasy potrubí a zkontrolovat je s návrhem v projektu

- veškeré odvodní procházející studenými prostorami bude tep. izolováno

9. Oživení a zaregulování zařízení

- oživení všech  zařízení musí provést autorizovaná firma, oprávněná k těmto pracím

- zařízení budou zaregulována dle požadovaných vzduchových  hodnot

- dodavatelská firma předá protokol o zaregulování celého systému

10. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Provoz VZD jednotek je možný pouze tehdy, jsou-li zajištěny v dostatečném rozsahu a kvalitě potřebné energie - el. energie.

Žádné VZD zařízení nemůže být provozováno bez svědomité obsluhy a pravidelné údržby. Celé zařízení, zejména však nasávací a výdechové mříže a žaluzie musí být před zahájením provozu zbaveno všech nečistot, prachu, usazenin, špíny, zbytků stav. materiálů a během provozu musí být udržováno v čistotě.  Za provozu je nutno dodržovat provozní předpisy jednotlivých VZD elementů. Pravidelně je nutno zejména provádět:

- kontrolovat stav ložisek rotačních strojů a mazat je podle návodu

- provádět prohlídky a kontroly funkce elektročástí podle platných předpisů a norem

- provádět pravidelné čištění rekuperátoru dle návodu výrobce

- pravidelnou kontrolu a výměnu filtračních tkanin v přívodních filtrech ve lhůtě každé 2-3 měsíce (podle znečištění) , tam, kde je zanesení signalizováno – ihned

- o výsledcích prohlídek a kontrol vést záznamy