## Krycí list
D.1.4.5.2 - SPECIFIKACE VZD ZAŘÍZENÍ
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Stavební úpravy budovy č.p.1 na parcele č.st.7 v Českém Brodě 4.etapa
Projektant : |  | Ing.Vacková |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Město Český Brod Husovo nám.70 282 01 Český Brod |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : | 282017
Generální projektant: |  | Optima spol. s r.o. Žižkova 738/IV 566 01 Vysoké Mýto |  | Vypracoval : | Ing.Romana Vacková Projektová činnost ve výstavbě 561 02 Dolní Dobrouč 604 T:465523662
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA
Číslo projektu: |  | 282017
Název projektu: |  | Stavební úpravy budovy č.p.1 na parcele č.st.7 v Českém Brodě 4.etapa
Zař. č. | Název zařízení |  | Dodávka (Kč) | Montáž (Kč)
|  |  | Cena celkem | Cena celkem
1 | 2.NP - levá část |  | 0 | 0
2 | 2.NP - knihovna |  | 0 | 0
SOUČET
Celkem dodávka |  |  | 0
Celkem montáž |  |  |  | 0
Celkem vzduchotechnika |  |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH.

## zařízení3
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET
Číslo projektu: |  | 282017
Název projektu: |  | Stavební úpravy budovy č.p.1 na parcele č.st.7 v Českém Brodě 4.etapa
Pozice | Název, typ, rozměr |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena celkem | Cena/MJ | Cena celkem
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
Zařízení č.3 |  | 2.NP - levá část
3.1 | Radiální potrubní ventilátor JS 100mm, V=100m3/hod, pext=170Pa, 230V/41W |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Zpětná klapka JS 100 s pružinou |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Výfukový díl - TR 160/900 se stříškou a otvory pro výfuk vzduchu - měď - ATYP |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Výfukový díl - TR 125/900 se stříškou a otvory pro výfuk vzduchu - měď - ATYP |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Ohebné tepelně a hlukově izolované hliníkové potrubí s mikroperforacemi , izolace z minerlní vaty tl.25mm, parotěsná folie na vnitřní straně, vnější krycí vrstva hliníkový laminát - JS 100mm |  | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Ohebné hliníkové potrubí JS 100mm |  | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Koncový kryt JS 160mm s KN 1/2", k tvarovce letovat |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Koncový kryt JS 125mm |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Talířový ventil pro odvod vzduchu kovový JS 160mm |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | PRO 100 160 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | OS 90 100 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | OS 90 125 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | OS 15 125 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | PRO 100 125 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | OBJ 90 100 100 |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | OBJ 90 125 100 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | OBJ 45 125 100 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | OBD 160 125 125 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Potrubí SPIRO 100 - 3m |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Potrubí SPIRO 125 - 3m |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Potrubí SPIRO 160 - 3m |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.- | Požární opatření - prostup VZD potrubí do průřezu 0,04m2 stěnou, stropem s PO - požárně dotěsnit k povrchu potrubí - konstrukce deskové přepážky tvořené deskami z minerální vlny 2x50mm a stěrkovou hmotou - PO 30´ |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.- | Tepelná izolace z minerálních vláken - lamelový pás nalepený na hliníkové folii, 55kg/m3, tl.50mm |  | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.- | Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy |  | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka celkem | [5 empty] | 0
Montáž celkem | [7 empty] | 0

## zařízení4
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET
Číslo projektu: |  | 282017
Název projektu: |  | Stavební úpravy budovy č.p.1 na parcele č.st.7 v Českém Brodě 4.etapa
Pozice | Název, typ, rozměr |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena celkem | Cena/MJ | Cena celkem
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
Zařízení č.4 |  | 2.NP - knihovna
4.1 | Kompaktní klimatizační jednotka, vnitřní ležaté provedení Přívod - Vp=400m3/hod, pext=200Pa - filtr F7, rotační rekuperátor (úč.min. 81%), el. hřívač (Q=1,67kW), ventilátor s EC motorem Odvod - Vo=400m3/hod, pext=200Pa, filtr G3, ventilátor s EC motorem. M+R - vestavěný řídící systém, vzdálený ovládací panel - délka kabelu 12m. Navržená jednotka splňuje požadavky EUROVENT a Nařízení komise (EU) č.1253/2014 pro r.2018 . |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Zpětná klapka JS 200 s pružinou |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Ohebný tlumič hluku s extra vysokou účinností útlumu. Netkaná vnitřní hydrofobní hadice z polypropylenu, izolace ze skelných vláken tl.25mm, vnější plášť z laminovaného hliníku/polyesteru JS 200-1000 |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Ohebné tepelně a hlukově izolované hliníkové potrubí s mikroperforacemi , izolace z minerlní vaty tl.50mm, parotěsná folie na vnitřní straně, vnější krycí vrstva hliníkový laminát - JS 200mm |  | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu s kruhovou spodní deskou, připojovací komorou s napojením ze strany, s regulační klapkou -vel.200 V=200m3/hod, p=25Pa - čelní část anemostatu RAL 9010 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu s kruhovou spodní deskou, připojovací komorou s napojením ze strany -vel.200 V=200m3/hod, p=25Pa - čelní část anemostatu RAL 9010 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | OS 90 200 |  | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | ODB 200 160 160 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Potrubí SPIRO 200 - 3m |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
4.- | Požární opatření - prostup VZD potrubí do průřezu 0,04m2 stěnou s PO - požárně dotěsnit k povrchu potrubí - konstrukce deskové přepážky tvořené deskami z minerální vlny 2x50mm a stěrkovou hmotou - PO 30´ |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.- | Tepelná izolace z minerálních vláken - lamelový pás nalepený na hliníkové folii, 55kg/m3, tl.50mm |  | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.- | Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy |  | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.- | Zaregulování a oživení zařízení |  | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka celkem | [5 empty] | 0
Montáž celkem | [7 empty] | 0