B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ zpráva

dokumentace SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

PD Intenzifikace ČOV ČESKÝ BROD

Obsah zprávy:

a) Popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů, zvláště chráněné území, záplavové území apod.	1

b) Popis stavby	1

# a) Popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů, zvláště chráněné území, záplavové území apod.

charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Řešené území leží ve Středočeském kraji, v okrese Kolín ve východní části obce Český Brod. Zájmové území je součástí katastrálního území Liblice u Českého Brodu (622826).

V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází tato vedení:

kabel NN v majetku ČEZ Distribuce a.s., vodovod a kanalizace včetně přípojek ve správě 1. SčV, a.s. a dále síť elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s.

Stavba je situována v areálu současné ČOV, který se nachází na okraji zastavěného území obce Český Brod na levém břehu vodního toku Šembera. Podzemní i nadzemní sítě na staveništi jsou zakresleny

# b) Popis stavby

- účel užívání stavby

Účelem stavby je zlepšení čištění odpadních vod na čistírně odpadních vod v obci Český Brod při respektování požadavků na složení odtoku v souladu s NV č. 401/2015 Sb. v platném znění.

Jedná se o intenzifikaci stávající biologické linky ČOV .

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

SO 01 Stavební úpravy ČOV

Čerpací jímka odpadních vod:

Čerpací jímka je navržena jako podzemní objekt z prefabrikované betonové jímky, skruží a zákrytové desky o vnitřním průměru 1200 mm a síle stěn 150 mm. V zákrytové desce je navržen vstupní otvor 750x600 mm, zakrytý uzamykatelným ocel.poklopem. Zámečnické prvky jsou navrženy z nerezové oceli. Na dně jímky je navržena betonová mazanina C25/30 o tl.100 mm, která bude spádována k místu šachtičky. Základová spára pro čerpací jímku je navržena na kótě 210,10 m n.m.  Na zhutněnou základovou spáru bude položena zhutněná štěrkodrť fr.16-32 o tl.100 mm a podkladní deska z betonu C12/15 o tl.100 mm, která bude vyztužena KARI sítí s oky 150x150 mm o průměru drátu 8 mm. Na takto upravený podklad bude osazena prefabrikovaná jímka. Stavební jáma bude provedena otevřeným výkopem za použití systémového pažení. Po osazení jímek, propojení potrubí, odstranění pažnic, budou jímky obsypány prosetým výkopkem.

Výtlačný řad:

Jedná se o výtlačný řad z čerpací jímky do navrženého rozdělovacího objektu pro nádrže denitrifikace I. Výtlak je navržen v délce 65,50 m z něhož první část je vedena v terénu v provedení PE100RC SDR11 dn90x8,2 o délce 22,50 m a druhá část je vedena v kolektoru v provedení nerezová ocel 1.4307 dn84x2,0 mm o délce 42,0 m.

Propoj mezi rozdělovacím žlabem za lapáky písku a linkami biologie:

V současné době je mezi rozdělovacím žlabem a nádrží denitrifikace uloženo ocelové potrubí 2 x DN 300. Po návrhu provozovatele ČOV je navržena jeho výměna. Stávající ocelové potrubí bude odstraněno a nahrazeno potrubím z PE100 RC SDR11 dn 355x32,2 mm v délce 2x 13,50 m. Potrubí bude v kolektoru biologických linek napojeno pomocí příruby na stávající přírubu nerezového potrubí do denitrifikace každé linky.

V současné době je mezi dešťovým oddělovačem a dešťovou zdrží uloženo ocelové potrubí 2x DN 500. Po návrhu provozovatele ČOV je navržena jeho výměna. Stávající ocelové potrubí bude odstraněno a nahrazeno potrubím z PE100 RC SDR11 dn 560x50,8 mm v délce 2x 18,60 m. Potrubí bude v kolektoru biologických linek napojeno pomocí příruby na stávající přírubu nerezového potrubí do dešťové zdrže každé linky.

Základ pod navržená dmychadla :

Navržený základ bude umístěn u severní stěny stávajícího objektu kalového hospodářství. Základ je navržena jako železobetonová stupňovitá deska z betonu C25/30 o půdorysných rozměrech 5,50 x 1,20 m a výšce 0,60 a 0,75 m. Deska bude vyztužena KARI sítí 100x100x8 mm. Základ bude osazen na podkladní desku z betonu C12/15 o tl.100 mm  a hutněnou štěrkodrť frakce 16-32 o tl.100 mm. Součástí základu budou dva příčné pasy o rozměrech 1,20x0,50x0,80 m z betonu C25/30. Pas bude vyztužen KARI sítí 100x100x8 mm. Pas bude osazen na podkladní desku z betonu C12/15 o tl.100 mm  a hutněnou štěrkodrť frakce 16-32 o tl.100 mm.

Biologická linka:

Stávající nádrž regenerace o půdorysných rozměrech 6,10x6,10m bude rozdělena na nové dvě nádrže a to denitrifikaci I a regeneraci. Denitrifikace bude mít půdorysný rozměr 6,10 m x 1,60 m a objem 50,00 m3. Regenerace bude mít půdorysný rozměr 4,50 m x 6,10 m a objem 139,0 m3. Nádrže regenerace budou rozděleny na obou linkách.

Dělící stěna je navržena z nerezového ocelového plechu, který bude vyztužen ocelovými tyčemi, které budou kotveny do stěn a dna nádrže. Dělící stěna bude sešroubována, tudíž bude rozebíratelná.

Z důvodu změny toku odpadních vod v biologické lince, je mezi novou nitrifikací I a nitrifikací II navržen prostup o rozměrech 600x600 mm u dna nádrží.

Pro nová přívodní potrubí jsou ve stěnách kolektoru a nádrží navrženy prostupy zhotovené formou jádrového vrtu. Po osazení potrubí je navrženo utěsnění pomocí těsnících řetězů.

PS 01 Technologie ČOV

Koncepce intenzifikace stávající biologické linky ČOV Český Brod představuje především zásah do uspořádání aktivačního procesu a dále úpravy technicky velmi problematické dodávky vzduchu do jednotlivých aerovaných sekcí ČOV. Jako vyhovující se jeví dosazovací nádrže. Biologický stupeň ČOV bude koncipován na principu nízkozatěžované aktivace s biologickým odstraňováním dusíku a zvýšeným chemickým odstraňováním fosforu jeho simultánním srážením. Systém bude dimenzován pro zabezpečení procesu nitrifikace i při relativně nízkých teplotách.

Pro účely intenzifikace existujícího biologického stupně ČOV Český Brod je navržen aktivační proces na bázi tzv. D-R-D-N systému, který je modifikací současného R-D-N systému. V případě D-R-D-N systému je do denitrifikační sekce D I přiváděn proud vratného kalu z dosazovacích nádrží a část odpadních vod (obyčejně 10 - 30 % celkového průtoku). Po průchodu sekcí DI natéká vratný kal a část odpadních vod do aerobní sekce regenerace. Ze sekce regenerace odtéká směs aktivovaného kalu a části odpadní vody do sekce denitrifikace DII, která je umístěna v hlavním proudu a do které je dále zaústěn proud zbylých odpadních vod a proud interní recirkulace aktivační směsi z konce nitrifikace N. Po průchodu sekcí D II natéká aktivační směs do nitrifikační sekce N.

Čerpací jímka odpadních vod

Část odpadních vod bude z rozdělovacího žlabu před biologickou linkou odváděna pomocí navrženého potrubí nerez ocel dn306x3mm do nové čerpací jímky. Na stěně žlabu bude osazeno trojstrannětěsnící ruční stavítko o rozměrech 400x400 mm, pro možnost uzavření přítoku do čerpací jímky. V čerpací jímce bude osazeno ponorné kalové čerpadlo s FM parametrem Q=7,0 l/s, H=7,0 m, Pn=1,30kW. Součástí čerpadla bude spouštěcí zařízení. Výtlačné potrubí je navrženo v profilu dn84x2 v nerezové oceli, které před prostupem stěnou jímky přechází v PE100 SDR11 dn90x8,2 mm. V čerpací jímce bude na potrubí osazeno přírubové šoupě a uzavírací zpětná klapka o profilech DN80 PN10 a dále bude na výtlaku osazena odbočka s přírubovým šoupátkem DN 50 PN10 na připojení hadice při čištění a proplachu potrubí. Šoupátka budou konstruována jako mezipřírubová na odpadní vody s deskovým uzávěrem. Odpadní vody budou čerpány do nového rozdělovacího objektu, který bude usazen na stropě kolektoru v místě nové denitrifikace I. Po rozdělení budou odpadní vody natékat rovnoměrně do obou nových nádrží denitrifikace I.

Rozdělovací objekt

Rozdělovací objekt je navržen z nerezového vyztuženého plechu o rozměrech 1,0x1,0x1,0 m a bude osazen na vyrovnávací betonové desce. Do objektu bude přivedena odpadní voda z čerpací jímky potrubím ocel.nerez dn84x2,0 mm. Po rozdělení budou vody odtékat potrubím nerez ocel dn206x3 mm na denitrifikace I v obou biologických linkách. Součástí objektu budou na přepadových stěnách osazená stavítka pro možnost uzavření nátoku do jedné z denitrifikací I.

Denitrifikace I

V denitrifikaci bude osazeno ponorné míchadlo na spouštěcím zařízení. Parametry míchadla: dvoulopatková vrtule o průměru 294 mm, otáčky 920 ot.min-1, Pn=1,18 kW. Pro snadnější vytahování míchadla je navrženo zdvihací zařízení, které bude osazeno otočně vždy v patce na svislé kolektorové stěně příslušné nádrže.

Dmychadla a rozvod tlakového vzduchu

V projektové dokumentaci, část vzduchotechnika, jsou řešeny požadavky pro návrh intenzifikace ČOV:

- dodávka tlakového vzduchu pro nitrifikace, návrh nových dmychadel

- dodávka tlakového vzduchu pro regeneraci, návrh nových dmychadel

- dodávka tlakového vzduchu do uskladňovacích nádrží kalů, návrh nových dmychadel

Na návrh úprav původní a na návrh nové dýmkárny byl zadán požadavek zapojení vzt-zař. systémem umožňujícím možnost vzájemného zastoupení dmychadel při vlastním provozu za účelem rovnoměrného opotřebení zařízení.

SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ

2+1 - 2 provozní vzt-zař + 1 záložní, PD – projektová dokumentace, VZT  - vzduchotechnika, KLx – označení klapky, P – přívod vzduchu, O – odtah vzduchu, EP – elektrická síť, vzt-zař – vzduchotechnické zařízení, FM – frekvenční měnič, UPS – nepřerušitelný zdroj energie (Uninterruptible Power Supply), EPS – elektrický požární systém, MaR – měření a regulace, KN – kalová nádrž, PP – podzemní podlaží, DRx – dmychadlo pro regeneraci, D-Nx – dmychadlo pro nitrifikaci, D-KNx – dmychadlo pro kalovou nádrž

ZÁKLADNÍ KONCEPCE VZT-ZAŘ

- všechna Dx zařízení pouze pro dodávku tlakového vzduchu

- všechna Dx s kompletním příslušenstvím

- všechna Dx v protihlukovém krytu

- všechna Dx zařízení s možností regulace výkonu pomocí FM

- původní dmychárna - vzt-zař Dx ve vnitřním provedení

- nová dmychárna - vzt-zař Dx ve venkovním provedení

- žádné vzt zařízení není navrženo pro požární účely

- provoz vzt-zař řízen signálem z čidel O2 umístěných na zvolených místech v nádržích

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ

| Zař. č. | Zařízení - prostor | Provoz vzt | Q [m3/hod] | dp [kPa] | Počet | Umístění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DR1 | dmychadlo | P | 171 | 70 | 1 | nová strojovna |
| DR2 | dmychadlo | P | 171 | 70 | 1 | nová strojovna |
| DKN1/2 | dmychadlo | P | 341 | 70 | 1 | nová strojovna |
| DKN2/1 | dmychadlo | P | 341 | 70 | 1 | nová strojovna |
| D-N1 | dmychadlo | P | 1 050 | 70 | 1 | původní strojovna |
| D-N2 | dmychadlo | P | 1 050 | 70 | 1 | původní strojovna |
| D-N3Z | dmychadlo záložní | P | 1 050 | 70 | 1 | původní strojovna |

REŽIM PROVOZU ZAŘ. Č. D-N

- nepřetržitá dodávka vzduchu pro nádrže nitrifikace NI až NIII

- pro každou linku separátní dmychadlo

- dmychadlo záložní

- zařízení budou spouštěna na základě dat od čidel O2 v nádrži

- možnost zastoupení záložním dmychadlem pro obě linky

- regulace nastavení výkonu dmychadla, tzn. množství dodaného vzduchu, pomocí FM

- Poznámka: režim provozu znázorněn na schématu napojení v PD

REŽIM PROVOZU ZAŘ. Č. DR

- nepřetržitá dodávka vzduchu pro nádrže regenerace

- pro každou linku dmychadlo

- možnost zastoupení od dmychadla pro kalovou nádrž

- zařízení budou spouštěna na základě dat od čidel O2 v nádrži

- regulace nastavení výkonu dmychadla, tzn. množství dodaného vzduchu, pomocí FM

- pokud bude nastaven režim záložní, tzn. dodávka vzduchu od záložního dmychadla pro KN je třeba výkon dmychadla pomocí FM snížit na 50%

- Poznámka: režim provozu znázorněn na schématu napojení v PD

REŽIM PROVOZU ZAŘ. Č. D-KN

- nepřetržitá dodávka vzduchu do jedné KN 12 hod a následné přepnutí KL a dodávka do nádrže druhé

- zařízení budou spouštěna na základě řídícího algoritmu systému MaR, možnosti nastavení intervalu mezi přepnutím do jednotlivých KN

- event.. regulace nastavení výkonu dmychadla, tzn. množství dodaného vzduchu pomocí FM

- pokud bude nastaven režim záložní, tzn. dodávka vzduchu od dmychadla D-KN pro nádrž R je třeba výkon dmychadla pomocí FM snížit na 50%

- Poznámka: režim provozu znázorněn na schématu napojení v PD

PROVOZ KLAPEK KL

- pro nádrže R a KN zapotřebí 6 ks KL

- pro nádrže NI až NIII zapotřebí 4 ks KL

- nastavení KL přes MaR - automaticky nebo ručním zásahem (v případě poruchy)

MATERIÁL PRO ROZVODY POTRUBÍ

- zař. č. Dx DPx – potrubí nerez ocel vhodné do prostředí ČOV-ky, návrh ocel AISI 316L tl. Stěn potrubí 2,0 mm. Dimenze potrubí budou po odsouhlasení celkové koncepce rozvodu tlakového vzduchu spočítány do dalšího stupně projektové dokumentace.

OCHRANA PROTI HLUKU

- pro všechna vzt-zař nutná současná objednávka protihlukového krytu (kryt součástí dodávky zařízení) a tlumičů hluku na sání a na výtlaku

- umístění D-N v původním prostoru strojovny v PP

- umístění DR a D-KN vedle objektu pro kalové hospodářství, volba s ohledem na min. ohrožení okolí hlukem od zařízení

NOUZOVÉ VĚTRÁNÍ DMYCHÁREN

- vzt-zař D-N – ponecháno původní řešení větrání

- vzt-zař DR a D-KN není třeba zajistit odtah tepelných zisků od vzt_zař, dmychadla stojí ve venkovním prostředí

UCHYCENÍ POTRUBÍ

Potrubí bude uchyceno na objektu pomocí závěsného systému (závitové tyče, objímky, podpěry) nebo ve stavebně připravené jámě (zasypáno pískem nebo opatřeno chráničkou).

MANIPULACE S ROŠTY AERACE

Všechny prvky aerace pro všechny nádrže v provedení pevném bez možnosti manipulace během provozu

PODMÍNKA SPRÁVNÉHO PROVOZU AERACE

Každá linka bude mít napojeny nádrže NI až NIII na jedno separátní dmychadlo. Správný provoz aerace v nádržích nitrifikace vyžaduje správnou instalaci provzdušňovacích elementů v optimální vzdálenosti od dna. Vzdálenost je podle zvoleného dodavatele (cca 150 mm). Je to z důvodu správného promíchávání kalu ve všech nádržích v max. objemu. Pokud je element příliš vysoko (např. 400 mm) kal se usazuje mezi dnem nádrže a nosnou kostrou elementů.

Protože aerační elementy ve všech nádržích jsou napojeny na jedno potrubí od dmychadla, musíme stavebně zajistit, v případě potřeby, stejnou vzdálenost elementu od dna i od hladiny ve všech nádržích. Podle potřeby to bude vyžadovat i opravu a vyrovnání dna. Nejsou vhodná ani dna v provedení šikmém.

Do nádrží nitrifikace jsou navrženy jemnobublinné aerační elementy v pevně kotvené verzi.

Nitrifikace I – v nádrži budou osazeny 2 nerezové rošty vzduchu každý 32 ks aeračních elementů. Každý rošt budou tvořit 4 nerezové distributory (jekly) 50x50x2 mm o délce cca.4,3 m. každý distributor bude osazený 8 ks aeračních elementů. Celkem bude v nádrži 64 ks aeračních elementů.

Ke každému roštu povede jeden nerezový svod. Dimenze svodu k roštu bude D104x2 mm a je vypočtena s ohledem na maximální zatížení.

Na rozvodné potrubí vzduchu bude přes uzavírací klapku napojeno svodné potrubí dimenze D104x2 mm. Celkem budou na rozvodném potrubí dvě svodná potrubí.

Hranice dodávky je napoj ovací příruba na svodném potrubí 1,0m pod hladinou v nádrži.

Odvodnění každého roštu bude realizováno dvěma trubkami oc.nerez DN32-dn36x2 mm.

Nitrifikace II – pro dosažení optimálního průběhu koncentrace rozpuštěného kyslíku v nádrži je rozmístění aeračních elementů odstupňováno. Rozdělení aeračních elementů je následující:

První čtvrtina nádrže – 37 %

Druhá čtvrtina nádrže – 24 %

Třetí čtvrtina nádrže – 21 %

Čtvrtá čtvrtina nádrže – 18 %.

Nebyly použity hodnoty z TNV 75 6613, neboť by minim.průtoku vzduchu do čtvrté třetiny  (43 m3/h) nebylo dosaženo požadavku na míchací efekt 0,5 m3/h.m3.

V první čtvrtině nádrže bude osazen 1 nerezový rošt vzduchu s 32 ks aeračních elementů. Rošt budou tvořit 4 nerezové distributory (jekly) 50x50x2 mm každý osazený 8 ks aeračních elementů.

K roštu povede jeden nerezový svod. Dimenze svodu k roštu bude D84x2 mm a je vypočtena s ohledem na maximální zatížení.

V druhé čtvrtině nádrže bude osazen 1 nerezový rošt vzduchu s 20 ks aeračních elementů. Rošt budou tvořit 4 nerezové distributory (jekly) 40x40x2 mm každý osazený 5 ks aeračních elementů.

K roštu povede jeden nerezový svod. Dimenze svodu k roštu bude D80x2 mm a je vypočtena s ohledem na maximální zatížení.

V třetí čtvrtině nádrže bude osazen 1 nerezový rošt vzduchu s 20 ks aeračních elementů. Rošt budou tvořit 4 nerezové distributory (jekly) 40x40x2 mm každý osazený 5 ks aeračních elementů.

K roštu povede jeden nerezový svod. Dimenze svodu k roštu bude D70x2 mm a je vypočtena s ohledem na maximální zatížení.

V čtvrté čtvrtině nádrže bude osazen 1 nerezový rošt vzduchu s 16 ks aeračních elementů. Rošt budou tvořit 4 nerezové distributory (jekly) 40x40x2 mm každý osazený 4 ks aeračních elementů.

K roštu povede jeden nerezový svod. Dimenze svodu k roštu bude D70x2 mm a je vypočtena s ohledem na maximální zatížení.

Na rozvodné potrubí vzduchu bude přes uzavírací klapku napojeno svodné potrubí výše uvedené dimenze. Celkem budou na rozvodném potrubí 4 svodná potrubí.

Hranice dodávky je napoj ovací příruba na svodném potrubí 1,0m pod hladinou v nádrži.

Odvodnění každého roštu bude realizováno dvěma trubkami oc.nerez DN32-dn36x2 mm.

Nitrifikace III – v nádrži budou osazeny 2 nerezové rošty vzduchu každý s 18 ks aeračních elementů. Každý rošt budou tvořit 3 nerezové distributory (jekly) 50x50x2 mm o délce cca 5,3 m. Každý distributor bude osazený 6 ks aeračních elementů. Celkem bude v nádrži 36 ks aeračních elementů.

Ke každému roštu povede jeden nerezový svod. Dimenze svodu k roštu bude D70x2 mm a je vypočtena s ohledem na maximální zatížení.

Na rozvodné potrubí vzduchu bude přes uzavírací klapku napojeno svodné potrubí dimenze D70x2 mm. celkem budou na rozvodném potrubí dvě svodná potrubí.

Hranice dodávky je napoj ovací příruba na svodném potrubí 1,0m pod hladinou v nádrži.

Odvodnění každého roštu bude realizováno dvěma trubkami oc.nerez DN32-dn36x2 mm.

Regenerace – v nádrži budou osazeny 4 nerezové distributory (jekly) 50x50x2 mm o délce cca.5,2 m. Každý distributor bude osazený 8 ks aeračních elementů. Celkem bude v nádrži 32 ks aeračních elementů.

K aeračnímu roštu se čtyřmi distributory povede jeden nerezový svod. Dimenze svodu k roštu bude D104x2 mm a je vypočtena s ohledem na maximální zatížení.

Na rozvodné potrubí vzduchu bude přes uzavírací klapku napojeno svodné potrubí.

Hranice dodávky je napoj ovací příruba na svodném potrubí 1,0m pod hladinou v nádrži.

Odvodnění každého roštu bude realizováno dvěma trubkami oc.nerez DN32-dn36x2 mm.

Kalové silo – navrhujeme osazení Středo bublinných aeračních elementů v pevně kotvené verzi. V jedené nádrži budou osazeny 4 nerezové rošty vzduchu každý s 20-ti ks aeračních elementů. Každý rošt budou tvořit 4 nerezové distributory (jekly) 40x40x2 mm o délce cca.5,2 m. Každý distributor bude osazený 5 ks aeračních elementů. Celkem bude v nádrži 80 ks aeračních elementů.

Ke každému roštu povede jeden nerezový svod. Dimenze svodu k roštu bude D70x2 mm a je vypočtena s ohledem na maximální zatížení.

Na rozvodné potrubí vzduchu bude přes uzavírací klapku napojeno svodné potrubí dimenze D70x2 mm. Celkem budou na rozvodném potrubí 4 svodná potrubí.

Hranice dodávky je napoj ovací příruba na svodném potrubí 1,0m pod hladinou v nádrži.

Odvodnění každého roštu bude realizováno dvěma trubkami oc.nerez DN32-dn36x2 mm.

Aerační distributory a rošty – aerační elementy se osazují na typové distributory vzduchu čtyřhranného profilu z ušlechtilé oceli. Z hlavního rozvodu je vzduch přiveden k roštům přes mezi přírubovou klapku přívodním potrubím. Ppřívodní potrubí rozvádí vzduch do jednotlivých distributorů. Výška instalace distributoru je 20 cm nade dnem nádrže.

Diskové provzdušňovače – pro nitrifikaci a regeneraci – provedení membrány z EPDM nebo dalších polymerů. Nosné těleso elementu z PP vyztuženého skelnými vlákny pro max. tepelnou, chemickou a UV odolnost. Vysoký přínos kyslíku a nízké tlakové ztráty. Integrovaná středová zpětná klapka. Standardně jsou elementy dodávány s vnějším ¾“ závitem. Optimální účinnost přenosu kyslíku je dosažena provozováním při nízkém až středním zatížení elementu vzduchem. Při středním zatížení elementu vzduchem je tlaková ztráta elementu přibližně 3,2-4,0 kPa. Dodáváno s odvodňovacím systémem. Předpokládaná životnost EPDM membrány je 8 až 10 let.

Diskové provzdušňovače – pro kalové silo – průměr 5“ (127 mm) pro maximální distribuci vzduchu. Standardní provedení s EPDM membránou. Tělo elementu a kroužek z ABS. UV ochrana. Vnější závit ¾“ nebo 3/8“. Montáž na vrchní nebo spodní část potrubí. Integrovaná zpětná klapka. Optimální účinnost přenosu kyslíku je dosažena provozováním při nízkém až středním zatížení elementu vzduchem. Při středním zatížení elementu vzduchem je tlaková ztráta elementu přibližně 1,2-2,5 kapa. Dodáváno s odvodňovacím systémem. Předpokládaná životnost EPDM membrány je 8 až 10 let.

ČIDLA

Čidla O2 umístěna v nádržích dle požadavků ze základního technologického výpočtu.

Technologické výpočty ČOV

Současný stav

Stávající technologická linka ČOV Český Brod byla realizována pro hydraulické a látkové zatěžovací parametry uvedené v Tab. 1 a Tab. 2.

Tab. 1: Projektové hydraulické zatěžovací parametry ČOV Český Brod.

| Průtok |  | m3.d-1 | m3.h-1 | l.s-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q24 |  | 1 819 | 75,8 | 21,1 |
| kd | 1,27 |  |  |  |
| Qd |  | 2 316 | 89,0 | 24,7 |
| kh | - |  |  |  |
| Qh |  | - | 176,4 | 49,0 |
| Qdešť do ČOV |  | - | 576,0 | 160,0 |
| Qdešť do biologie |  | - | 176,4 | 49,0 |

Tab. 2: Projektové látkové zatěžovací parametry ČOV Český Brod a znečištění surových odpadních vod.

| Ukazatel |  | kg.d-1 | mg.l-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| počet EO dle BSK5 | 9 962 |  |  |
| BSK5 |  | 597,7 | 328,6 |
| CHSKCr |  | 1 173,7 | 645,2 |
| NL |  | 674,3 | 370,7 |
| N-NH4 |  | 107,5 | 59,1 |
| N-celk |  | 151,5 | 83,3 |
| P-celk |  | 19,8 | 10,9 |

Provoz ČOV Český Brod je povolen rozhodnutím vydaným Městským úřadem Český Brod, Odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUCB 3787/2013 ze dne 11. 2. 2013 resp. jeho opravou č.j. MUCB 4931/2013 ze dne 22. 2. 2013. Povolené množství vypouštěných odpadních vod a požadované složení finálního odtoku je uvedeno v následujících Tab. 3 a Tab. 4.

Tab. 3: Povolené množství vypouštěných odpadních vod.

| Ukazatel | jednotka | hodnota |
| --- | --- | --- |
| Průměr | l.s-1 | 29,4 |
| Maximum | l.s-1 | 40,9 |
|  | m3.d-1 | 3 531 |
|  | m3.měsíc-1 | 110 000 |
|  | m3.rok-1 | 970 000 |

Tab. 4: Požadované složení vypouštěných odpadních vod.

| Ukazatel | hodnota „p“ (mg.l-1) | hodnota „m“ (mg.l-1) | roční průměr (mg.l-1) | bilance (t.rok-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHSK | 70 | 120 | - | 42,5 |
| BSK5 | 18 | 25 | - | 9,0 |
| NL | 20 | 30 | - | 10,0 |
| N-NH4 | - | 15 | 8 | 6,8 |
| P-celk | - | 5 | 2 | 1,7 |

Způsob odběru vzorků vyčištěných odpadních vod byl stanoven jako 24 hodinový závislý na průtoku s intervalem odběru 2 hodiny a s frekvencí 1 × za měsíc.

Návrh:

Intenzifikace biologického stupně je navržena pro výhledovou maximální kapacitu 13 300 EO dle ukazatelů CHSK a BSK5, přičemž průměrné hydraulické zatížení ČOV respektuje stávající vyhodnocené složení surových odpadních vod a stávající maximální hodnotu dešťového nátoku na biologický stupeň.

Látkové a hydraulické zatěžovací parametry rekonstruované ČOV Český brod jsou prezentovány v tabulkách 15 a16

Tab. 5: Hydraulické zatěžovací parametry ČOV Český Brod po navržené intenzifikaci na aktivační D-R-D-N proces.

| Průtok |  | m3.d-1 | m3.h-1 | l.s-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q24 |  | 2 170 | 90,4 | 25,1 |
| kd | 1,145 |  |  |  |
| Qd |  | 2 845 | 103,5 | 28,8 |
| kh | 1,564 |  |  |  |
| Qh |  | - | 161,9 | 45,0 |
| Qdešť do ČOV |  | - | 576,0 | 160,0 |
| Qdešť do biologie |  | - | 176,4 | 49,0 |

Tab. 6: Látkové zatěžovací parametry ČOV Český Brod po navržené intenzifikaci na aktivační D-R-D-N proces.

| Ukazatel |  | kg.d-1 | mg.l-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| počet EO dle BSK5 | 13 300 |  |  |
| BSK5 |  | 798,0 | 367,7 |
| CHSKCr |  | 1 596,0 | 735,5 |
| NL |  | 849,1 | 391,3 |
| N-NH4 |  | 111,8 | 51,5 |
| N-celk |  | 156,2 | 72,0 |
| P-celk |  | 14,8 | 6,8 |

Biologický systém intenzifikovaný na maximální kapacitu 13 300 EO v uspořádání aktivačního D-R-D-N procesu zajistí složení finálního odtoku prezentované následující tabulce. V případě překročení kapacity ČOV nad 10 001 EO je nutno, v souladu se zněním NV 401/2015 Sb., uvažovat s požadavky na zpřísnění limitních hodnoty na odtoku, a to na úroveň prezentovanou v níže vložené tabulce.

| Ukazatel | jednotka | hodnota „p“ | hodnota „m“ | roční průměr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHSK | mg.l-1 | 60 | 100 | - |
| BSK5 | mg.l-1 | 14 | 20 | - |
| NL | mg.l-1 | 18 | 25 | - |
| N-celk | mg.l-1 | - | 25,0 | 14,0 |
| P-celk | mg.l-1 | - | 3,0 | 1,5 |

PS 02 Měření a regulace a přenos dat

V rámci intenzifikace ČOV bude nutné z důvodu navýšení soudobého příkonu přistoupit k úpravám elektroměrového rozváděče u trafostanice. Tyto úpravy budou spočívat v demontáži stávajících proudových měničů a jejich náhradě novými proudovými měniči s převodem 400/5 A. Parametry nově navrhovaných měřicích transformátorů proudu budou posouzeny a stanoveny provozovatelem distribuční soustavy v technických podmínkách připojení. Současně bude z přívodního jističe demontovaná stávající nadproudová spoušť, která bude nahrazena nadproudovou spouští s hodnotou 400 A. Spoušť bude nastavena na 280 A. Stávající přívod z od trafostanice do rozváděče RM2 je dostatečně dimenzovaný i pro navýšení příkonu.

Rovněž rozváděč RM 2 je na navýšení příkonu dimenzovaný.

Dále bude v rámci intenzifikace do 3. pole rozváděče RM1 v rozvodně hrubého předčištění osazen jištěný vývod s frekvenčním měničem pro připojení čerpadla v čerpací stanici. Otáčky čerpadla budou řízeny na základě průtoku na odtoku z ČOV.

Informace o požadovaných otáčkách budou do frekvenčního měniče zavedeny pomocí sběrnice CANopen, ke které bude frekvenční měnič připojen. U čerpadla bude osazena deblokační skříňka. Informace z nově osazených zařízení budou vedeny na stávající rezervní vstupy řídicího systému I/O1 v rozváděči RD1.

V 1. poli rozváděče RM2 bude zřízen vývod pro připojení nového rozváděče RM3 a původní vývody pro dmychadla ve 2. a 3. poli budou osazeny novým jištěním s novými frekvenčními měniči z důvodu výměny stávajících dmychadel za nová s vyšším příkonem.

Do rozvodny v lisovně bude osazen nový skříňový rozváděč RM3 složený ze dvou polí, ve kterém budou osazeny vývody pro míchadla, dmychadla a pohony klapek.

Vývody pro dmychadla budou osazeny frekvenčními měniči, které budou připojeny ke sběrnici CANopen. Ovládání otáček bude probíhat na základě množství rozpuštěného kyslíku v nádržích regenerace a nitrifikace. U dmychadel, míchadel a klapek budou umístěny deblokační skříňky.

Vedle rozváděče RM3 bude osazen rozváděč RD3, ve kterém bude umístěn distribuovaný řídicí systém Advantis. Do tohoto řídicího systému budou přivedeny  signály z rozváděče RM3 a informace z tlakoměrů vzduchotechnického systému. Řídicí systém bude připojen ke sběrnici CANopen.

Do řídicího systému I/O2 osazeného v rozváděči RD2 budou přes komunikační linku Modbus zavedeny informace z vyhodnocovací jednotky SC1000, do které budou připojeny kyslíkové sondy v osazené v nádržích regenerace. V rámci intenzifikace budou vyměněny i stávající čtyři kyslíkové sondy, které budou připojeny do stávajících vyhodnocovacích jednotek SC1000.

Vzhledem k tomu, že všechny nově instalované pohony vyššího příkonu budou připojeny přes frekvenční měniče a přímo budou připojeny jen pohony s celkovým zanedbatelným příkonem, bude kompenzace jalového výkonu zajištěna stávající automatickou kompenzací.

Kabelizace:

Všechna zařízení budou připojena celoplastovými kabely CYKY. Snímače budou připojeny kabely TCEKFLE. Pro spojení rozváděčů RM a RD budou použity šňůry CMSM. Sběrnice CANopen bude realizovaná kabelem FTP cat 5.

Kabely budou uloženy ve stávajících trasách, v drátěných elektroinstalačních žlabech a v elektroinstalačních ohebných trubkách.

Vzdálenost signalizačních kabelů od napájecích silových v souběhu musí být min 20 cm.

Mimo budovy budou kabely vedeny ve volném terénu v zemi ve výkopu hloubky 80 cm, šířky 35 cm na pískovém loži tloušťky 10 cm zakryty vrstvou písku tloušťky 10 cm. V přechodu pod komunikací a pojížděnými plochami budou kabely uloženy v chráničkách kopoflex 90 ve výkopu hloubky 120 cm a šířky 50 cm na betonovém loži tloušťky 10 cm překryty vrstvou písku tloušťky 10 cm. V trase kabelů bude 30 cm pod povrchem uložena červená výstražná fólie šířky 30 cm.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Zvýšená ochrana bude provedena pospojováním zelenožlutým vodičem CY 6 mm2. V prostoru dmychadel bude provedeno ochranné pospojování, které bude připojeno na stávající uzemňovací soustavu.

Poznámka:

Všechna instalovaná elektrická zařízení musí svým provedením vyhovovat vlivům prostředí v prostorech do nichž budou umístěna (dle protokolu o stanovení vnějších vlivů). Zařízení musí být instalována v souladu s pokyny výrobce.

Všechny práce a zařízení musí odpovídat platným normám a předpisům. Práce smějí vykonávat pouze pracovníci s náležitými znalostmi a potřebnou kvalifikací.

b) výčet technických a technologických zařízení

- čerpadlo  odpadních vod

- dmychadla

- míchadla

- jemnobublinné aerační elementy

- středobublinné aerační elementy

Dokumentace skutečného provedení stavby projektu s názvem Intenzifikace ČOV Český Brod respektuje podmínky stavebního povolení.

Karlovy Vary 09/2022		          	 Jaroslav Bíba