Od:	"Marie Fejfarova" <fejfarovam@pla.cz>

Komu:	"Petr Čermák" <cermak@cesbrod.cz>

Kopie:	"Jana Malinova" <MalinovaJ@pla.cz>

Datum:	23.02.2023 08:49

Předmět:	Odpověď: Odpověď: Odpověď: Odpověď: Odpověď: Fw:  Zpracování záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území Šembera Poříčany - Český Brod (ř.km. 2,745-17,028) - informace k aktualizaci map a kontaktní osoby pro projednání přípravy PD intenzifikace ČOV

Vážený pane inženýre,

pozemky parc. č. 487/55, 487/54, 487/30, k.ú. Liblice u Českého brodu se nachází v záplavovém území vodního toku Šembera při průtoku Q100 a současně v aktivní zóně záplavového území. Část pozemku parc. č. 679/6 se nachází v záplavovém území Šembery při Q100. Ostatní pozemky se nachází mimo záplavové území při průtoku Q100.

K realizaci technologických a stavebních objektů pro další intenzifikaci ČOV Český Brod sdělujeme následují:

- S umístěním ČOV na pozemcích v aktivní zóně záplavového území lze předběžně souhlasit, stavba splňuje výjimku uvedenou v § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon).

-Použité technologii požadujeme osadit s ohledem na výšku hladin povodňových průtoků:

Q5 - 211,95 m n.m.,

Q20 - 212,14 m n.m.,

Q100 - 212,50 m n.m., výškový systém Bpv.

- Technologické a stavební objekty na pozemcích v aktivní zóně záplavového území požadujeme umístit tak, aby co nejméně bránily odtoku při zvýšených průtocích.

- V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme předložit kompletní podklady týkající se ČOV, vč. parametrů přečištěných vod.

- V případě zřizování nového výustního objektu, požadujeme toto předem předjednat na Povodí Labe, státní podnik - PS Lysá nad Labem (Ing. Jana Malinová, tel.: 724 614 016).

Upozorňujeme, že s jakoukoliv realizací, která nesplňuje výjimku uvedenou v § 67 vodního zákona o stavbách v aktivní zóně záplavového území, nebude možné souhlasit.

Přeji hezký den

Ing. Marie Fejfarová, Ph.D.
oddělení hydrotechniky
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 088 670
e-mail: fejfarovam@pla.cz
http://www.pla.cz

-----"Petr Čermák" <cermak@cesbrod.cz> napsal(a): -----

Komu: "Marie Fejfarova" <fejfarovam@pla.cz>
Od: "Petr Čermák" <cermak@cesbrod.cz>
Datum: 22.2.2023 16:49
Kopie: "Jan Šinták" <jan.sintak@sintak.cz>, "Urban Filip" <urban@vrv.cz>, "Hana Dočkalová" <dockalova@cesbrod.cz>, vedeni@cesbrod.cz, "Radovan Šorm" <radovan.sorm@aqua-contact.cz>
Předmět: Odpověď: Odpověď: Odpověď: Odpověď: Fw: Zpracování záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území Šembera Poříčany - Český Brod (ř.km. 2,745-17,028) - informace k aktualizaci map a kontaktní osoby pro projednání přípravy PD intenzifikace ČOV

Dobrý den paní inženýrko, 
na základě telefonického hovoru Vás prosím o vyjádření se k možnosti projektové přípravy a následné vlastní realizace technologických a stavebních objektů pro další Intenzifikací ČOV Český Brod. 
na pozemcích v k.ú, Český Brod - Liblice v souvislosti s uvedenými skutečnostmi ve zpracování záplavového území včetně aktivní zóny záplavového území Šembera Poříčany - Český Brod (ř.km. 2,745-17,028) 
Zejména se jedná o pozemky v k.ú. Český Brod - Liblice: 
1) parc.č. 487/55 
2) parc.č.487/54, 
3) parc.č. 487/30, 
4) parc.č.679/52 
5) parc.č.679/6 - část nad pozemky parc.č. 487/55 a 487/54   

Případně se souborem dalších pozemků: parc.č.679/51, parc.č. 679/50, parc.č.679/49, parc.č. 486/1, parc.č. 486/26, parc.č. 486/27, parc.č. 486/25, parc.č. 483/56, parc.č. 483/57, parc.č. 483/59, parc.č. 483/58, parc.č. 483/1, parc.č. 648/17, parc.č. 648/16, parc.č. 648/18, parc.č. 648/22, parc.č. 648/15, parc.č. 479/23, parc.č. .479/13.

Dle informací od pana Ing. F.Urbana orientační úroveň hladiny při průtoku Q100 = 212.50 m n.m.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den 

 
Ing. Petr Čermák 
Investiční referent 
Odbor rozvoje
Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod

tel.: 321 612 172, 734 231 148
email: cermak@cesbrod.cz 
web: cesbrod.cz