## titulka
Investor: |  |  | Zhotovitel:
Anna Český Brod, sociální služby pro seniory |  |  | CZplan elektro s.r.o.
Žitomířská 323 |  |  | Kolbenova 610/26
282 01 Český Brod |  |  | 190 00 Praha 9 - Vysočany
05 - VÝKAZ VÝMĚR
EPS v domově Anna, Český Brod
Akce: | EPS v domově Anna, Český Brod
Část: | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
Stupeň PD: | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
Číslo výtisku: |  |  | Revize:
|  |  | R01 | Doplnění ZDP | 01/2024
Datum: |  |  | Číslo akce:
|  | 06/2023 |  |  | SC23Z001

## EPS_celkem
| Č.P. | SPECIFIKACE POLOŽKY | CENA CELKEM (BEZ DPH)
| A | ELEKTRICKÁ POŽÁŘNÍ SIGNALIZACE | 0
|  | Dodávka | 0
|  | Montáž | 0
| B | OSTATNÍ NÁKLADY | 0
|  | Montáž | 0
|  | CELKEM | 0
EPS v domově Anna, Český Brod
Pozn:
Dokumentace je podkladem pro zadávací dokumentaci při výběru dodavatele stavby. Projektová dokumentace v tomto stupni nemůže obsáhnout veškeré skutečnosti, které mohou vyvstat při realizaci díla. Instalační firma musí při ocenění dodávky vycházet ze svých zkušeností z realizací podobných projektů a veškerý materiál a úkony zahrnout do ceny díla. Uvedené ceny jsou bez DPH.

## EPS_system
Č.P. | SPECIFIKACE POLOŽKY | MNOŽSTVÍ | M.J. | JEDN. CENA/ DODÁVKA | CENA CELKEM/ DODÁVKA | JEDN. CENA/ MONTÁŽ | CENA CELKEM/ MONTÁŽ | CENA CELKEM
A. | ELEKTRICKÁ POŽÁŘNÍ SIGNALIZACE
1 | Ústředna EPS, 4 kruhové linky, minimálně 200 adres na kruhové lince, integrovaný zdroj s akumulátory v ústředně, integrovaná thermo tiskárna, barevný dotykový displej, integrovaná signalizace zóny v poplachu na čelním panelu ústředny | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Karta periferií pro připojení OPPO, ZDP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Síťová karta pro připojení ovl. tabla | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tablo obsluhy | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Obslužné pole požární ochrany (OPPO) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | KTPO klíčový trezor (včetně rámečku do zdi, zámku a 2ks klíčů) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Zábleskový maják (KTPO) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Opticko-kouřový detektor | 259 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Teplotní detektor s funkcí termodiferenciální detekce | 51 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | EPS v domově Anna, Český Brod | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Patice detektoru | 315 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Manuální detektor s možností zpětného nastavení elementu servisním klíčem, instalační krabice | 36 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Adresovatelná hlasová siréna, minimálně 5 nezávislých hlášení, funkce sirény, napájení z kruhové linky | 42 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lineární optický odrazný detektor adresný, napájený z kruhové linky, automatická kompenzace poklesu síly paprsku pomocí servomotorků, včetně řídící jednotky a odrazky | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lineární teplotní detektor destruktivní, detekční teplota 68°C | 234 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Vyhodnocovací jednotka teplotního detektoru | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Spojovací montážní box pro lineární teplotní detektor | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ukončovací člen lineárního teplotního detektoru EOL | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Výstupní ovládací jednotka, napájení z kruhové linky, 1x relé 30VDC, montáž na DIN lištu | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Vstupní jednotka 1 vstup, napájení z kruhové linky, montáž na DIN lištu | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Vstupně výstupní jednotka, 2x vstup, 2x výstup, relé 24VDC, relé 230VAC | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Externí zdroj zálohovaný 24VDC, 5A | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Akumulátor 12V, 12Ah | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Akumulátor 12V, 18Ah | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | J-Y(st)Y se sníženou hořlavostí pro hlásičové linky 1x2x0,8 | 2850 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kabel pro trasu s funkční integritou PH120-R B2ca s1d1a1 4x2x0,8 | 320 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Kabel pro trasu s funkční integritou PH120-R B2ca s1d1a1 1x2x0,8 | 1600 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Instalační lišta 20x20, zacvakávací víčko, včetně instalačního materiálu | 1200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Nehořlavá příchytka cert. trasa 7mm | 3300 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Nehořlavá skupinová příchytka cert. trasa pro 3x kabel 4x2x0,8 | 320 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Samofixační šroub 7,5mm x 82mm pro nehořlavé trasy | 3620 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Drážkování šíře 3,5cm | 550 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Bourací práce - prostupy do 40cm/25mm | 190 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Instalační trubka pod omítku 25mm | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Zapravení drážky ve zdi s výmalbou | 550 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
CELKEM ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
B. | OSTATNÍ NÁKLADY
1 | Vytýčení trasy včetně přípravy na montáž | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zajištění přívdů k nově instalovaným zdrojům včetně revize | 3 | ks | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Zajištění přívdů pro novou ústřednu EPS | 1 | ks | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Plošiny, lešení a ostatní manipulační technika | 1 | kpl | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Doprava | 1 | kpl | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Revize | 1 | kpl | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Konfigurace a oživení systému | 1 | kpl | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Provozní zkoušky | 1 | kpl | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Školení uživatele | 1 | kpl | 0 | 0 |  |  | 0
11. | Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS (kompletní dodávka a montáž) | 1 | kpl | 0 | 0 |  |  | 0
| Výkon autorského dozoru* | 1 | h | 1800
CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
* Výkon autorského dozoru není součástí dodávky. Výkon autorského dozoru si zajišťuje investor sám na své náklady.