## Souhrn
Náhrada zdroje tepla, domov pro seniory Anna
| Objednatel: | Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
| Zhotovitel: | Ing. Jakub Huml
| Datum: | 03/2025
Celková rekapitulace nákladů v Kč
| Část |  | Druh nákladů |  | Náklad v Kč
| D.1.1 | Stavební a konstrukční část |  | 0
| D.1.4.1 | Vytápění |  | 0
| D.1.4.2 | Plyn |  | 0
| D.1.4.3 | Elektro |  | 0
|  | Objekty celkem |  |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
|  | Zařízení staveniště |  | 0
|  | Projektové práce |  | 0
|  | Vedlejší a ostatní náklady celkem |  |  | 0
|  | Cena stavby bez DPH v Kč |  |  | 0
Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
3) Součástí cen položek je i zřízení uzemnění jednotlivých zařízení, potrubí, armatur, apod. Pokud není vykázáno zvlášť.
4) Součástí nabídkové ceny musí být i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Pokud nejsou v PS nebo SO vykázány tyto náklady ve zvláštní položce, musejí být rozpuštěny do nabídkových cen ostatních položek a nebudou zvlášť hrazeny.
5) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže.
6) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
7) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
8) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

## Stavba
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Náhrada zdroje tepla, domov pro seniory Anna
Část: | SO 01
Objekt: | D.1.1 Stavební a konstrukční část
Objednatel: | Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Zhotovitel: | Ing. Lada Kotlaříková
Datum: | 03/2025
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8
|  | Celkem |  |  |  | 0
Demolice
1 |  | Demolice základů pod stávajícími plynovými kotly v podkroví. Betonová konstrukce. | m3 | 1 |  | 0
2 |  | Demolice základů pod VZT jednotkami ve strojovně VZT v 1.PP Betonová konstrukce | m3 | 0.5 |  | 0
3 |  | Očištění omítek a maleb ve strojovnách ÚT | m2 | 70 |  | 0
4 |  | Vybourání nových prostupů pro vedení technologie ÚT | ks | 20 |  | 0
5 |  | Vybourání stávajících dveří | ks | 3 |  | 0
6 |  | Přesun sutě | t | 0.8 |  | 0
|  | Nové konstrukce |  |  |  | 0
6 |  | Začištění a nový nátěr podlahy po vyklizení stávající kotelny v podkroví (min 2 nátěry) | m2 | 60 |  | 0
7 |  | Začištění a nový nátěr podlahy po vyklizení strojovny VZT (min 2 nátěry) | m2 | 97 |  | 0
8 |  | Zbudování nového betonového základu pod plynové kotle | m3 | 0.8 |  | 0
9 |  | Začištění nových prostupů | ks | 20 |  | 0
10 |  | Nové dvoukřídlé dveře s požární odolností 1400/1970 | ks | 1 |  | 0
11 |  | Nové větrací kiosky pro větrání kotelny v 1.PP včetně hydroizolace | ks | 2 |  | 0
12 |  | Požární ucpávky 45min | ks | 2 |  | 0
13 |  | Přesun venkovního vodovodního ventilu na fasádě | ks | 1 |  | 0
14 |  | Úprava zmevněné plochy v atriu po stavebních úpravách | ks | 1 |  | 0
15 |  | Nové zapravení omítkou po opravách stěn | m2 | 70 |  | 0
16 |  | Nová výmalba prostor | m2 | 500 |  | 0
|  | PBŘ |  |  |  | 0
17 |  | Přenosný hasicí přístroj - práškový s hasicí schopností 34A | ks | 2 |  | 0
18 |  | Nové čidlo EPS v prostoru kotelny | ks | 1 |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## Vytápění
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Náhrada zdroje tepla, domov pro seniory Anna
Část: | SO 01
Objekt: | D.1.4.1 Vytápění
Objednatel: | Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Zhotovitel: | Ing. Jakub Huml
Datum: | 03/2025
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Pozice
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8
|  | Celkem |  |  |  | 0
| 713 | Izolace |  |  |  | 0
1 |  | Izolace na bázi minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií pro potrubí DN25, tloušťka 30 mm vč. montáže | m | 26 |  | 0
2 |  | Izolace na bázi minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií pro potrubí DN32, tloušťka 30 mm vč. montáže | m | 48 |  | 0
3 |  | Izolace na bázi minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií pro potrubí DN40, tloušťka 40 mm vč. montáže | m | 70 |  | 0
4 |  | Izolace na bázi minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií pro potrubí DN50, tloušťka 50 mm vč. montáže | m | 95 |  | 0
5 |  | Izolace na bázi minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií pro potrubí DN65, tloušťka 60 mm vč. montáže | m | 5 |  | 0
6 |  | Izolace na bázi minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií pro potrubí DN80, tloušťka 60 mm vč. montáže | m | 160 |  | 0
7 |  | Izolace na bázi minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií pro potrubí DN100, tloušťka 60 mm vč. montáže | m | 35 |  | 0
| 733 | Potrubí |  |  |  | 0
8 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké, vč. spojů, tvarovek a konstrukcí, DN 25 | m | 26 |  | 0
9 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké, vč. spojů, tvarovek a konstrukcí, DN 32 | m | 28 |  | 0
10 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké, vč. spojů, tvarovek a konstrukcí, DN 40 | m | 70 |  | 0
11 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké, vč. spojů, tvarovek a konstrukcí, DN 50 | m | 50 |  | 0
12 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké, vč. spojů, tvarovek a konstrukcí, D 76x3,5 | m | 5 |  | 0
13 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké, vč. spojů, tvarovek a konstrukcí, D 89x3,5 | m | 160 |  | 0
14 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké, vč. spojů, tvarovek a konstrukcí, D 108x4,0 | m | 35 |  | 0
15 |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové resp. hladké do DN100 | m | 374 |  | 0
16 |  | Nátěr základní potrubí ocelového | m | 374 |  | 0
16 |  | Potrubí nerezové příp. měděné, spojované lisováním, vč. spojů, tvarovek a konstrukcí, DN 32 | m | 20 |  | 0
17 |  | Potrubí nerezové příp. měděné, spojované lisováním, vč. spojů, tvarovek a konstrukcí, DN 50 | m | 45 |  | 0
17 |  | Potrubí plastové, vč. spojů, tvarovek, DN 32 | m | 8 |  | 0
17 |  | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | % | 3.39% |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  | 0
18 |  | Montáž armatury závitové | kus | 224 |  | 0
19 |  | Montáž armatury přírubové | kus | 16 |  | 0
20 |  | montáž jímek pro čidla systému MaR | soubor | 1 |  | 0
21 |  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 10 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0
22 |  | Kohout kulový přímý G 1 PN 10 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0
23 |  | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 10 do 185°C vnitřní závit | kus | 15 |  | 0
24 |  | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 10 do 185°C vnitřní závit | kus | 11 |  | 0
25 |  | Kohout kulový přímý G 2 PN 10 do 185°C vnitřní závit | kus | 18 |  | 0
26 |  | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C závitový | kus | 25 |  | 0
27 |  | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
28 |  | Ventil závitový zpětný přímý G 1 1/4 PN 16 do 110°C | kus | 3 |  | 0
28 |  | Ventil závitový zpětný přímý G 1 1/2 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0
29 |  | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 6 |  | 0
30 |  | Filtr závitový G 1 PN 10 do 120°C | kus | 1 |  | 0
30 |  | Filtr závitový G 1 1/4 PN 10 do 120°C | kus | 3 |  | 0
31 |  | Filtr závitový G 1 1/2 PN 10 do 120°C | kus | 3 |  | 0
32 |  | Filtr závitový G 2 PN 10 do 120°C | kus | 5 |  | 0
33 |  | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil s uzavíráním, s el. pohonem DN32 PN 10 do 90°C | kus | 8 |  | 0 | 11B, 12B, 13B, 21B, 22B, 23B, 31B, 32B
34 |  | Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil s uzavíráním, s el. pohonem DN40 PN 10 do 90°C | kus | 1 |  | 0 | 33B
35 |  | Ventil závitový vyvažovací s vypouštěním DN25 PN 10 do 100°C | kus | 1 |  | 0
36 |  | Ventil závitový vyvažovací s vypouštěním DN32 PN 10 do 100°C | kus | 4 |  | 0
37 |  | Ventil závitový vyvažovací s vypouštěním DN40 PN 10 do 100°C | kus | 3 |  | 0
38 |  | Ventil závitový vyvažovací s vypouštěním DN50 PN 10 do 100°C | kus | 1 |  | 0
39 |  | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 30 |  | 0
40 |  | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 50 mm spodní připojení, vč. návarku na potrubí | kus | 34 |  | 0
41 |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm, vč. návarku a jímky na potrubí | kus | 34 |  | 0
42 |  | Ventil pojistný G 3/4x1", 6 bar | kus | 2 |  | 0
42 |  | Ventil pojistný G 1/2x3/4", 3,5 bar | kus | 1 |  | 0
43 |  | Ventil pojistný G 1x5/4", 3,5 bar | kus | 3 |  | 0
44 |  | Klapka mezipřírubová uzavírací DN80 PN 16 do 120°C s pákou | kus | 8 |  | 0
45 |  | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C s pákou | kus | 4 |  | 0
46 |  | Ventil přírubový zpětný přímý DN100 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0
47 |  | Filtr přírubový DN65 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
48 |  | Separátor nečistot vč. vypouštění a odvzdušnění DN100, vč. protipřírub, magnetu a tepelné izolace | soubor | 1 |  | 0
| 739 | Ostatní |  |  |  | 0
49 |  | Plynový stacionární kondenzační dvojkotel s jmenovitým regulovatelným výkonem 48 až 400 kW. Kotel splňuje hodnoty pro extra nízkou emisi NOx (minimálně splnění emisní třídy 6) a CO (kondenzační kotle). Zařízení je dodáno jako komplet se všemi nezbytnými funkčními a bezpečnostními prvky (připojovací hydraulická sada s kompenzátory, uzavíracími klapkami na servo, pojistnými skupinami), vč. základní kaskádové regulace a regulace celého systému zdroje tepla (kotle, kogenerační jednotka, 9 směšovaných a 1 nespěšovaný okruh). Jsou uvažované velkoobjemové kotle, které nevyžadují minimální průtok otopné vody (nejsou nutná kotlová čerpadla). | soubor | 1 |  | 0 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
50 |  | Spalinová kaskáda pro kondenzační dvojkotel 400 kW, přetlakový provoz, předpokládaná dimenze 200/250, revizní a měřící tvarovky, napojení na spalinovod | soubor | 1 |  | 0
51 |  | Spalinovod pro kondenzační dvojkotel 400 kW, přetlakový provoz, předpokládaná dimenze 250/320, 3 kolena, revizní a měřící tvarovky, délka spalinovodu cca 20 m, z toho účinná výška komínu cca 16 m, vedeno novým prostupem stropem kotelny, následně na podpůrné konstrukci po fasádě objektu, vč. revize spalinové cesty | soubor | 1 |  | 0
52 |  | Kogenerační jednotka s el. výkonem 30 kW a tepelným výkonem 61 kW. Zařízení je dodáno jako komplet se všemi nezbytnými funkčními a bezpečnostními prvky (připojovací sada s kompenzátory, oběhovým čerpadlem, sada reflexního tlumiče, tlumič odvodu odpadního vzduchu, kompenzace jalového výkonu, tlumič vibrací příp. rýhovaná guma, modulace s optimalizovaným proudem, nepřímý elektroměr, měnič 100 A/ 5 A 3 kusy, přenos dat Modbus TCP/IP, modem, uvedení zařízení do provozu). | soubor | 1 |  | 0 | 2, 2.1, 3.3, 3.4
53 |  | Spalinovod pro kogenerační jednotku 61 kW, přetlakový provoz, předpokládaná dimenze 80/150, 3 kolena, revizní a měřící tvarovky, délka spalinovodu cca 21 m, z toho účinná výška komínu cca 16 m, vedeno novým prostupem stropem kotelny, následně na podpůrné konstrukci po fasádě objektu, vč. revize spalinové cesty | soubor | 1 |  | 0
54 |  | Potrubí pro odvod chladícího vzduchu pro kogenerační jednotku 61 kW, předpokládaná dimenze 80, 3 kolena, délka potrubí cca 10 m, vedeno novým prostupem stropem kotelny, vyústěno cca 1 m nad terénem | m | 10 |  | 0
53 |  | Akumulační nádoba pro připojení KJ do systému 2000 l vč. Propojení a teplotních čidel pro řízení chodu KJ | soubor | 2 |  | 0 | 3.1, 3.2
54 |  | Sdružený rozdělovač a sběrač vytápění, jm. průtok 8 m3/h, 8 vývodů nahoru, 4 vývody dolů, jímky pro tlakoměry, teploměry, vč. nosné konstrukce, vč. tepelné izolace tl. 60 mm z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií | soubor | 1 |  | 0 | 10
55 |  | Sdružený rozdělovač a sběrač vytápění, jm. průtok 8 m3/h, 8 vývodů nahoru, 4 vývody dolů, jímky pro tlakoměry, teploměry, vč. nosné konstrukce, vč. tepelné izolace tl. 60 mm z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií | soubor | 1 |  | 0 | 20
56 |  | Sdružený rozdělovač a sběrač vytápění, jm. průtok 10 m3/h, 6 vývodů nahoru, 6 vývody dolů, jímky pro tlakoměry, teploměry, vč. nosné konstrukce, vč. tepelné izolace tl. 60 mm z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií | soubor | 1 |  | 0 | 30
57 |  | Čerpadlový expanzní automat pro parametry objem soustavy 10 m3, výška otopné soustavy 10 m, otevírací přetlak poj., ventilu 3 bar, vč. funkce odplynění a oddělovací expanzní nádoby 50 l, el. přkon 1,1 kW, 230 V | soubor | 1 |  | 0 | 6.1
58 |  | Tlaková expanzní nádoba o objemu 200 l, vč. propojení s expanzním automatem | soubor | 1 |  | 0 | 6.2
59 |  | Úpravna vody pro kotelnu 500 kW, min. průtok 0,5 m3/h, el. přkon 0,1 kW, 230 V | soubor | 1 |  | 0 | 6.3
60 |  | Automatické doplňovací zařízení pro koterlny o výkonu 600 kW | soubor | 1 |  | 0 | 6.4
61 |  | Neutralizační box s čerpadlem, pro kotelnu 600 kW | soubor | 1 |  | 0 | 7
62 |  | Deskový výměník pro ohřev teplé užitkové vody, 100 kW, vč. armatur a příslušenství | soubor | 1 |  | 0 | 8
63 |  | Akumulační zásobník TUV o objemu 800 l, vč. tepelné izolace tl. 100 mm | soubor | 1 |  | 0 | 9
64 |  | El. topná patrona do zásobníku TUV, 15 kW, 400 V | soubor | 1 |  | 0 | 9.1
65 |  | Čerpadlo s elektronickou regulací otáček 17 m3/h, 70 kPa vč. izolace a tlakových čidel, ovládání a signalizace stavu pomocí komunikace M-bus | soubor | 1 |  | 0 | 4
66 |  | Čerpadlo s elektronickou regulací otáček 3 m3/h, 60 kPa vč. izolace a tlakových čidel, ovládání a signalizace stavu pomocí komunikace M-bus | soubor | 1 |  | 0 | 8.1
67 |  | Čerpadlo s elektronickou regulací otáček 3 m3/h, 40 kPa, na pitnou vodu, vč. izolace a tlakových čidel, ovládání a signalizace stavu pomocí komunikace M-bus | soubor | 2 |  | 0 | 8.2, 9.2
68 |  | Čerpadlo s elektronickou regulací otáček 3 m3/h, 60 kPa vč. izolace a tlakových čidel, ovládání a signalizace stavu pomocí komunikace M-bus | soubor | 4 |  | 0 | 11A, 13A, 22A, 23A
69 |  | Čerpadlo s elektronickou regulací otáček 2 m3/h, 50 kPa vč. izolace a tlakových čidel, ovládání a signalizace stavu pomocí komunikace M-bus | soubor | 1 |  | 0 | 12A
70 |  | Čerpadlo s elektronickou regulací otáček 1,8 m3/h, 50 kPa vč. izolace a tlakových čidel, ovládání a signalizace stavu pomocí komunikace M-bus | soubor | 3 |  | 0 | 21A, 31A, 32A
71 |  | Čerpadlo s elektronickou regulací otáček 6 m3/h, 60 kPa vč. izolace a tlakových čidel, ovládání a signalizace stavu pomocí komunikace M-bus | soubor | 1 |  | 0 | 33A
72 |  | Měřič tepla ultrazvukový vč. teplotních čidel a propojení, s dálkovým odečtem pomocí komunikace M-bus, vč. tepelné izolace, jm. průtok 2,5 m3/h, vč. el. připojení | soubor | 9 |  | 0
73 |  | Měřič tepla ultrazvukový vč. teplotních čidel a propojení, s dálkovým odečtem pomocí komunikace M-bus, vč. tepelné izolace, jm. průtok 6 m3/h, vč. el. připojení | soubor | 1 |  | 0
74 |  | Odvzdušnění stávající otopné soustavy po novém napuštění | soubor | 1 |  | 0
75 |  | Vyregulování hydrauliky rozvodů otopné vody | soubor | 9 |  | 0
76 |  | Uvedení zařízení do provozu | soubor | 1 |  | 0
77 |  | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0
78 |  | Vzduchotechnické potrubí 400x400, délka 4 m, vč. tvarovek a mřížky | soubor | 1 |  | 0
79 |  | Vzduchotechnické potrubí 400x400, délka 1 m, vč. tvarovek a mřížky | soubor | 1 |  | 0
| ZC | Zařízení celkem |  |  |  | 0
| O | Ostatní náklady |  |  |  | 0
201 |  | Revize | soubor | 1 |  | 0
| P | Práce |  |  |  | 0
202 |  | Vypuštění nezbytné části otopné soustavy | soubor | 1 |  | 0
203 |  | Demontáž stávajících plynových kotlů, vč. hořáků, připojovacích armatur, spalinovodů (celá trasa až vně objektu); vč. odvozu do tříděného odpadu a likvidace; vizte technickou zprávu! | soubor | 1 |  | 0
204 |  | Demontáž stávajících potrubních rozvodů otopné vody v kotelně a strojovně vytápění vč. armatur, tepelné izolace, rozdělovačů a sběračů, hydraulické výhybky, konstrukcí; demontáž páteřního rozvodu ke stávajícím rozdělovačům a sběračům vč. odvozu do tříděného odpadu a likvidace; vizte technickou zprávu! | soubor | 1 |  | 0
205 |  | Demontáž stávajících rozdělovačů a sběračů vč. čerpadel, armatur, tepelných izolací, vč. bezprostřední části potrubního rozvodu stávajícíh okruhů vytápění; vč. odvozu do tříděného odpadu a likvidace; vizte technickou zprávu! | soubor | 1 |  | 0
206 |  | Montáž zařízení (pokud není montáž součástí jednotlivé položky) | soubor | 1 |  | 0

## Odběrné plynové zařízení
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Náhrada zdroje tepla, domov pro seniory Anna
Část: | SO 01
Objekt: | D.1.4.2 Plyn
Objednatel: | Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Zhotovitel: | Ing. Jan Pazderník
Datum: | 03/2025
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8
|  | Celkem |  |  |  | 0
Demontáž potrubí ocelové
1 |  | nad DN100 včetně | m | 30 |  | 0
2 |  | do DN100 | m | 60 |  | 0
Potrubí a tvarovky vč montáže
Trubka ocelová bezešvá spojovaná svařováním, ČSN 42 5710. materiál 11 353.1 (hutní atest) PN16
3 |  | DN250 (273x6,3) | m | 3 |  | 0
4 |  | DN100 (108x4) | m | 30 |  | 0
5 |  | DN 50 (57x2,9) | m | 12 |  | 0
6 |  | (DN25) včetně tvarovek | m | 30 |  | 0
7 |  | (DN15) včetně tvarovek | m | 24 |  | 0
Trubkový oblouk 90°, R=1,5xD ŽP 42 57 60 mat. 11.353.1 (hutní atest) PN16
8 |  | DN100 (108x4) | ks | 7 |  | 0
9 |  | DN 50 (57x2,9) | ks | 6 |  | 0
Přechod trubkový bezešvý přímý ČSN 13 23 80 PN16 materiál 11.353.1 (hutní atest)
10 |  | R 100/65 | ks | 2 |  | 0
11 |  | R 65/50 | ks | 2 |  | 0
12 |  | Příruba krková PN16 DN50 | ks | 2 |  | 0
13 |  | Dno varné DN250 PN16 | ks | 1 |  | 0
Armatury vč montáže
Uzavírací kulový kohout plnoprůtočný pro medium PN16
14 |  | 2"(DN50) | ks | 3 |  | 0
15 |  | 1/2"(DN15) | ks | 6 |  | 0
16 |  | Kulový kohout vzorkovací PN16 1/2"(DN15) | ks | 3 |  | 0
17 |  | Membránové uzávěry BAP DN50-NT-B-PN16-Solo-R-230V | ks | 1 |  | 0
18 |  | Manometr 0 - 6 kPa pr.160, včetně sestavy manometru s návarkem a tlakoměrným kohoutem M 20x1,5 | ks | 3 |  | 0
19 |  | (Tlaková) hadice s vnitřním/vnějším závitem Ć 20x2 délka-0,5m | ks | 3 |  | 0
Uložení potrubí vč montáže
20 |  | Třmen DN100, pozink | ks | 8 |  | 0
21 |  | L profil 50x50x3 | m | 5 |  | 0
22 |  | plochá ocel 100x5 | m | 5 |  | 0
Nátěry
23 |  | 1xzákladní a 2xvrchní nátěr syntetický ocelových potrubí a doplňkových konstrukcí (odstín a barevné značení podle ČSN a místních zvyklostí investora)
24 |  | nad DN50 | m2 | 10 |  | 0
25 |  | do DN50 | m2 | 5 |  | 0
26 |  | Označení armatur | komplet | 1 |  | 0
Ostatní náklady
27 |  | Kompletační činnost , uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
28 |  | čištění nového potrubí | ks | 1 |  | 0
29 |  | tlaková zkouška nového potrubí | ks | 1 |  | 0
30 |  | revize nového plynárenského zařízení | ks | 1 |  | 0
31 |  | doprava montážního materiálu | ks | 1 |  | 0
32 |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | kompl | 1 |  | 0

## Silové rozvody
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Náhrada zdroje tepla, domov pro seniory Anna
Část: | SO 01
Objekt: | D.1.4.3 Elektro
Objednatel: | Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Zhotovitel: | Jaroslav Šebek
Datum: | 03/2025
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8
|  | Celkem |  |  |  | 0
Rozváděče
1 |  | Práce na stávajícím zařízení, částečná demontáž stávajícího rozváděče RM01-demontáž stávjících technologických vývodů pro rušenou vzduchotechniku. Zachování stávajících vývodů pro stavební elektroinstalaci - osvětlení, zásuvkové vývody, úprava, pasport za účasti provozovatele , případně osazení do nové instalačního nástěnného rozváděče pro tyto stávající obvody např. nástěnný průmyslový oceloplechový rozváděč 800x600x200 - bude upřesněno před realizací. | ks | 1 |  | 0
2 |  | Dozbrojení stávajícícho hlavního rozváděče objektu RH (viz.výkres 06) | ks | 1 |  | 0
3 |  | Nový oceloplechový rozváděč pro technologii vytápění RT (viz. výkres 07) | ks | 1 |  | 0
4 |  | Typový rozváděč JPSO - jednotka poruchových signálů ochran | ks | 1 |  | 0
5 |  | Elektromgnetický ventil na topné plyny | ks | 1 |  | 0
6 |  | Elektrická houkačka SEP-1 | ks | 1 |  | 0
7 |  | Snímač koncentrace plynu | ks | 1 |  | 0
8 |  | Snímač koncentrace CO | ks | 1 |  | 0
9 |  | Snímací elektroda zaplavení | ks | 1 |  | 0
10 |  | Jednotlačítkový ovladač s hlavicí "J" | ks | 1 |  | 0
11 |  | Regulátor tlaku | ks | 1 |  | 0
12 |  | Regulátor teploty | ks | 1 |  | 0
13 |  | Hlavní ochranná přípojnice MET | ks | 4 |  | 0
Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), bezhalogenové B2caS1ad1a1 uložení na kabelové konstrukci pevně na povrchu
14 |  | Kabel 1-CYKY J 3x1,5mm2 vč.ukončení | m | 60 |  | 0
15 |  | Kabel 1-CYKY J 3x2,5mm2 vč.ukončení | m | 330 |  | 0
16 |  | Kabel 1-CYKY J 5x2,5mm2 vč.ukončení | m | 10 |  | 0
17 |  | Kabel 1-CYKY J 5x6mm2 vč.ukončení | m | 40 |  | 0
18 |  | Kabel 1-CYKY J 5x16mm2 vč.ukončení | m | 20 |  | 0
19 |  | Kabel 1-JYTY O 2x1mm2 vč.ukončení | m | 20 |  | 0
20 |  | Kabel 1-SYKFY 2x2x0,5mm2 vč.ukončení | m | 40 |  | 0
21 |  | Kabel CXKH-R J 3x2,5 včetně ukončení | m | 390 |  | 0
22 |  | Kabel CXKH-R J 4x35 včetně ukončení | m | 70 |  | 0
23 |  | Kabel 1-H07 V-K/CYA/zž do 25mm2 | m | 50 |  | 0
Kabelové konstrukce
24 |  | Ocelová konstrukce všeobecně | kg | 20 |  | 0
25 |  | Mřížový kabelový žlab š=200mm včetně montážního materiálu, výložníky, propojky atd. | m | 140 |  | 0
26 |  | Mřížový kabelový žlab š=400mm včetně montážního materiálu, výložníky, propojky atd. | m | 20 |  | 0
Ostatní
27 |  | Demontáž stávající vybrané elektroinstalace, stávajícího systému vytápění, vzduchotechniky v rozsahu dle PD vytápění (demontáž rozvodů elektro v technologické místnosti, kabely, konstrukce, koncové prvky, rozváděče atd.) | kpl | 1 |  | 0
28 |  | Požární těsnění na rozhraní požárních úseků (rám, kabelový, výplňový modul) počet dle výkresové části PU | kpl | 1 |  | 0
29 |  | Ostatní drobný el. Materiál (kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, atd) | kpl | 1 |  | 0
30 |  | Součinnost s profesí vytápění resp.nadřazený systém MaR, který bude ve společné dodávce s vytápěním - vazby na ovládání jednotlivých technologickcých zařízení, nutná koordince dle vybrané technologie. | kpl | 1 |  | 0
31 |  | Úprava hromosvodu, doplnění pomocného jímače na stávající jímací soustavu, tak aby nové VZT potrubí bylo umístěno v ochranném působení tohoto jímače(izolovaný příčník, pomocný jímač, FeZn 8) | kpl | 1 |  | 0
32 |  | Stavební přípomoce, průrazy, vrtání, začištění po demontáží stávající elektroinstalace atd. | kpl | 1 |  | 0
33 |  | Zkoušky technologických zařízení pod napětím | kpl | 1 |  | 0
34 |  | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
35 |  | Zkoušky, revize | hod | 16 |  | 0
36 |  | Montáž 20% | kpl | 1 |  | 0
Součástí jednotkových cen položek musí být: .
- dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

## VON
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Náhrada zdroje tepla, domov pro seniory Anna
Část: | SO 01
Objekt: | VON
Objednatel: | Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Zhotovitel: | Ing. Jakub Huml
Datum: | 03/2025
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
1 | ZS 01 | Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť | % | 2 |  | 0 | položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, ostraha, nájmy, poplatky, údržba), včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu vešlkerého zařízení, uvedení do původního stavu)
2 | DIO 01 | DIO pro zajištění záboru v ulici Žitomírská - projekt, projednání, realizace | soubor | 1 |  | 0 | položka obsahuje: projekt dopravně inženýrských opatření (záboru) v ulici Žitomírská za účelem osazení jeřábu pro transport demontovaného zařízení a materiálu ze stávající kotelny, nakládka a odvoz; konkrétní opatření bude zvoleno dle standardů a technických možností vybraného zhotovitele; doba provádění a velikost záboru budou minimalizovány
|  | Projektové práce |  |  |  | 0
3 | PP 01 | Dokumentace pro realizaci stavby | kus | 1 |  | 0
4 | PP 02 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0 | digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré