## VZT - PROJEKT O
pořadové číslo v rozpočtu | POZICE | NÁZEV | MJ | POČET
Novostavba MŠ Kollárova, Český Brod
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ TŘÍDY 1
Prvky VZT
1438 | 1.01 | VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 60% (F7) - rotační ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >80% - ventilátor s EC motorem, Vp=1.090-1.500m3/h, p ext=300Pa - vodní ohřívač Qt=2,7kW (tp=22°C) odvod - filtr ePM10 60% (M5) - rotační ZZT (odvodní teplota 20°C) - ventilátor s EC motorem, Vo=1.080-1.500m3/h, p ext=300Pa MaR - zabudované prvky MaR - vč. směšovacího uzlu - celkové rozměry DxŠxV = 2.000 x 1.200 x 640 mm - hmotnost 275kg - hluk do okolí 54dB(A) | kpl | 1
1439 | 1.01a | Uzavírací klapka těsná se servopohonem s havarijní funkcí 24V - pr.400mm | ks | 2
1440 | 1.01b | Pružná spojka -pr.400mm | ks | 4
1441 | 1.02 | Vodní chladič do kruhového VZT potrubí pr.315mm vč.eliminátoru kapek Qch=0,5kW (18/22°C) | ks | 1
1442 | 1.02a | Směšovací uzel pro chladič | ks | 1
1443 | 1.03 | Požární klapka se servopohonem 230V, termoelektrickým spouštěcím čidlem a dvěma koncovými spínači - 400x200mm | ks | 1
1444 | 1.04 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - Vp,min / Vp,max=25 / 530m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1445 | 1.05 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - Vp,min / Vp,max=25 / 530m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1446 | 1.06 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 160mm - Vo,min/Vo,max=40/340m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1447 | 1.07 | Regulační klapka se servopohonem 230V - pr.200mm | ks | 1
1448 | 1.08 | Regulátor konstantního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - V=550m3/h | ks | 2
1449 | 1.09 | Regulátor konstantního průtoku, izolovaný - pr. 125mm - V=190m3/h | ks | 1
1450 | 1.10 | Tlumič hluku hranatý s kruhovými hrdly a nízkou montážní výškou - pr.315, dl.1.000 | ks | 4
1451 | 1.11 | Tlumič hluku hranatý s kruhovými hrdly a nízkou montážní výškou - pr.200, dl.1.000 | ks | 1
1452 | 1.12 | Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.200mm, dl.600mm | ks | 1
1453 | 1.13 | Ohebný tlumič hluku, tl.izolace 25mm - pr.315, dl.1000 | ks | 4
1454 | 1.14 | Ohebný tlumič hluku, tl.izolace 25mm - pr.200, dl.1000 | ks | 1
Distribuční elementy
1455 | 1.15 | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu - 500x500mm - RAL 7016 | ks | 1
1456 | 1.16 | Výfuková hlavice CAGI - pr. 400xmm - RAL 7016 | ks | 1
1457 | 1.17 | Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl. 7.500mm - Vp=530m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. T-kusu - bočního připojení na spiro potrubí pr.200mm - 2x konec zaslepený - mikroperforace na boční polovině obvodu (90°-270°) - uchycení v hliníkové liště (zavěšeno ze stropu; osa -0,27m) - výztuhy pro držení tvaru - osa vyústky 2,80m od podlahy - standardní požární odolnost - barva světle šedá (nebo dle dohody s architektem) - vč. montážního materiálu (přesný tvar dle výkresové dokumentace) | ks | 1
1458 | 1.18 | Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl. 8.000mm - Vp=530m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. T-kusu - bočního připojení na spiro potrubí pr.200mm - 2x konec zaslepený - mikroperforace na boční polovině obvodu (90°-270°) - uchycení v hliníkové liště (zavěšeno ze stropu; osa -0,27m) - výztuhy pro držení tvaru - osa vyústky 2,80m od podlahy - standardní požární odolnost - barva světle šedá (nebo dle dohody s architektem) - vč. montážního materiálu (přesný tvar dle výkresové dokumentace) | ks | 1
1459 | 1.19 | Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami vč. plenum boxu s bočním připojením pr.200mm - čelní deska 400x400 - Vp= 250m3/h - barva bílá | ks | 2
1460 | 1.20 | Anemostat odvodní vč. plenum boxu s bočním připojením pr.200mm - čelní deska 400x400 - Vo= 300-340m3/h - barva bílá | ks | 2
1461 | 1.21 | Talířový ventil odvodní kovový - pr.160 - barva bílá | ks | 6
1462 | 1.22 | Talířový ventil odvodní kovový - pr.125 - barva bílá | ks | 4
1463 | 1.23 | Talířový ventil přívodní kovový - pr.125 - barva bílá | ks | 1
1464 | 1.24 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 600x150mm - barva bílá | ks | 4
1465 | 1.25 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 200x100mm - barva bílá | ks | 8
Potrubí, izolace a nátěry
1466 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.200, tl.izolace 25mm | bm | 4.5
1467 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.160, tl.izolace 25mm | bm | 10.5
1468 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.125, tl.izolace 25mm | bm | 7.5
Potrubí pozink sk.I:
1469 |  | do obvodu 2630mm, 30% tvarovek | m2 | 5.04
1470 |  | do obvodu 1500mm, 25% tvarovek | m2 | 12.96
1471 |  | do obvodu 1050mm, 0% tvarovek | m2 | 1.44
Kruhové SPIRO potrubí:
1472 |  | pr.400mm, 35% tvarovek | bm | 5.76
1473 |  | pr.315mm, 30% tvarovek | bm | 12.96
1474 |  | pr.225mm, 20% tvarovek | bm | 20.16
1475 |  | pr.200mm, 15% tvarovek | bm | 20.16
1476 |  | pr.160mm, 0% tvarovek | bm | 1.44
1477 |  | pr.125mm, 15% tvarovek | bm | 5.76
1478 |  | Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.25mm | m2 | 32.11
1479 |  | Nátěr venkovní části potrubí nad střechou - RAL 7016 | kpl | 1
Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ TŘÍDY 2
1494 | 2.01 | VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 60% (F7) - rotační ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >80% - ventilátor s EC motorem, Vp=1.090-1.500m3/h, p ext=300Pa - vodní ohřívač Qt=2,7kW (tp=22°C) odvod - filtr ePM10 60% (M5) - rotační ZZT (odvodní teplota 20°C) - ventilátor s EC motorem, Vo=1.080-1.500m3/h, p ext=300Pa MaR - zabudované prvky MaR - vč. směšovacího uzlu - celkové rozměry DxŠxV = 2.000 x 1.200 x 640 mm - hmotnost 275kg - hluk do okolí 54dB(A) | kpl | 1
1495 | 2.01a | Uzavírací klapka těsná se servopohonem s havarijní funkcí 24V - pr.400mm | ks | 2
1496 | 2.01b | Pružná spojka -pr.400mm | ks | 4
1497 | 2.02 | Vodní chladič do kruhového VZT potrubí pr.315mm vč.eliminátoru kapek Qch=0,5kW (18/22°C) | ks | 1
1498 | 2.02a | Směšovací uzel pro chladič | ks | 1
1499 | 2.03 | Požární klapka se servopohonem 230V, termoelektrickým spouštěcím čidlem a dvěma koncovými spínači - 400x200mm | ks | 1
1500 | 2.04 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - Vp,min / Vp,max=25 / 530m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1501 | 2.05 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - Vp,min / Vp,max=25 / 530m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1502 | 2.06 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 160mm - Vo,min/Vo,max=40/340m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1503 | 2.07 | Regulační klapka se servopohonem 230V - pr.200mm | ks | 1
1504 | 2.08 | Regulátor konstantního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - V=550m3/h | ks | 2
1505 | 2.09 | Regulátor konstantního průtoku, izolovaný - pr. 125mm - V=190m3/h | ks | 1
1506 | 2.10 | Tlumič hluku hranatý s kruhovými hrdly a nízkou montážní výškou - pr.315, dl.1.000 | ks | 4
1507 | 2.11 | Tlumič hluku hranatý s kruhovými hrdly a nízkou montážní výškou - pr.200, dl.1.000 | ks | 1
1508 | 2.12 | Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.200mm, dl.600mm | ks | 1
1509 | 2.13 | Ohebný tlumič hluku, tl.izolace 25mm - pr.315, dl.1000 | ks | 4
1510 | 2.14 | Ohebný tlumič hluku, tl.izolace 25mm - pr.200, dl.1000 | ks | 1
Distribuční elementy
1511 | 2.15 | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu - 500x500mm - RAL 7016 | ks | 1
1512 | 2.16 | Výfuková hlavice CAGI - pr. 400mm - RAL 7016 | ks | 1
1513 | 2.17 | Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl. 7.500mm - Vp=530m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. T-kusu - bočního připojení na spiro potrubí pr.200mm - 2x konec zaslepený - mikroperforace na boční polovině obvodu (90°-270°) - uchycení v hliníkové liště (zavěšeno ze stropu; osa -0,27m) - výztuhy pro držení tvaru - osa vyústky 2,80m od podlahy - standardní požární odolnost - barva světle šedá (nebo dle dohody s architektem) - vč. montážního materiálu (přesný tvar dle výkresové dokumentace) | ks | 1
1514 | 2.18 | Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl. 8.000mm - Vp=530m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. T-kusu - bočního připojení na spiro potrubí pr.200mm - 2x konec zaslepený - mikroperforace na boční polovině obvodu (90°-270°) - uchycení v hliníkové liště (zavěšeno ze stropu; osa -0,27m) - výztuhy pro držení tvaru - osa vyústky 2,80m od podlahy - standardní požární odolnost - barva světle šedá (nebo dle dohody s architektem) - vč. montážního materiálu (přesný tvar dle výkresové dokumentace) | ks | 1
1515 | 2.19 | Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami vč. plenum boxu s bočním připojením pr.200mm - čelní deska 400x400 - Vp= 250m3/h | ks | 2
1516 | 2.20 | Anemostat odvodní vč. plenum boxu s bočním připojením pr.200mm - čelní deska 400x400 - Vo= 300-340m3/h | ks | 2
1517 | 2.21 | Talířový ventil odvodní kovový - pr.160 - barva bílá | ks | 7
1518 | 2.22 | Talířový ventil odvodní kovový - pr.125 - barva bílá | ks | 4
1519 | 2.23 | Talířový ventil přívodní kovový - pr.125 - barva bílá | ks | 1
1520 | 2.24 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 600x150mm - barva bílá | ks | 4
1521 | 2.25 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 400x100mm - barva bílá | ks | 2
1522 | 2.26 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 200x100mm - barva bílá | ks | 8
Potrubí, izolace a nátěry
1523 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.200, tl.izolace 25mm | bm | 4.5
1524 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.160, tl.izolace 25mm | bm | 12
1525 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.125, tl.izolace 25mm | bm | 7.5
Potrubí pozink sk.I:
1526 |  | do obvodu 2630mm, 0% tvarovek | m2 | 2.88
1527 |  | do obvodu 1500mm, 25% tvarovek | m2 | 12.96
1528 |  | do obvodu 1050mm, 0% tvarovek | m2 | 1.44
Kruhové SPIRO potrubí:
1529 |  | pr.400mm, 35% tvarovek | bm | 5.76
1530 |  | pr.315mm, 30% tvarovek | bm | 14.4
1531 |  | pr.225mm, 10% tvarovek | bm | 14.4
1532 |  | pr.200mm, 25% tvarovek | bm | 27.36
1533 |  | pr.160mm, 25% tvarovek | bm | 2.88
1534 |  | pr.125mm, 25% tvarovek | bm | 5.76
1535 |  | Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.25mm | m2 | 30.42
1536 |  | Nátěr venkovní části potrubí nad střechou - RAL 7016 | kpl | 1
Zařízení č. 3 - VĚTRÁNÍ TŘÍDY 3
1537 | 3.01 | VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 60% (F7) - rotační ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >80% - ventilátor s EC motorem, Vp=1.060-1.500m3/h, p ext=300Pa - vodní ohřívač Qt=2,7kW (tp=22°C) odvod - filtr ePM10 60% (M5) - rotační ZZT (odvodní teplota 20°C) - ventilátor s EC motorem, Vo=1.080-1.500m3/h, p ext=300Pa MaR - zabudované prvky MaR - vč. směšovacího uzlu - celkové rozměry DxŠxV = 2.000 x 1.200 x 640 mm - hmotnost 275kg - hluk do okolí 54dB(A) | kpl | 1
1538 | 3.01a | Uzavírací klapka těsná se servopohonem s havarijní funkcí 24V - pr.400mm | ks | 2
1539 | 3.01b | Pružná spojka -pr.400mm | ks | 4
1540 | 3.02 | Vodní chladič do kruhového VZT potrubí pr.315mm vč.eliminátoru kapek Qch=0,5kW (18/22°C) | ks | 1
1541 | 3.02a | Směšovací uzel pro chladič | ks | 1
1542 | 3.03 | Požární klapka se servopohonem 230V, termoelektrickým spouštěcím čidlem a dvěma koncovými spínači - 400x200mm | ks | 1
1543 | 3.04 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - Vp,min / Vp,max=25 / 500m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1544 | 3.05 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - Vp,min / Vp,max=25 / 500m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1545 | 3.06 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 160mm - Vp,min / Vp,max=30 / 240m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1546 | 3.07 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 160mm - Vp,min / Vp,max=30 / 290m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1547 | 3.08 | Regulační klapka se servopohonem 230V - pr.200mm | ks | 1
1548 | 3.09 | Regulátor konstantního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - V=530m3/h | ks | 1
1549 | 3.10 | Regulátor konstantního průtoku, izolovaný - pr. 140mm - V=320m3/h | ks | 1
1550 | 3.11 | Regulátor konstantního průtoku, izolovaný - pr. 125mm - V=250m3/h | ks | 1
1551 | 3.12 | Tlumič hluku hranatý s kruhovými hrdly a nízkou montážní výškou - pr.315, dl.1.000 | ks | 2
1552 | 3.13 | Tlumič hluku hranatý s kruhovými hrdly a nízkou montážní výškou - pr.250, dl.1.000 | ks | 2
1553 | 3.14 | Tlumič hluku hranatý s kruhovými hrdly a nízkou montážní výškou - pr.200, dl.1.000 | ks | 1
1554 | 3.15 | Tlumič hluku hranatý s kruhovými hrdly a nízkou montážní výškou - pr.160, dl.1.000 | ks | 1
1555 | 3.16 | Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.200mm, dl.600mm | ks | 2
1556 | 3.17 | Ohebný tlumič hluku, tl.izolace 25mm - pr.315, dl.1000 | ks | 4
1557 | 3.18 | Ohebný tlumič hluku, tl.izolace 25mm - pr.160, dl.1000 | ks | 1
Distribuční elementy
1558 | 3.19 | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu - 500x500mm - RAL 7016 | ks | 1
1559 | 3.20 | Výfuková hlavice CAGI - pr. 315mm - RAL 7016 | ks | 1
1560 | 3.21 | Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl. 4.500mm - Vp=500m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. bočního připojení na spiro potrubí 200mm - 2x konec zaslepený - mikroperforace na boční polovině obvodu - uchycení v hliníkové liště (zavěšeno ze stropu - osa -0,365m) - výztuhy pro držení tvaru - osa vyústky 2.715mm od podlahy - standardní požární odolnost - barva světle šedá (nebo dle dohody s architektem) - vč. montážního materiálu (dle výkresové dokumentace) | ks | 1
1561 | 3.22 | Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl. 4.500mm - Vp=500m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. bočního připojení na spiro potrubí 200mm - 2x konec zaslepený - mikroperforace na boční polovině obvodu - uchycení v hliníkové liště (zavěšeno ze stropu - osa -0,365m) - výztuhy pro držení tvaru - osa vyústky 2.715mm od podlahy - standardní požární odolnost - barva světle šedá (nebo dle dohody s architektem) - vč. montážního materiálu (dle výkresové dokumentace) | ks | 1
1562 | 3.23 | Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami vč. plenum boxu s bočním připojením pr.200mm - čelní deska 400x400 - Vp= 240m3/h | ks | 1
1563 | 3.24 | Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami vč. plenum boxu s bočním připojením pr.160mm - čelní deska 3000x300 - Vp= 120m3/h | ks | 2
1564 | 3.25 | Anemostat odvodní vč. plenum boxu s bočním připojením pr.200mm - čelní deska 400x400 - Vo= 290-300m3/h | ks | 2
1565 | 3.26 | Talířový ventil odvodní kovový - pr.160 - barva bílá | ks | 3
1566 | 3.27 | Talířový ventil odvodní kovový - pr.125 - barva bílá | ks | 9
1567 | 3.28 | Talířový ventil přívodní kovový - pr.125 - barva bílá | ks | 1
1568 | 3.29 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 600x150mm - barva bílá | ks | 2
1569 | 3.30 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 500x100mm - barva bílá | ks | 4
1570 | 3.31 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 300x100mm - barva bílá | ks | 4
1571 | 3.32 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 200x100mm - barva bílá | ks | 6
Potrubí, izolace a nátěry
1572 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.160, tl.izolace 25mm | bm | 12
1573 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.125, tl.izolace 25mm | bm | 15
Potrubí pozink sk.I:
1574 |  | do obvodu 2630mm, 40% tvarovek | m2 | 2.88
1575 |  | do obvodu 1500mm, 20% tvarovek | m2 | 12.96
1576 |  | do obvodu 1050mm, 0% tvarovek | m2 | 1.44
Kruhové SPIRO-SAFE potrubí:
1577 |  | pr.400mm, 100% tvarovek | bm | 1.44
1578 |  | pr.315mm, 35% tvarovek | bm | 11.52
1579 |  | pr.250mm, 45% tvarovek | bm | 10.08
1580 |  | pr.200mm, 35% tvarovek | bm | 14.4
1581 |  | pr.160mm, 25% tvarovek | bm | 11.52
1582 |  | pr.125mm, 15% tvarovek | bm | 20.16
1583 |  | Požární izolace z minerální vaty EI15 o->i ; typ A, horizontální i vertikální | m2 | 10.08
1584 |  | Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.25mm | m2 | 16.38
1585 |  | Nátěr venkovní části potrubí nad střechou - RAL 7016 | kpl | 1
Zařízení č. 4 - VĚTRÁNÍ TŘÍDY 4
1586 | 4.01 | VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 60% (F7) - rotační ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >80% - ventilátor s EC motorem, Vp=1.090-1.500m3/h, p ext=300Pa - vodní ohřívač Qt=2,7kW (tp=22°C) odvod - filtr ePM10 60% (M5) - rotační ZZT (odvodní teplota 20°C) - ventilátor s EC motorem, Vo=1.080-1.500m3/h, p ext=300Pa MaR - zabudované prvky MaR - vč. směšovacího uzlu - celkové rozměry DxŠxV = 2.000 x 1.200 x 640 mm - hmotnost 275kg - hluk do okolí 54dB(A) | kpl | 1
1587 | 4.01a | Uzavírací klapka těsná se servopohonem s havarijní funkcí 24V - pr.400mm | ks | 2
1588 | 4.01b | Pružná spojka -pr.400mm | ks | 4
1589 | 4.02 | Vodní chladič do kruhového VZT potrubí pr.315mm vč.eliminátoru kapek Qch=0,5kW (18/22°C) | ks | 1
1590 | 4.02a | Směšovací uzel pro chladič | ks | 1
| 4.03 | Neobsazeno
1591 | 4.04 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - Vp,min / Vp,max=25 / 530m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1592 | 4.05 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - Vp,min / Vp,max=25 / 530m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1593 | 4.06 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 160mm - Vo,min/Vo,max=40/340m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1594 | 4.07 | Regulační klapka se servopohonem 230V - pr.200mm | ks | 1
1595 | 4.08 | Regulátor konstantního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - V=540m3/h | ks | 2
1596 | 4.09 | Regulátor konstantního průtoku, izolovaný - pr. 125mm - V=190m3/h | ks | 1
1597 | 4.10 | Tlumič hluku hranatý s kruhovými hrdly a nízkou montážní výškou - pr.315, dl.1.000 | ks | 4
1598 | 4.11 | Tlumič hluku hranatý s kruhovými hrdly a nízkou montážní výškou - pr.200, dl.1.000 | ks | 1
1599 | 4.12 | Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.200mm, dl.600mm | ks | 1
1600 | 4.13 | Ohebný tlumič hluku, tl.izolace 25mm - pr.315, dl.1000 | ks | 4
1601 | 4.14 | Ohebný tlumič hluku, tl.izolace 25mm - pr.200, dl.1000 | ks | 1
Distribuční elementy
1602 | 4.15 | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu - 500x500mm - RAL 7016 | ks | 1
| 4.16 | Neobsazeno
1603 | 4.17 | Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl. 7.500mm - Vp=530m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. T-kusu - bočního připojení na spiro potrubí pr.200mm - 2x konec zaslepený - mikroperforace na boční polovině obvodu (90°-270°) - uchycení v hliníkové liště (zavěšeno z konzol; osa -0,60m) - výztuhy pro držení tvaru - osa vyústky 2,80m od podlahy - standardní požární odolnost - barva světle šedá (nebo dle dohody s architektem) - vč. montážního materiálu (přesný tvar dle výkresové dokumentace) | ks | 1
1604 | 4.18 | Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl. 8.000mm - Vp=530m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. T-kusu - bočního připojení na spiro potrubí pr.200mm - 2x konec zaslepený - mikroperforace na boční polovině obvodu (90°-270°) - uchycení v hliníkové liště (zavěšeno z šikmé střechy/podhledu; osa -2,5 až -0,5m) - výztuhy pro držení tvaru - osa vyústky 2,80m od podlahy - standardní požární odolnost - barva světle šedá (nebo dle dohody s architektem) - vč. montážního materiálu (přesný tvar dle výkresové dokumentace) | ks | 1
1605 | 4.19 | Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami vč. plenum boxu s bočním připojením pr.200mm - čelní deska 400x400 - Vp= 250m3/h - barva bílá | ks | 2
1606 | 4.20 | Anemostat odvodní vč. plenum boxu s bočním připojením pr.200mm - čelní deska 400x400 - Vo= 300-340m3/h - barva bílá | ks | 2
1607 | 4.21 | Talířový ventil odvodní kovový - pr.160 - barva bílá | ks | 6
1608 | 4.22 | Talířový ventil odvodní kovový - pr.125 - barva bílá | ks | 4
1609 | 4.23 | Talířový ventil přívodní kovový - pr.125 - barva bílá | ks | 1
1610 | 4.24 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 600x150mm - barva bílá | ks | 4
1611 | 4.25 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 200x100mm - barva bílá | ks | 8
Potrubí, izolace a nátěry
1612 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.200, tl.izolace 25mm | bm | 4.5
1613 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.160, tl.izolace 25mm | bm | 10.5
1614 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.125, tl.izolace 25mm | bm | 7.5
Potrubí pozink sk.I:
1615 |  | do obvodu 2630mm, 30% tvarovek | m2 | 5.76
1616 |  | do obvodu 1500mm, 20% tvarovek | m2 | 7.2
1617 |  | do obvodu 650mm, 0% tvarovek | m2 | 1.44
Kruhové SPIRO potrubí:
1618 |  | pr.400mm, 100% tvarovek | bm | 2.16
1619 |  | pr.315mm, 30% tvarovek | bm | 12.96
1620 |  | pr.225mm, 10% tvarovek | bm | 15.84
1621 |  | pr.200mm, 20% tvarovek | bm | 25.92
1622 |  | pr.160mm, 0% tvarovek | bm | 1.44
1623 |  | pr.125mm, 20% tvarovek | bm | 5.76
1624 |  | Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.25mm | m2 | 18.59
1625 |  | Nátěr venkovní části potrubí nad střechou - RAL 7016 | kpl | 1
Zařízení č. 5 - VĚTRÁNÍ TŘÍDY 5
1626 | 5.01 | VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 60% (F7) - rotační ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >80% - ventilátor s EC motorem, Vp=1.090-1.500m3/h, p ext=300Pa - vodní ohřívač Qt=2,7kW (tp=22°C) odvod - filtr ePM10 60% (M5) - rotační ZZT (odvodní teplota 20°C) - ventilátor s EC motorem, Vo=1.080-1.500m3/h, p ext=300Pa MaR - zabudované prvky MaR - vč. směšovacího uzlu - celkové rozměry DxŠxV = 2.000 x 1.200 x 640 mm - hmotnost 275kg - hluk do okolí 54dB(A) | kpl | 1
1627 | 5.01a | Uzavírací klapka těsná se servopohonem s havarijní funkcí 24V - pr.400mm | ks | 2
1628 | 5.01b | Pružná spojka -pr.400mm | ks | 4
1629 | 5.02 | Vodní chladič do kruhového VZT potrubí pr.315mm vč.eliminátoru kapek Qch=0,5kW (18/22°C) | ks | 1
1630 | 5.02a | Směšovací uzel pro chladič | ks | 1
| 5.03 | Neobsazeno
1631 | 5.04 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - Vp,min / Vp,max=25 / 530m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1632 | 5.05 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - Vp,min / Vp,max=25 / 530m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1633 | 5.06 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 160mm - Vo,min/Vo,max=40/340m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1634 | 5.07 | Regulační klapka se servopohonem 230V - pr.200mm | ks | 1
1635 | 5.08 | Regulátor konstantního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - V=560m3/h | ks | 2
1636 | 5.09 | Regulátor konstantního průtoku, izolovaný - pr. 125mm - V=190m3/h | ks | 1
1637 | 5.10 | Tlumič hluku hranatý s kruhovými hrdly a nízkou montážní výškou - pr.315, dl.1.000 | ks | 4
1638 | 5.11 | Tlumič hluku hranatý s kruhovými hrdly a nízkou montážní výškou - pr.200, dl.1.000 | ks | 1
1639 | 5.12 | Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.200mm, dl.600mm | ks | 1
1640 | 5.13 | Ohebný tlumič hluku, tl.izolace 25mm - pr.315, dl.1000 | ks | 4
1641 | 5.14 | Ohebný tlumič hluku, tl.izolace 25mm - pr.200, dl.1000 | ks | 1
Distribuční elementy
1642 | 5.15 | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu - 500x500mm - RAL 7016 | ks | 1
| 5.16 | Neobsazeno
1643 | 5.17 | Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl. 7.500mm - Vp=530m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. T-kusu - bočního připojení na spiro potrubí pr.200mm - 2x konec zaslepený - mikroperforace na boční polovině obvodu (90°-270°) - uchycení v hliníkové liště (zavěšeno z konzol; osa -0,60m) - výztuhy pro držení tvaru - osa vyústky 2,80m od podlahy - standardní požární odolnost - barva světle šedá (nebo dle dohody s architektem) - vč. montážního materiálu (přesný tvar dle výkresové dokumentace) | ks | 1
1644 | 5.18 | Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl. 8.000mm - Vp=530m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. T-kusu - bočního připojení na spiro potrubí pr.200mm - 2x konec zaslepený - mikroperforace na boční polovině obvodu (90°-270°) - uchycení v hliníkové liště (zavěšeno z šikmé střechy/podhledu; osa -2,5 až -0,5m) - výztuhy pro držení tvaru - osa vyústky 2,80m od podlahy - standardní požární odolnost - barva světle šedá (nebo dle dohody s architektem) - vč. montážního materiálu (přesný tvar dle výkresové dokumentace) | ks | 1
1645 | 5.19 | Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami vč. plenum boxu s bočním připojením pr.200mm - čelní deska 400x400 - Vp= 250m3/h - barva bílá | ks | 2
1646 | 5.20 | Anemostat odvodní vč. plenum boxu s bočním připojením pr.200mm - čelní deska 400x400 - Vo= 300-340m3/h - barva bílá | ks | 2
1647 | 5.21 | Talířový ventil odvodní kovový - pr.160 - barva bílá | ks | 6
1648 | 5.22 | Talířový ventil odvodní kovový - pr.125 - barva bílá | ks | 4
1649 | 5.23 | Talířový ventil přívodní kovový - pr.125 - barva bílá | ks | 1
1650 | 5.24 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 600x150mm - barva bílá | ks | 4
1651 | 5.25 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 400x100mm - barva bílá | ks | 2
1652 | 5.26 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 200x100mm - barva bílá | ks | 6
Potrubí, izolace a nátěry
1653 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.200, tl.izolace 25mm | bm | 4.5
1654 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.160, tl.izolace 25mm | bm | 10.5
1655 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.125, tl.izolace 25mm | bm | 7.5
Potrubí pozink sk.I:
1656 |  | do obvodu 2630mm, 30% tvarovek | m2 | 4.32
1657 |  | do obvodu 1500mm, 60% tvarovek | m2 | 2.88
1658 |  | do obvodu 650mm, 0% tvarovek | m2 | 1.44
Kruhové SPIRO potrubí:
1659 |  | pr.400mm, 100% tvarovek | bm | 2.16
1660 |  | pr.315mm, 30% tvarovek | bm | 15.84
1661 |  | pr.225mm, 10% tvarovek | bm | 15.84
1662 |  | pr.200mm, 25% tvarovek | bm | 27.36
1663 |  | pr.160mm, 0% tvarovek | bm | 1.44
1664 |  | pr.125mm, 25% tvarovek | bm | 5.76
1665 |  | Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.25mm | m2 | 13.52
1666 |  | Nátěr venkovní části potrubí nad střechou - RAL 7016 | kpl | 1
Zařízení č. 6 - VĚTRÁNÍ TŘÍDY 6
1667 | 6.01 | VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 60% (F7) - rotační ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >80% - ventilátor s EC motorem, Vp=1.090-1.500m3/h, p ext=300Pa - vodní ohřívač Qt=2,7kW (tp=22°C) odvod - filtr ePM10 60% (M5) - rotační ZZT (odvodní teplota 20°C) - ventilátor s EC motorem, Vo=1.080-1.500m3/h, p ext=300Pa MaR - zabudované prvky MaR, řízení na konstantní průtok - vč. směšovacího uzlu - celkové rozměry DxŠxV = 2.000 x 1.200 x 640 mm - hmotnost 275kg - hluk do okolí 54dB(A) | kpl | 1
1668 | 6.01a | Uzavírací klapka těsná se servopohonem s havarijní funkcí 24V - pr.400mm | ks | 2
1669 | 6.01b | Pružná spojka -pr.400mm | ks | 4
1670 | 6.02 | Vodní chladič do kruhového VZT potrubí pr.315mm vč.eliminátoru kapek Qch=0,5kW (18/22°C) | ks | 1
1671 | 6.02a | Směšovací uzel pro chladič | ks | 1
| 6.03 | Neobsazeno
1672 | 6.04 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - Vp,min / Vp,max=25 / 530m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1673 | 6.05 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 200mm - Vp,min / Vp,max=25 / 530m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1674 | 6.06 | Regulátor variabilního průtoku, izolovaný - pr. 160mm - Vo,min/Vo,max=40/340m3/h - se servopohonem (0-10V) | ks | 1
1675 | 6.07 | Regulační klapka se servopohonem 230V - pr.200mm | ks | 1
1676 | 6.08 | Regulátor konstantního průtoku, izolovaný - pr. 160mm - V=340m3/h | ks | 2
1677 | 6.09 | Regulátor konstantního průtoku, izolovaný - pr. 125mm - V=190m3/h | ks | 1
1678 | 6.10 | Tlumič hluku hranatý s kruhovými hrdly a nízkou montážní výškou - pr.315, dl.1.000 | ks | 4
1679 | 6.11 | Tlumič hluku hranatý s kruhovými hrdly a nízkou montážní výškou - pr.200, dl.1.000 | ks | 1
1680 | 6.12 | Tlumič hluku kruhový, tl.izolace 50mm - pr.200mm, dl.600mm | ks | 1
1681 | 6.13 | Ohebný tlumič hluku, tl.izolace 25mm - pr.315, dl.1000 | ks | 4
1682 | 6.14 | Ohebný tlumič hluku, tl.izolace 25mm - pr.200, dl.1000 | ks | 1
Distribuční elementy
1683 | 6.15 | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu - 500x500mm - RAL 7016 | ks | 1
| 6.16 | Výfuková hlavice CAGI - pr. 315mm - RAL 7016 | ks | 1
1684 | 6.17 | Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl. 7.500mm - Vp=530m³/h - vč. T-kusu - bočního připojení na spiro potrubí pr.200mm - 2x konec zaslepený - mikroperforace na boční polovině obvodu (90°-270°) - uchycení v hliníkové liště (zavěšeno z konzol; osa -0,60m) - výztuhy pro držení tvaru - osa vyústky 2,80m od podlahy - standardní požární odolnost - barva světle šedá (nebo dle dohody s architektem) - vč. montážního materiálu (přesný tvar dle výkresové dokumentace) | ks | 1
1685 | 6.18 | Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl. 8.000mm - Vp=530m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. T-kusu - bočního připojení na spiro potrubí pr.200mm - 2x konec zaslepený - mikroperforace na boční polovině obvodu (90°-270°) - uchycení v hliníkové liště (zavěšeno z šikmé střechy/podhledu; osa -2,5 až -0,5m) - výztuhy pro držení tvaru - osa vyústky 2,80m od podlahy - standardní požární odolnost - barva světle šedá (nebo dle dohody s architektem) - vč. montážního materiálu (přesný tvar dle výkresové dokumentace) | ks | 1
1686 | 6.19 | Vířivý anemostat přívodní s nastavitelnými lamelami vč. plenum boxu s bočním připojením pr.200mm - čelní deska 400x400 - Vp= 250m3/h - barva bílá | ks | 2
1687 | 6.20 | Anemostat odvodní vč. plenum boxu s bočním připojením pr.200mm - čelní deska 400x400 - Vo= 300-340m3/h - barva bílá | ks | 2
1688 | 6.21 | Talířový ventil odvodní kovový - pr.160 - barva bílá | ks | 6
1689 | 6.22 | Talířový ventil odvodní kovový - pr.125 - barva bílá | ks | 4
1690 | 6.23 | Talířový ventil přívodní kovový - pr.125 - barva bílá | ks | 1
1691 | 6.24 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 600x150mm - barva bílá | ks | 4
1692 | 6.25 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 200x100mm - barva bílá | ks | 8
Potrubí, izolace a nátěry
1693 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.200, tl.izolace 25mm | bm | 4.5
1694 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.160, tl.izolace 25mm | bm | 10.5
1695 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.125, tl.izolace 25mm | bm | 7.5
Potrubí pozink sk.I:
1696 |  | do obvodu 2630mm, 30% tvarovek | m2 | 1.44
1697 |  | do obvodu 1500mm, 0% tvarovek | m2 | 2.16
1698 |  | do obvodu 650mm, 0% tvarovek | m2 | 1.44
Kruhové SPIRO potrubí:
1699 |  | pr.400mm, 100% tvarovek | bm | 2.16
1700 |  | pr.315mm, 25% tvarovek | bm | 20.16
1701 |  | pr.225mm, 15% tvarovek | bm | 15.84
1702 |  | pr.200mm, 25% tvarovek | bm | 24.48
1703 |  | pr.160mm, 20% tvarovek | bm | 2.88
1704 |  | pr.125mm, 15% tvarovek | bm | 12.96
1705 |  | Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.25mm | m2 | 18.59
1706 |  | Nátěr venkovní části potrubí nad střechou - RAL 7016 | kpl | 1
Zařízení č. 7 - VĚTRÁNÍ HALY A OKOLNÍCH MÍSTNOSTÍ
1707 | 7.01 | VZT jednotka ve vnitřním provedení s vývodem nahoru kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 60% (F7) - rotační ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >80% - ventilátor s EC motorem, Vp=1.000m3/h, p ext=300Pa - vodní ohřívač Qt=2,0kW (tp=18°C) odvod - filtr ePM10 60% (M5) - rotační ZZT (odvodní teplota 18°C) - ventilátor s EC motorem, Vo=980m3/h, p ext=300Pa MaR - zabudované prvky MaR, řízení na konstantní průtok - vč. směšovacího uzlu - celkové rozměry DxŠxV = 1.300 x 800 x 1.400 mm - hmotnost 210kg - hluk do okolí 55 dB(A) | kpl | 1
1708 | 7.01a | Uzavírací klapka těsná se servopohonem s havarijní funkcí 24V - 400x200mm | ks | 2
1709 | 7.01b | Pružná spojka -400x200mm | ks | 4
1710 | 7.02 | Vodní chladič do VZT potrubí 400x200mm vč.eliminátoru kapek Qch=0,55kW (18/22°C) | ks | 1
1711 | 7.02a | Směšovací uzel pro chladič | ks | 1
1712 | 7.03 | Požární klapka se servopohonem 230V - 400x200mm | ks | 3
1713 | 7.04 | Požární klapka se servopohonem 230V - pr.280mm | ks | 2
1714 | 7.05 | Požární klapka se servopohonem 230V - pr.250mm | ks | 1
1715 | 7.06 | Požární stěnový uzávěr kouřotěsný se servopohonem 230V s ochrannou mřížkou z obou stran - 800x250mm | ks | 1
1716 | 7.07 | Požární stěnový uzávěr kouřotěsný se servopohonem 230V s ochrannou mřížkou z obou stran - 400x250mm | ks | 3
1717 | 7.08 | Požární stěnový uzávěr kouřotěsný se servopohonem 230V s ochrannou mřížkou z obou stran - 250x250mm | ks | 1
| 7.08a | Požární stěnový uzávěr kouřotěsný se servopohonem 230V s ochrannou mřížkou z jedné strany, barva bílá - 300x250mm | ks | 1
1718 | 7.09 | Požární stěnový uzávěr kouřotěsný se servopohonem 230V s ochrannou mřížkou z obou stran - 200x250mm | ks | 2
1719 | 7.10 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu izolovaný - pr. 160mm - Vp,min=25m3/h - Vp,max=260m3/h | ks | 1
1720 | 7.11 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu izolovaný - pr. 160mm - Vo,min=25m3/h - Vo,max=260m3/h | ks | 1
1721 | 7.12 | Tlumič hluku buňkový - 500x200x1.000 | ks | 8
1722 | 7.13 | Tlumič hluku buňkový - 400x200x1.000 | ks | 2
1723 | 7.14 | Ohebný tlumič hluku, tl.izolace 25mm - pr.160, dl.1000 | ks | 2
1724 | 7.15 | Regulační klapka ruční - pr.125mm | ks | 2
Distribuční elementy
1725 | 7.16 | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu - 500x500mm - RAL 7016 | ks | 1
1726 | 7.17 | Výfuková hlavice CAGI - pr. 315mm - RAL 7016 | ks | 1
1727 | 7.18 | Kruhová textilní vyústka - pr.200mm, dl. 3.500mm - Vp=260m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. připojení na spiro potrubí 160mm - 1x konec zaslepený - mikroperforace po celém obvodu - uchycení v hliníkové liště (zavěšeno na strop) - výztuhy pro držení tvaru - osa vyústky 2,70m od podlahy - standardní požární odolnost - barva světle šedá (nebo dle dohody s architektem) - vč. montážního materiálu (přesný tvar dle výkresové dokumentace) | ks | 1
1728 | 7.19 | Kruhová textilní vyústka - pr.280mm, dl. 4.500+6.700mm, 1x koleno 90° - Vp=1.000m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. připojení na spiro potrubí 280mm - 1x konec zaslepený - mikroperforace v horní čtvrtině (0°-90°) - uchycení v hliníkové liště (zavěšeno na strop) - výztuhy pro držení tvaru - osa vyústky 2,30m od podlahy - standardní požární odolnost - barva světle šedá (nebo dle dohody s architektem) - vč. montážního materiálu (přesný tvar dle výkresové dokumentace) | ks | 1
1729 | 7.20 | Čtyřhranná vyústka odvodní do stěny jednořadá s horizontálními nastavitelnými lamelami, vč.regulace, skryté uchycení - 400x200 - Vo=260m3/h - vč. plenum boxu s bočním hrdlem pr.160mm -barva bílá | ks | 1
1730 | 7.21 | Čtyřhranná vyústka odvodní do podhledu s rastrovými lamelami, bez regulace, skryté uchycení - 400x200 - Vo=260m3/h - vč. plenum boxu s bočním hrdlem pr.160mm - barva bílá | ks | 1
1731 | 7.22 | Čtyřhranná vyústka přefuková do podhledu s rastrovými lamelami, bez regulace, skryté uchycení - 400x200 - V=270m3/h - barva bílá | ks | 2
| 7.22a | Čtyřhranná vyústka přefuková do podhledu s rastrovými lamelami, bez regulace, skryté uchycení - 800x200 - V=540m3/h - barva bílá | ks | 1
| 7.22b | Čtyřhranná vyústka přefuková do podhledu s rastrovými lamelami, bez regulace, skryté uchycení - 300x200 - V=85m3/h - barva bílá | ks | 1
1732 | 7.23 | Čtyřhranná vyústka odvodní do stěny jednořadá s horizontálními nastavitelnými lamelami, vč. regulace, skryté uchycení - 400x150 - Vo=270m3/h -barva bílá | ks | 2
1733 | 7.24 | Talířový ventil odvodní kovový - pr.160 - barva bílá | ks | 2
1734 | 7.25 | Talířový ventil odvodní kovový - pr.125 - barva bílá | ks | 1
1735 | 7.26 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 400x200mm - barva bílá | ks | 2
1736 | 7.27 | Stěnová mřížka s pevnými lamelami, jednořadá, bez regulace rozteč lamel 12mm, skryté uchycení - 200x100mm - barva bílá | ks | 4
Potrubí, izolace a nátěry
1737 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.160, tl.izolace 25mm | bm | 1.5
1738 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.125, tl.izolace 25mm | bm | 1.5
Potrubí pozink sk.I:
1739 |  | do obvodu 2630mm, 30% tvarovek | m2 | 2.16
1740 |  | do obvodu 1500mm, 45% tvarovek | m2 | 61.92
1741 |  | do obvodu 1050mm, 80% tvarovek | m2 | 4.32
Kruhové SPIRO potrubí:
1742 |  | pr.315mm, 10% tvarovek | bm | 36
1743 |  | pr.250mm, 10% tvarovek | bm | 10.08
1744 |  | pr.200mm, 15% tvarovek | bm | 10.08
1745 |  | pr.160mm, 40% tvarovek | bm | 1.44
1746 |  | pr.125mm, 20% tvarovek | bm | 8.64
1747 |  | Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.25mm | m2 | 67.6
1748 |  | Nátěr venkovní části potrubí nad střechou - RAL 7016 | kpl | 1
Zařízení č. 8 - VĚTRÁNÍ HLAVNÍ PŘÍPRAVNY JÍDEL
1749 | 8.01 | VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 60% (F7) - deskový ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >80% - ventilátor s EC motorem, Vp=2.200m3/h, p ext=300Pa - vodní ohřívač Qt=2,7kW (tp=18°C) odvod - filtr ePM10 60% (M5) - deskový ZZT (odvodní teplota 20°C) - ventilátor s EC motorem, Vo=2.320m3/h, p ext=300Pa MaR - zabudované prvky MaR, řízení víceotáčkové - vč. směšovacího uzlu - celkové rozměry DxŠxV = 2.200 x 1.450 x 600 mm - hmotnost 316kg - hluk do okolí 62dB(A) | kpl | 1
1750 | 8.01a | Uzavírací klapka těsná se servopohonem s havarijní funkcí 24V - 600x350mm (nebo dle rozměru hrdla VZT jednotky) | ks | 2
1751 | 8.01b | Pružná manžeta 600x350 | ks | 4
1752 | 8.02 | Požární klapka se servopohonem 230V - 600x250mm | ks | 1
1753 | 8.03 | Filtrační box s tukovým filtrem - 600x300mm | ks | 1
1754 | 8.04 | Tlumič hluku buňkový 600x250/1.000 | ks | 9
1755 | 8.05 | Tlumič hluku buňkový 600x250/750 | ks | 2
Distribuční elementy
1756 | 8.06 | Protidešťová žaluzie 800x500 - RAL 7016 | ks | 1
1757 | 8.07 | Výfuková hlavice CAGI - pr. 400mm - RAL 7016 | ks | 1
1758 | 8.08 | Odsávací zákryt nerezový 1.200x900, výška 450, hrdlo pr.250, vč. lapačů tuku 2x400x400, vč. osvětlení s lemem pro zachycení kondenzátu, vypouštěcí kohoutek pro kondezát | ks | 1
1759 | 8.09 | Půlkruhová textilní vyústka - pr.400mm, dl. 2.800mm - Vp=1.000m³/h, uvažovaná tlaková ztráta 100Pa - vč. horního připojení do podhledu 400x200mm - 2x konec zaslepený - mikroperforace v ceém oblouku - uchycení v 2 hliníkových lištách (přímo na podhledu) - výška stropu 2,40m od podlahy - standardní požární odolnost - barva světle šedá (nebo dle dohody s architektem) - vč. montážního materiálu (přesný tvar dle výkresové dokumentace) | ks | 2
| 8.10 | Neobsazeno
1760 | 8.11 | Odlučovač tuku do potrubí, horizotální instalace do podhledu - s vaničkou 1x pletivová vložka 500x200mm | ks | 3
1761 | 8.12 | Čtyřhranná vyústka odvodní do stěny dvouřadá s horizontálními nastavitelnými lamelami, vč. regulace, skryté uchycení - 400x200 - Vo=270m3/h - vč. plenum boxu s bočním hrdlem pr.160mm - barva bílá | ks | 1
1762 | 8.13 | Čtyřhranná vyústka odvodní do stěny jednořadá s horizontálními nastavitelnými lamelami, vč. regulace, skryté uchycení - 400x200 - Vo=270m3/h - vč. plenum boxu s bočním hrdlem pr.160mm - barva bílá | ks | 1
1763 | 8.14 | Talířový ventil odvodní kovový - pr.125 - barva bílá | ks | 1
Potrubí, izolace a nátěry
1764 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.160, tl.izolace 25mm | bm | 1.5
1765 |  | Ohebné hluktlumící potrubí - pr.125, tl.izolace 25mm | bm | 1.5
1766 |  | Revizní otvor do kruhového potrubí pr.250mm | ks | 1
1767 |  | Revizní otvor do kruhového potrubí pr.160mm | ks | 1
1768 |  | Revizní otvor do kruhového potrubí pr.125mm | ks | 1
Potrubí pozink sk.I:
1769 |  | do obvodu 2630mm, 65% tvarovek | m2 | 3.6
1770 |  | do obvodu 1890mm, 25% tvarovek | m2 | 50.4
1771 |  | do obvodu 1500mm, 25% tvarovek | m2 | 14.4
Kruhové SPIRO potrubí:
1772 |  | pr.400mm, 0% tvarovek | bm | 1.728
1773 |  | pr.250mm, 15% tvarovek | bm | 8.64
1774 |  | pr.160mm, 25% tvarovek | bm | 10.08
1775 |  | pr.125mm, 15% tvarovek | bm | 15.84
1776 |  | Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.25mm | m2 | 25
1777 |  | Nátěr venkovní části potrubí nad střechou - RAL 7016 | kpl | 1
Zařízení č. 9 - VĚTRÁNÍ LOGOPEDIE
1778 | 9.01 | Decentrální rekuperační jednotka určená pro větrání a vytápění pro vnitřní instalaci (pod okno) zavěšená na stěnu kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 60% (F7) - deskový entalpický ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >73% (dle EN308) - ventilátor s EC motorem, Vp=80m3/h. p ext=300Pa - vodní ohřívač Qt=0,65kW (tp=22°C) odvod - filtr ePM10 60% (M5) - deskový entalpický ZZT (odvodní teplota 22°C) - ventilátor s EC motorem, Vo=80m3/h, p ext=300Pa MaR - zabudované prvky MaR, vč.autonomní regulace - regulace dle vestavěného čidla CO2 a vestavěného termostatu - celkové rozměry DxŠxV = 940 x 200 x 580 mm - hmotnost 20kg - hluk do okolí 54dB(A) - vč.příslušenství (instalační šablona, vč. šroubů, 2x plastové potrubí pr.125mm, dl.500mm, sdružená kovová vyústka) | ks | 1
Potrubí, izolace a nátěry
1779 |  | Nátěr venkovní kovové žaluzie - RAL 7016 | kpl | 1
Zařízení č. 10 - VĚTRÁNÍ ŠATNY ZAMĚSTNANCŮ
1480 | 10.01 | Decentrální rekuperační jednotka určená pro větrání a vytápění pro vnitřní instalaci (pod okno) zavěšená na stěnu kompaktní, splňující EKODESIGN 2018, ve složení: přívod - filtr ePM1 60% (F7) - deskový entalpický ZZT (venkovní teplota -15°C) se suchou účinností >73% (dle EN308) - ventilátor s EC motorem, Vp=80m3/h - vodní ohřívač Qt=0,65kW (tp=22°C) odvod - filtr ePM10 60% (M5) - deskový entalpický ZZT (odvodní teplota 22°C) - ventilátor s EC motorem, Vo=80m3/h, p ext=300Pa MaR - zabudované prvky MaR, vč.autonomní regulace - regulace dle vestavěného čidla CO2 a vestavěného termostatu - celkové rozměry DxŠxV = 940 x 200 x 580 mm - hmotnost 20kg - hluk do okolí 54dB(A) - vč.příslušenství (instalační šablona, vč. šroubů, 2x plastové potrubí pr.125mm, dl.500mm, sdružená kovová vyústka) | ks | 1
Potrubí, izolace a nátěry
1481 |  | Nátěr venkovní kovové žaluzie - RAL 7016 | ks | 1
Zařízení č. 11 - VĚTRÁNÍ VENKOVNÍCH SKLADŮ
1482 | 11.01 | Odvodní venttilátor axiální Vo=20m3/h; p,ext=40Pa | ks | 3
Distribuční elementy
1483 | 11.02 | Protidešťová žaluzie pr.100mm RAL 7016 | ks | 1
Potrubí, izolace a nátěry
1484 |  | pr.100mm, 0% tvarovek | bm | 3
1485 |  | Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.20mm | m2 | 3
Zařízení č. 12 - VĚTRÁNÍ VENKOVNÍHO WC
1486 | 12.01 | Odvodní venttilátor axiální Vo=80m3/h; p,ext=40Pa s doběhem | ks | 1
Distribuční elementy
1487 | 12.02 | Protidešťová žaluzie pr.150mm RAL 7016 | ks | 1
Potrubí, izolace a nátěry
1488 |  | pr.150mm, 0% tvarovek | bm | 1
1489 |  | Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.20mm | m2 | 1
Zařízení č. 13 - VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
1490 | 13.01 | Odvodní venttilátor axiální dvouotáčkový Vo=50/150m3/h; p,ext=40Pa časový režim/teplota | ks | 1
Distribuční elementy
1491 | 13.02 | Protidešťová žaluzie pr.100mm RAL 7016 | ks | 1
Potrubí, izolace a nátěry
1492 |  | pr.100mm, 0% tvarovek | bm | 1
1493 |  | Tepelná izolace kaučuková samolepící s Al polepem - tl.20mm | m2 | 1
Doplňující položky
1427 |  | Montáž VZT | kpl | 1
1428 |  | Montážní a spojovací materiál | kpl | 1
1429 |  | Zaregulování systému - VZT | kpl | 1
1430 |  | Zprovoznění (oživení) systému VZT | kpl | 8
1431 |  | Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení obsluhy | kpl | 1
1432 |  | Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) | kpl | 1
1433 |  | Zhotovení dílenské dokumentace VZT | kpl | 1
1434 |  | Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT | kpl | 1
1435 |  | Přesun hmot do výše 3,5 metrů, manipulační technika | kpl | 1
1436 |  | Doprava | kpl | 1
1437 |  | Úklid na staveništi průběžný a závěrečný | kpl | 1
Celkem VZT bez DPH